## denny
Denný protokol za |  | 2024-03-26
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 231.2569 |  | F | 0.41712 | 74.2212 | 98.1684 | 5 | 79842.4126 | 57800.749
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 320.8202 | 0 |  | 0.57851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 693.609 |  |  | 693.609 |  |  |  |  | 693.609
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 340.1213 |  | F | 0.38582 | 77.3139 | 98.3186 | 5 | 80452.6172 | 57816.0113
01:00 |  | 327.4356 |  | F | 0.39576 | 77.5678 | 98.3093 | 5 | 80590.8047 | 57867.8806
01:30 |  | 283.0292 |  | F | 0.39692 | 78.0261 | 98.3089 | 5 | 80460.4688 | 57698.6995
02:00 |  | 255.333 |  | F | 0.49516 | 78.4753 | 98.3 | 5 | 80766.0625 | 57838.6193
02:30 |  | 235.1299 |  | F | 0.48898 | 78.286 | 98.2965 | 5 | 80735.7344 | 57845.9757
03:00 |  | 229.5796 |  | F | 0.42285 | 77.7692 | 98.298 | 5 | 80441.8594 | 57721.142
03:30 |  | 233.8191 |  | F | 0.40988 | 77.7605 | 98.291 | 5 | 80416.3281 | 57700.1434
04:00 |  | 224.6504 |  | F | 0.41107 | 78.0639 | 98.2862 | 5 | 80556.9141 | 57748.2974
04:30 |  | 225.0309 |  | F | 0.39895 | 78.4032 | 98.2841 | 5 | 80404.4688 | 57582.1084
05:00 |  | 223.0597 |  | F | 0.4092 | 78.7019 | 98.2809 | 5 | 80459.6797 | 57570.8784
05:30 |  | 229.1894 |  | F | 0.40941 | 78.1379 | 98.2837 | 5 | 80661.2734 | 57809.446
06:00 |  | 231.6834 |  | F | 0.39868 | 77.9719 | 98.2813 | 5 | 80514.3516 | 57729.9858
06:30 |  | 232.1334 |  | F | 0.40774 | 78.2806 | 98.2809 | 5 | 80519.2031 | 57682.5644
07:00 |  | 222.9927 |  | F | 0.40919 | 78.8855 | 98.2734 | 5 | 80482.2969 | 57552.6143
07:30 |  | 223.4766 |  | F | 0.40178 | 78.7775 | 98.2827 | 5 | 80277.5156 | 57429.2699
08:00 |  | 220.1119 |  | F | 0.39771 | 78.5064 | 98.2803 | 5 | 80473.9219 | 57612.7463
08:30 |  | 223.2788 |  | F | 0.39417 | 78.2974 | 98.2584 | 5 | 80723.1719 | 57812.6668
09:00 |  | 226.0954 |  | F | 0.3934 | 76.5424 | 98.2474 | 5 | 80505.1875 | 57939.422
09:30 |  | 230.637 |  | F | 0.47449 | 74.8012 | 98.2459 | 5 | 80049.5859 | 57898.9424
10:00 |  | 231.562 |  | F | 0.39767 | 74.1258 | 98.2513 | 5 | 79924.7734 | 57924.2724
10:30 |  | 232.2956 |  | F | 0.38679 | 73.8951 | 98.2552 | 5 | 79821.8984 | 57890.4364
11:00 |  | 227.0078 |  | F | 0.38501 | 73.3065 | 98.256 | 5 | 79633.1094 | 57852.1182
11:30 |  | 215.1107 |  | F | 0.39574 | 72.9977 | 98.2501 | 5 | 79699.5078 | 57948.5311
12:00 |  | 217.1503 |  | F | 0.38732 | 73.0762 | 98.242 | 5 | 79926.5625 | 58095.6807
12:30 |  | 212.4754 |  | F | 0.38754 | 72.7639 | 98.2159 | 5 | 79929.3047 | 58134.6948
13:00 |  | 216.311 |  | F | 0.4515 | 72.6061 | 98.1878 | 5 | 80138.3125 | 58296.5795
13:30 |  | 215.1395 |  | F | 0.41303 | 72.7508 | 98.1568 | 5 | 79928.6172 | 58101.3547
14:00 |  | 217.5893 |  | F | 0.38761 | 72.4805 | 98.1169 | 5 | 79769.6094 | 58007.5575
14:30 |  | 215.4806 |  | F | 0.43435 | 72.1516 | 98.0899 | 5 | 79658.4062 | 57965.9439
15:00 |  | 217.0686 |  | F | 0.46063 | 72.2926 | 98.0915 | 5 | 79579.8906 | 57886.0729
15:30 |  | 232.8523 |  | F | 0.41473 | 72.138 | 98.0751 | 5 | 79690.0312 | 57982.4704
16:00 |  | 242.1217 |  | F | 0.41806 | 71.8651 | 98.0676 | 5 | 79486.2031 | 57875.4898
16:30 |  | 221.9959 |  | F | 0.43232 | 71.7655 | 98.067 | 5 | 79503.7812 | 57904.6597
17:00 |  | 222.0506 |  | F | 0.41687 | 71.4464 | 98.0579 | 5 | 79457.9141 | 57919.4279
17:30 |  | 218.1307 |  | F | 0.4143 | 70.9391 | 98.0586 | 5 | 79150.6719 | 57780.9444
18:00 |  | 217.3407 |  | F | 0.39959 | 70.9758 | 98.0402 | 5 | 79198.8984 | 57799.1309
18:30 |  | 236.1512 |  | F | 0.41004 | 71.1614 | 98.0459 | 5 | 79160.0391 | 57742.9912
19:00 |  | 238.5759 |  | F | 0.43733 | 70.8952 | 98.0612 | 5 | 79108.5391 | 57759.1196
19:30 |  | 272.1187 |  | F | 0.40355 | 70.8559 | 98.0626 | 5 | 79234.6875 | 57858.6133
20:00 |  | 263.3615 |  | F | 0.42183 | 71.0416 | 98.0643 | 5 | 79118.7969 | 57743.8687
20:30 |  | 189.9751 |  | F | 0.46156 | 70.8388 | 98.0586 | 5 | 78812.5 | 57550.8806
21:00 |  | 192.2888 |  | F | 0.46608 | 70.7188 | 98.0378 | 5 | 79035.6953 | 57721.7106
21:30 |  | 189.5733 |  | F | 0.42394 | 70.9296 | 98.0168 | 5 | 78752.8906 | 57467.6514
22:00 |  | 210.0924 |  | F | 0.42087 | 70.977 | 97.9881 | 5 | 79099.4375 | 57695.6779
22:30 |  | 284.5622 |  | F | 0.41047 | 70.7027 | 97.9764 | 5 | 79348.8281 | 57916.8707
23:00 |  | 234.9567 |  | F | 0.40834 | 70.7806 | 97.973 | 5 | 79020.6719 | 57662.2772
23:30 |  | 193.398 |  | F | 0.43124 | 70.8726 | 97.9546 | 5 | 78788.75 | 57466.8569
24:00 |  | 206.8059 |  | F | 0.44243 | 70.6963 | 97.9562 | 5 | 78966.0312 | 57626.6545
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 | 69.6983 | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie