## denny
Denný protokol za |  | 2022-10-02
|  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 63.0243 | 436.123 |  | F | 48.262 | 98.22 | 0.79999 | 184934.3418 | 151170.2409
N platných SPH |  | 48 | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 | [5 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 228.6971 | 1581.6258 | 1.3392 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1814.0429 | 1814.0429 | 1814.0429 | [5 empty] | 1814.0429
Výroba |  | x | x | 17560
Emisný faktor |  | x | x | 7.6263e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 59.3402 | 374.2752 |  | F | 47.091 | 97.94 | 0.79999 | 186329.4062 | 152429.0938
01:00 |  | 59.61 | 387.94 |  | F | 47.1084 | 97.9684 | 0.79999 | 184997.5 | 151375.2031
01:30 |  | 59.4811 | 398.3354 |  | F | 47.1697 | 97.9892 | 0.79999 | 185609.5 | 151879.2969
02:00 |  | 58.2762 | 383.7445 |  | F | 47.352 | 98.0123 | 0.79999 | 184281.2031 | 150742
02:30 |  | 59.325 | 386.6094 |  | F | 47.5144 | 98.0236 | 0.79999 | 186316 | 152347.0938
03:00 |  | 59.8725 | 401.7926 |  | F | 47.6769 | 98.0389 | 0.79999 | 186466.0938 | 152416
03:30 |  | 58.493 | 391.1795 |  | F | 47.6723 | 98.0583 | 0.79999 | 185444.7969 | 151613.2969
04:00 |  | 58.5147 | 391.8623 |  | F | 47.7381 | 98.0726 | 0.79999 | 185642.7969 | 151766.2969
04:30 |  | 59.3 | 396.9435 |  | F | 47.8261 | 98.0971 | 0.79999 | 185168.4062 | 151374.9062
05:00 |  | 59.6256 | 396.0123 |  | F | 47.838 | 98.1296 | 0.79999 | 185687 | 151843
05:30 |  | 57.6793 | 389.7967 |  | F | 47.5952 | 98.1599 | 0.79999 | 185784.2031 | 152084.7031
06:00 |  | 56.9209 | 375.5508 |  | F | 47.4025 | 98.1901 | 0.79999 | 186220.4062 | 152580.0938
06:30 |  | 60.1395 | 354.7809 |  | F | 46.81 | 98.2179 | 0.79999 | 184374.9062 | 151390.2969
07:00 |  | 61.075 | 412.5906 |  | F | 46.8052 | 98.2435 | 0.79999 | 184696.7969 | 151697.2031
07:30 |  | 61.3982 | 414.3635 |  | F | 46.7181 | 98.2759 | 0.79999 | 186194 | 153018.5
08:00 |  | 71.775 | 410.9666 |  | F | 45.9592 | 98.2915 | 0.79999 | 186150.5 | 153371
08:30 |  | 76.7803 | 397.443 |  | F | 45.8183 | 98.2966 | 0.79999 | 186327.0938 | 153593.4062
09:00 |  | 79.0424 | 391.3275 |  | F | 46.5066 | 98.3166 | 0.79999 | 186691 | 153592.9062
09:30 |  | 79.0065 | 457.4832 |  | F | 47.5322 | 98.3255 | 0.79999 | 185531.7031 | 152164.9062
10:00 |  | 74.5815 | 456.4166 |  | F | 48.557 | 98.359 | 0.79999 | 184638.2969 | 151001.2969
10:30 |  | 67.5772 | 460.557 |  | F | 48.821 | 98.3752 | 0.79999 | 186170.4062 | 152153.7031
11:00 |  | 68.0821 | 495.8312 |  | F | 48.8341 | 98.3832 | 0.79999 | 185587.7969 | 151684
11:30 |  | 68.3327 | 480.3666 |  | F | 49.2146 | 98.39 | 0.79999 | 184659.2969 | 150757.5938
12:00 |  | 66.405 | 489.1959 |  | F | 49.6324 | 98.3885 | 0.79999 | 185079.4062 | 150902.5938
12:30 |  | 68.8193 | 513.8691 |  | F | 49.8801 | 98.4018 | 0.79999 | 185503.0938 | 151152.2969
13:00 |  | 71.4814 | 487.4213 |  | F | 50.0828 | 98.3969 | 0.79999 | 184407.9062 | 150158.7031
13:30 |  | 70.0445 | 485.1793 |  | F | 50.6886 | 98.3693 | 0.79999 | 184734.2969 | 150100.2969
14:00 |  | 69.5166 | 513.306 |  | F | 50.5864 | 98.3604 | 0.79999 | 185300.5938 | 150594.5
14:30 |  | 69.1494 | 485.4605 |  | F | 50.091 | 98.3395 | 0.79999 | 184606.4062 | 150228
15:00 |  | 68.0623 | 461.2109 |  | F | 49.5643 | 98.3342 | 0.79999 | 184711.4062 | 150551.0938
15:30 |  | 63.7728 | 483.9221 |  | F | 49.4718 | 98.3098 | 0.79999 | 184205.7969 | 150144.7031
16:00 |  | 62.4006 | 495.5086 |  | F | 49.3362 | 98.2923 | 0.79999 | 184347 | 150296.0938
16:30 |  | 64.1473 | 472.7994 |  | F | 49.223 | 98.2674 | 0.79999 | 183990.2031 | 150019.7969
17:00 |  | 62.6254 | 463.6285 |  | F | 49.0538 | 98.2461 | 0.79999 | 184871 | 150784.5938
17:30 |  | 59.6532 | 474.0678 |  | F | 48.8963 | 98.2275 | 0.79999 | 183626.4062 | 149814.0938
18:00 |  | 59.7226 | 483.5299 |  | F | 48.7782 | 98.2189 | 0.79999 | 184194 | 150319.5
18:30 |  | 59.7792 | 466.91 |  | F | 49.0336 | 98.2125 | 0.79999 | 183599.7031 | 149706.2031
19:00 |  | 57.7885 | 467.475 |  | F | 49.06 | 98.2086 | 0.79999 | 183528.2031 | 149629.4062
19:30 |  | 58.1716 | 481.1539 |  | F | 48.9521 | 98.2123 | 0.79999 | 183725.0938 | 149845.2031
20:00 |  | 59.0822 | 461.4041 |  | F | 48.5617 | 98.1912 | 0.79999 | 184592.2969 | 150703.0938
20:30 |  | 56.3363 | 464.0793 |  | F | 48.2612 | 98.1931 | 0.79999 | 182738 | 149331.5938
21:00 |  | 56.5723 | 448.8846 |  | F | 48.3301 | 98.1918 | 0.79999 | 184151.0938 | 150452.4062
21:30 |  | 58.406 | 426.5885 |  | F | 48.341 | 98.1815 | 0.79999 | 183615.2969 | 149993.9062
22:00 |  | 59.0016 | 399.8553 |  | F | 48.3879 | 98.1749 | 0.79999 | 185490.5938 | 151493.4062
22:30 |  | 56.0564 | 410.3236 |  | F | 47.7491 | 98.1744 | 0.79999 | 184296.7969 | 150816.5938
23:00 |  | 57.2156 | 397.0348 |  | F | 47.4062 | 98.1692 | 0.79999 | 184027.4062 | 150751.0938
23:30 |  | 58.0294 | 386.268 |  | F | 47.9371 | 98.1678 | 0.79999 | 184699.2031 | 151047.7969
24:00 |  | 58.6958 | 408.6594 |  | F | 47.7082 | 98.1729 | 0.79999 | 183838.0938 | 150458.7969
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3464 | 606.1158 | 0.36911 |  | 87.0647 | 98.1045 | 0 | 0 | 760775.2239
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie