## denny
Denný protokol za |  | 2024-01-25
|  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 137.7755 |  |  | F | 0.45504 | 76.1732 | 99.0799 | 5 | 55208.5483 | 40114.9501
N platných SPH |  | 46 |  | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 2 / 4,2 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 2 / 4,2 |  |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 127.402 |  | 0 |  | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 481.3794 |  |  |  | 481.3794 |  |  |  |  | 481.3794
Výroba |  | x |  | x |  | 0
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 110.136 |  |  | F | 0.61176 | 78.1027 | 99.0297 | 5 | 54150.3945 | 39107.742
01:00 |  | 112.1254 |  |  | F | 0.54205 | 78.3459 | 99.0192 | 5 | 54223.7031 | 39129.4684
01:30 |  | 93.6265 |  |  | F | 0.39897 | 77.9446 | 99.0282 | 5 | 53710.75 | 38807.1001
02:00 |  | 96.7211 |  |  | F | 0.41844 | 77.7159 | 99.0218 | 5 | 53469.9844 | 38655.8244
02:30 |  | 102.2642 |  |  | F | 0.42936 | 77.4377 | 98.9939 | 5 | 53540.8359 | 38726.8801
03:00 |  | 112.6851 |  |  | F | 0.40618 | 77.1571 | 98.9802 | 5 | 53025.1211 | 38379.2502
03:30 |  | 116.0643 |  |  | F | 0.44519 | 77.0276 | 98.9779 | 5 | 52973.2305 | 38354.9907
04:00 |  | 118.1471 |  |  | F | 0.43393 | 77.0748 | 98.9898 | 5 | 52449.4141 | 37975.15
04:30 |  | 118.2718 |  |  | F | 0.43919 | 77.1994 | 98.97 | 5 | 52399.6445 | 37918.0497
05:00 |  | 117.6764 |  |  | F | 0.44726 | 77.4536 | 98.9735 | 5 | 52205.7148 | 37751.6579
05:30 |  | 118.8158 |  |  | F | 0.40621 | 77.7861 | 98.9723 | 5 | 52192.4844 | 37705.8701
06:00 |  | 118.0469 |  |  | F | 0.49357 | 77.9656 | 98.9805 | 5 | 52088.707 | 37614.7749
06:30 |  | 120.7012 |  |  | F | 0.56031 | 77.8885 | 99.0018 | 5 | 51984.0078 | 37555.4953
07:00 |  | 121.8224 |  |  | F | 0.42687 | 77.8718 | 99.0304 | 5 | 52209.6367 | 37731.1906
07:30 |  | 111.3424 |  |  | F | 0.47492 | 77.9681 | 99.0315 | 5 | 55359.0703 | 39996.6963
08:00 |  | 107.0413 |  |  | F | 0.46205 | 78.3256 | 99.0273 | 5 | 55703.4297 | 40202.8848
08:30 |  | 108.2685 |  |  | F | 0.47963 | 78.238 | 99.0369 | 5 | 55817.9688 | 40299.4761
09:00 |  | 118.9399 |  |  | F | 0.44501 | 78.1659 | 99.032 | 5 | 55913.0625 | 40374.4208
09:30 |  | 119.2724 |  |  | F | 0.51552 | 77.7947 | 99.0003 | 5 | 56935.7383 | 41143.1968
10:00 |  | 123.3971 |  |  | F | 0.44079 | 77.1616 | 99.0017 | 5 | 57494.5586 | 41622.7071
10:30 |  | 133.6434 |  |  | F | 0.38802 | 76.8094 | 99.025 | 5 | 57354.1719 | 41572.645
11:00 |  | 141.8516 |  |  | F | 0.41136 | 76.4552 | 99.0493 | 5 | 57109.8516 | 41447.6657
11:30 |  | 144.1706 |  |  | F | 0.40845 | 76.0372 | 99.045 | 5 | 57177.8438 | 41544.8881
12:00 |  |  | F |  | F | 0.40565 | 75.6441 | 99.0428 | 5 | 57128.8047 | 41555.1019
12:30 |  |  | F |  | F | 0.45967 | 75.3404 | 99.0259 | 5 | 57051.1445 | 41527.6864
13:00 |  | 150.964 |  |  | F | 0.41097 | 75.0484 | 99.0052 | 5 | 57126.1836 | 41608.4888
13:30 |  | 160.3909 |  |  | F | 0.39641 | 74.8798 | 99.0453 | 5 | 56910.4297 | 41488.202
14:00 |  | 153.6476 |  |  | F | 0.41842 | 74.7764 | 99.0653 | 5 | 56864.6602 | 41475.5244
14:30 |  | 149.6257 |  |  | F | 0.41385 | 74.7691 | 99.0727 | 5 | 56875.8828 | 41487.6732
15:00 |  | 155.6061 |  |  | F | 0.40227 | 74.8066 | 99.0897 | 5 | 56724.9648 | 41380.2339
15:30 |  | 156.4836 |  |  | F | 0.4144 | 74.8282 | 99.0968 | 5 | 56785.0859 | 41424.4918
16:00 |  | 150.2743 |  |  | F | 0.4079 | 74.898 | 99.093 | 5 | 57707.1133 | 42087.0572
16:30 |  | 152.3181 |  |  | F | 0.39624 | 75.1249 | 99.0957 | 5 | 58306.8828 | 42497.9118
17:00 |  | 144.8726 |  |  | F | 0.4099 | 75.3754 | 99.1049 | 5 | 58251.1953 | 42430.7639
17:30 |  | 142.2782 |  |  | F | 0.41008 | 75.5439 | 99.1353 | 5 | 58095.5078 | 42309.9021
18:00 |  | 145.2208 |  |  | F | 0.40451 | 75.8185 | 99.1606 | 5 | 58153.5547 | 42329.657
18:30 |  | 148.8749 |  |  | F | 0.40923 | 76.0896 | 99.1655 | 5 | 58081.625 | 42246.5481
19:00 |  | 147.9481 |  |  | F | 0.45105 | 76.2828 | 99.1773 | 5 | 58202.5664 | 42316.1237
19:30 |  | 156.4831 |  |  | F | 0.39408 | 76.1004 | 99.1979 | 5 | 54368.7969 | 39557.6726
20:00 |  | 161.0668 |  |  | F | 0.43688 | 75.9325 | 99.2138 | 5 | 54308.082 | 39538.8368
20:30 |  | 161.581 |  |  | F | 0.50541 | 75.5429 | 99.2066 | 5 | 54240.293 | 39530.7254
21:00 |  | 162.8688 |  |  | F | 0.48873 | 75.037 | 99.1943 | 5 | 53950.1094 | 39371.4805
21:30 |  | 164.7124 |  |  | F | 0.46984 | 74.5197 | 99.2177 | 5 | 53778.2188 | 39313.7141
22:00 |  | 168.8115 |  |  | F | 0.72783 | 74.0603 | 99.2249 | 5 | 53715.4883 | 39322.6437
22:30 |  | 173.6947 |  |  | F | 0.5354 | 73.6105 | 99.2334 | 5 | 53688.7031 | 39357.4015
23:00 |  | 175.9028 |  |  | F | 0.47849 | 73.1859 | 99.2458 | 5 | 53748.4258 | 39454.4039
23:30 |  | 182.7982 |  |  | F | 0.43746 | 72.7869 | 99.2534 | 5 | 53655.6328 | 39434.7487
24:00 |  | 186.2155 |  |  | F | 0.67207 | 72.3836 | 99.2539 | 5 | 52801.6445 | 38852.5842
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 |  | 0 |  | 0.0083273 | 69.6983 | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie