## denny
Denný protokol za |  | 2024-12-17
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 200.5505 |  | F | 0.00036333 |  | 74.6604 |  | 99.3852 | 5.1 | 82996.1299 | 60686.9764
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 292.1332 | 0 |  | 0.000515 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 728.2437 |  |  | 728.2437 | [6 empty] | 728.2437
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 188.9151 |  | F | 0 |  | 74.9338 |  | 99.3922 | 5.1 | 82748.9375 | 60462.9024
01:00 |  | 193.0635 |  | F | 0 |  | 74.9339 |  | 99.3751 | 5.1 | 82695.6016 | 60413.4831
01:30 |  | 187.7696 |  | F | 0 |  | 74.5906 |  | 99.3547 | 5.1 | 82508.7109 | 60324.1027
02:00 |  | 192.6151 |  | F | 0 |  | 74.5791 |  | 99.3662 | 5.1 | 82834.4531 | 60571.2671
02:30 |  | 196.6485 |  | F | 0 |  | 75.0153 |  | 99.3706 | 5.1 | 82980.2734 | 60604.5727
03:00 |  | 200.8615 |  | F | 0.00097 |  | 75.2161 |  | 99.375 | 5.1 | 83225.9141 | 60751.6328
03:30 |  | 202.5445 |  | F | 0 |  | 74.5414 |  | 99.3636 | 5.1 | 83228.5859 | 60864.4353
04:00 |  | 206.026 |  | F | 0 |  | 74.1489 |  | 99.3456 | 5.1 | 83175.8047 | 60883.571
04:30 |  | 213.0072 |  | F | 0 |  | 74.2483 |  | 99.3335 | 5.1 | 83085.6719 | 60792.8261
05:00 |  | 188.1976 |  | F | 0 |  | 74.695 |  | 99.3083 | 5.1 | 83535.7188 | 61028.1131
05:30 |  | 126.1853 |  | F | 0 |  | 74.9732 |  | 99.2821 | 5.1 | 83039.8125 | 60601.3527
06:00 |  | 143.4795 |  | F | 0 |  | 74.7298 |  | 99.2713 | 5.1 | 83051.7031 | 60645.8228
06:30 |  | 142.8452 |  | F | 0 |  | 74.87 |  | 99.2691 | 5.1 | 82931.3516 | 60532.2154
07:00 |  | 145.2715 |  | F | 0 |  | 74.886 |  | 99.287 | 5.1 | 82981.6797 | 60577.0656
07:30 |  | 152.0017 |  | F | 0 |  | 74.6492 |  | 99.2917 | 5.1 | 82999.3281 | 60634.0894
08:00 |  | 178.9066 |  | F | 0 |  | 74.3114 |  | 99.3072 | 5.1 | 83081.2812 | 60762.4777
08:30 |  | 227.8042 |  | F | 0 |  | 74.3738 |  | 99.3303 | 5.1 | 83340 | 60954.8808
09:00 |  | 245.1453 |  | F | 0 |  | 74.8969 |  | 99.3368 | 5.1 | 82921.9766 | 60561.9818
09:30 |  | 231.3703 |  | F | 0 |  | 75.2348 |  | 99.346 | 5.1 | 83036.1562 | 60592.1554
10:00 |  | 190.6405 |  | F | 0 |  | 74.5901 |  | 99.3748 | 5.1 | 82704.6406 | 60479.6423
10:30 |  | 192.1513 |  | F | 0 |  | 74.4693 |  | 99.3812 | 5.1 | 82763.4922 | 60547.6047
11:00 |  | 190.8018 |  | F | 0 |  | 74.9908 |  | 99.3833 | 5.1 | 83161.7812 | 60749.1636
11:30 |  | 191.0613 |  | F | 0.00262 |  | 75.3315 |  | 99.392 | 5.1 | 83052.8984 | 60615.6011
12:00 |  | 191.4797 |  | F | 0 |  | 75.0931 |  | 99.4005 | 5.1 | 82774.4141 | 60458.8842
12:30 |  | 194.2584 |  | F | 0 |  | 74.8878 |  | 99.4002 | 5.1 | 82969.5234 | 60636.9743
13:00 |  | 203.5282 |  | F | 0 |  | 74.8776 |  | 99.4029 | 5.1 | 82860.125 | 60560.4512
13:30 |  | 207.844 |  | F | 0 |  | 75.0198 |  | 99.3876 | 5.1 | 82581.2891 | 60322.7114
14:00 |  | 212.3926 |  | F | 0 |  | 74.8518 |  | 99.3931 | 5.1 | 82775.8438 | 60497.3174
14:30 |  | 225.265 |  | F | 0.01385 |  | 75.0707 |  | 99.3949 | 5.1 | 82593.375 | 60327.1671
15:00 |  | 225.6804 |  | F | 0 |  | 75.2073 |  | 99.3968 | 5.1 | 82702.6641 | 60384.4434
15:30 |  | 219.784 |  | F | 0 |  | 74.8903 |  | 99.3961 | 5.1 | 82860.3047 | 60554.175
16:00 |  | 204.1521 |  | F | 0 |  | 74.1988 |  | 99.4189 | 5.1 | 82880.3125 | 60703.3394
16:30 |  | 208.7725 |  | F | 0 |  | 73.9986 |  | 99.4339 | 5.1 | 82786.7344 | 60678.88
17:00 |  | 253.7121 |  | F | 0 |  | 74.2975 |  | 99.4491 | 5.1 | 83322.3672 | 61028.2937
17:30 |  | 263.7436 |  | F | 0 |  | 74.7805 |  | 99.445 | 5.1 | 83502.6875 | 61072.9363
18:00 |  | 270.4643 |  | F | 0 |  | 75.1589 |  | 99.4563 | 5.1 | 83539.7422 | 61040.5994
18:30 |  | 181.7462 |  | F | 0 |  | 74.901 |  | 99.4758 | 5.1 | 83227.2109 | 60869.2667
19:00 |  | 168.6944 |  | F | 0 |  | 74.9202 |  | 99.4921 | 5.1 | 83246.1016 | 60889.639
19:30 |  | 168.4446 |  | F | 0 |  | 74.8839 |  | 99.4816 | 5.1 | 83362.7188 | 60974.9157
20:00 |  | 174.8438 |  | F | 0 |  | 74.6218 |  | 99.4668 | 5.1 | 83303.0938 | 60968.1405
20:30 |  | 190.3673 |  | F | 0 |  | 74.3512 |  | 99.457 | 5.1 | 83356.8047 | 61048.91
21:00 |  | 244.7526 |  | F | 0 |  | 74.0939 |  | 99.4491 | 5.1 | 83345.6875 | 61081.1588
21:30 |  | 238.5095 |  | F | 0 |  | 74.2696 |  | 99.4401 | 5.1 | 82822.4766 | 60661.5157
22:00 |  | 178.5836 |  | F | 0 |  | 74.7232 |  | 99.4215 | 5.1 | 82877.3281 | 60611.2627
22:30 |  | 200.0894 |  | F | 0 |  | 74.5178 |  | 99.4148 | 5.1 | 82881.3438 | 60645.8835
23:00 |  | 212.7376 |  | F | 0 |  | 73.5741 |  | 99.3974 | 5.1 | 82700.7266 | 60667.8096
23:30 |  | 216.1767 |  | F | 0 |  | 73.4252 |  | 99.3912 | 5.1 | 82681.0938 | 60675.6892
24:00 |  | 243.0866 |  | F | 0 |  | 73.8738 |  | 99.3877 | 5.1 | 82774.4922 | 60663.5452
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 |  | 69.6983 |  | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie