## denny
Denný protokol za |  | 2022-08-22
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 0 |  | F | 0.38905
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 0.16459 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 0 |  |  | 0
Výroba |  | x | x |  | 389745
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 0 |  | F | 0.37582 | 32.6546 | 98.2854 | 5 | 0 | 0
01:00 |  | 0 |  | F | 0.37582 | 32.598 | 98.2881 | 5 | 0 | 0
01:30 |  | 0 |  | F | 0.37583 | 32.4819 | 98.2767 | 5 | 0 | 0
02:00 |  | 0 |  | F | 0.37581 | 32.3983 | 98.2738 | 5 | 0 | 0
02:30 |  | 0 |  | F | 0.37582 | 32.2954 | 98.2639 | 5 | 0 | 0
03:00 |  | 0 |  | F | 0.37583 | 32.2004 | 98.2737 | 5 | 0 | 0
03:30 |  | 0 |  | F | 0.37584 | 32.1022 | 98.2666 | 5 | 0 | 0
04:00 |  | 0 |  | F | 0.37583 | 31.9806 | 98.2613 | 5 | 0 | 0
04:30 |  | 0 |  | F | 0.37583 | 31.8933 | 98.2436 | 5 | 0 | 0
05:00 |  | 0 |  | F | 0.37582 | 31.8239 | 98.2331 | 5 | 0 | 0
05:30 |  | 0 |  | F | 0.37583 | 31.7454 | 98.2235 | 5 | 0 | 0
06:00 |  | 0 |  | F | 0.37583 | 31.6824 | 98.2246 | 5 | 0 | 0
06:30 |  | 0 |  | F | 0.37583 | 31.5997 | 98.2316 | 5 | 0 | 0
07:00 |  | 0 |  | F | 0.37585 | 31.5511 | 98.2398 | 5 | 0 | 0
07:30 |  | 0 |  | F | 0.37583 | 31.5214 | 98.2505 | 5 | 0 | 0
08:00 |  | 0 |  | F | 0.37585 | 31.5139 | 98.2677 | 5 | 0 | 0
08:30 |  | 0 |  | F | 0.37587 | 31.514 | 98.2801 | 5 | 0 | 0
09:00 |  | 0 |  | F | 0.37608 | 31.5146 | 98.301 | 5 | 0 | 0
09:30 |  | 0 |  | F | 0.37604 | 31.522 | 98.3176 | 5 | 0 | 0
10:00 |  | 0 |  | F | 0.37611 | 31.5328 | 98.3229 | 5 | 0 | 0
10:30 |  | 0 |  | F | 0.37611 | 31.5921 | 98.3299 | 5 | 0 | 0
11:00 |  | 0 |  | F | 0.37685 | 31.7015 | 98.3435 | 5 | 0 | 0
11:30 |  | 0 |  | F | 0.37614 | 31.8676 | 98.3515 | 5 | 0 | 0
12:00 |  | 0 |  | F | 0.37591 | 32.1012 | 98.3546 | 5 | 0 | 0
12:30 |  | 0 |  | F | 0.37588 | 32.3814 | 98.3559 | 5 | 0 | 0
13:00 |  | 0 |  | F | 0.37589 | 32.7141 | 98.357 | 5 | 0 | 0
13:30 |  | 0 |  | F | 0.38416 | 33.0872 | 98.3524 | 5 | 0 | 0
14:00 |  | 0 |  | F | 0.38484 | 33.4992 | 98.3505 | 5 | 0 | 0
14:30 |  | 0 |  | F | 0.37585 | 33.8518 | 98.3486 | 5 | 0 | 0
15:00 |  | 0 |  | F | 0.37584 | 34.0279 | 98.3617 | 5 | 0 | 0
15:30 |  | 0 |  | F | 0.37581 | 33.9622 | 98.3701 | 5 | 0 | 0
16:00 |  | 0 |  | F | 0.4612 | 33.8741 | 98.3648 | 5 | 0 | 0
16:30 |  | 0 |  | F | 0.52669 | 33.8676 | 98.3703 | 5 | 0 | 0
17:00 |  | 0 |  | F | 0.46714 | 33.9237 | 98.3725 | 5 | 0 | 0
17:30 |  | 0 |  | F | 0.49858 | 34.0002 | 98.3835 | 5 | 0 | 0
18:00 |  | 0 |  | F | 0.44897 | 33.9858 | 98.3793 | 5 | 0 | 0
18:30 |  | 0 |  | F | 0.40646 | 33.9425 | 98.371 | 5 | 0 | 0
19:00 |  | 0 |  | F | 0.39583 | 33.8855 | 98.3609 | 5 | 0 | 0
19:30 |  | 0 |  | F | 0.39589 | 33.7905 | 98.3606 | 5 | 0 | 0
20:00 |  | 0 |  | F | 0.38039 | 33.6677 | 98.3748 | 5 | 0 | 0
20:30 |  | 0 |  | F | 0.38045 | 33.454 | 98.4495 | 5 | 0 | 0
21:00 |  | 0 |  | F | 0.38423 | 33.3056 | 98.4674 | 5 | 0 | 0
21:30 |  | 0 |  | F | 0.37889 | 33.1671 | 98.4623 | 5 | 0 | 0
22:00 |  | 0 |  | F | 0.37582 | 33.0109 | 98.4659 | 5 | 0 | 0
22:30 |  | 0 |  | F | 0.37582 | 32.8561 | 98.4431 | 5 | 0 | 0
23:00 |  | 0 |  | F | 0.37581 | 32.7024 | 98.4246 | 5 | 0 | 0
23:30 |  | 0 |  | F | 0.37581 | 32.5694 | 98.4064 | 5 | 0 | 0
24:00 |  | 0 |  | F | 0.37581 | 32.4516 | 98.3978 | 5 | 0 | 0
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie