## denny
Denný protokol za |  | 2024-03-07
|  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 177.8255 |  |  | F | 0.49935 | 77.8598 | 98.9941 | 5 | 54262.5071 | 39208.7642
N platných SPH |  | 43 |  | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 5 / 10,4 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 5 / 10,4 |  |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 150.9294 |  | 0 |  | 0.4692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 470.5052 |  |  |  | 470.5052 |  |  |  |  | 470.5052
Výroba |  | x |  | x |  | 0
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 193.6654 |  |  | F | 0.43387 | 77.7666 | 98.9419 | 5 | 51696.4258 | 37338.1078
01:00 |  | 223.1071 |  |  | F | 0.53033 | 78.0926 | 98.9374 | 5 | 51825.7578 | 37395.0594
01:30 |  | 256.4945 |  |  | F | 0.46224 | 78.2431 | 98.922 | 5 | 51703.4453 | 37285.0529
02:00 |  | 192.3707 |  |  | F | 0.45909 | 78.0875 | 98.9095 | 5 | 51646.0273 | 37255.4219
02:30 |  | 201.6198 |  |  | F | 0.46177 | 78.1526 | 98.8997 | 5 | 51412.7422 | 37076.5754
03:00 |  | 215.0042 |  |  | F | 0.4664 | 78.3622 | 98.8928 | 5 | 50359.7656 | 36293.0259
03:30 |  | 232.9539 |  |  | F | 0.48341 | 78.6464 | 98.8816 | 5 | 50071.4805 | 36052.0413
04:00 |  | 208.0034 |  |  | F | 0.50624 | 78.5166 | 98.8767 | 5 | 50830.7383 | 36610.4065
04:30 |  | 148.4367 |  |  | F | 0.54427 | 78.1881 | 98.8823 | 5 | 51983.1719 | 37477.5796
05:00 |  | 221.5794 |  |  | F | 0.59381 | 78.3378 | 98.8869 | 5 | 53205.9531 | 38344.6036
05:30 |  | 151.2774 |  |  | F | 0.71305 | 78.4143 | 98.8935 | 5 | 52390.2031 | 37750.9765
06:00 |  | 111.7723 |  |  | F | 0.67279 | 77.933 | 98.8977 | 5 | 50837.4922 | 36683.9339
06:30 |  | 204.281 |  |  | F | 0.57791 | 78.6899 | 98.8999 | 5 | 52053.875 | 37481.6724
07:00 |  | 240.2763 |  |  | F | 0.58426 | 81.0335 | 98.9042 | 5 | 49341.3047 | 35294.9474
07:30 |  | 237.1225 |  |  | F | 0.71203 | 80.6218 | 98.9135 | 5 | 52354.6289 | 37497.5622
08:00 |  | 244.3711 |  |  | F | 0.57422 | 80.3921 | 98.9254 | 5 | 52811.375 | 37853.7978
08:30 |  | 108.5866 |  |  | F | 0.50567 | 80.6175 | 98.9295 | 5 | 52772.8164 | 37803.6163
09:00 |  | 110.1014 |  |  | F | 0.55384 | 81.2512 | 98.9325 | 5 | 52960.6562 | 37871.501
09:30 |  | 111.329 |  |  | F | 0.66385 | 81.811 | 98.9369 | 5 | 53014.7969 | 37852.1033
10:00 |  | 108.3961 |  |  | F | 0.53769 | 80.9824 | 98.9533 | 5 | 53001.1875 | 37937.2168
10:30 |  | 145.0937 |  |  | F | 0.49376 | 79.8718 | 98.9652 | 5 | 52583.3359 | 37761.0757
11:00 |  | 148.6849 |  |  | F | 0.46686 | 79.8443 | 98.9752 | 5 | 51660.8867 | 37105.3073
11:30 |  |  | F |  | F | 0.41636 | 80.1006 | 98.9801 | 5 | 50719.8125 | 36404.7466
12:00 |  |  | F |  | F | 0.40324 | 80.6292 | 98.9863 | 5 | 50606.5938 | 36271.4848
12:30 |  |  | F |  | F | 0.40856 | 80.7905 | 98.9931 | 5 | 50649.6914 | 36288.3046
13:00 |  |  | F |  | F | 0.5008 | 71.2251 | 99.014 | 5 | 51269.5703 | 37760.7105
13:30 |  |  | F |  | F | 0.46109 | 70.8182 | 99.0066 | 5 | 50072.6797 | 36920.0341
14:00 |  | 179.7448 |  |  | F | 0.42596 | 72.6152 | 98.9957 | 5 | 49827.4531 | 36544.26
14:30 |  | 182.3744 |  |  | F | 0.39959 | 73.8085 | 98.9939 | 5 | 50159.4219 | 36660.5404
15:00 |  | 170.7634 |  |  | F | 0.41544 | 74.8021 | 98.9938 | 5 | 53191.0039 | 38765.1928
15:30 |  | 169.132 |  |  | F | 0.43342 | 76.2269 | 99.0046 | 5 | 57126.9961 | 41468.4727
16:00 |  | 174.7664 |  |  | F | 0.47267 | 77.2353 | 99.016 | 5 | 56942.9062 | 41220.6041
16:30 |  | 173.3117 |  |  | F | 0.44055 | 77.9826 | 99.0232 | 5 | 57077.3008 | 41232.955
17:00 |  | 179.852 |  |  | F | 0.39964 | 78.3958 | 99.0475 | 5 | 57397.9258 | 41426.0096
17:30 |  | 173.2517 |  |  | F | 0.41432 | 78.3043 | 99.0606 | 5 | 57429.75 | 41465.2863
18:00 |  | 177.5565 |  |  | F | 0.4267 | 78.2351 | 99.0711 | 5 | 57332.7812 | 41407.7701
18:30 |  | 178.1174 |  |  | F | 0.5012 | 77.8569 | 99.0853 | 5 | 57363.4531 | 41480.5425
19:00 |  | 177.1984 |  |  | F | 0.41746 | 77.7075 | 99.1013 | 5 | 57616.7617 | 41688.1515
19:30 |  | 175.6488 |  |  | F | 0.43172 | 77.716 | 99.1072 | 5 | 58026.4883 | 41986.0993
20:00 |  | 177.7633 |  |  | F | 0.51047 | 77.4752 | 99.12 | 5 | 58022.1289 | 42017.2013
20:30 |  | 173.0226 |  |  | F | 0.53083 | 77.2205 | 99.1233 | 5 | 59901.332 | 43411.0128
21:00 |  | 165.3274 |  |  | F | 0.48607 | 76.9796 | 99.131 | 5 | 59984.9453 | 43504.9333
21:30 |  | 160.239 |  |  | F | 0.61606 | 76.6835 | 99.1339 | 5 | 60946.4375 | 44240.9561
22:00 |  | 158.6047 |  |  | F | 0.51994 | 76.4871 | 99.1281 | 5 | 61442.5938 | 44623.57
22:30 |  | 159.7857 |  |  | F | 0.41933 | 76.2501 | 99.1229 | 5 | 60659.6836 | 44082.5316
23:00 |  | 171.6058 |  |  | F | 0.53953 | 76.0425 | 99.1144 | 5 | 59743.4648 | 43438.799
23:30 |  | 175.5901 |  |  | F | 0.50804 | 75.9238 | 99.1085 | 5 | 60266.0508 | 43831.0205
24:00 |  | 178.3134 |  |  | F | 0.47255 | 75.9001 | 99.0984 | 5 | 60305.0469 | 43857.9094
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 |  | 0 |  | 0.0083273 | 69.6983 | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie