## denny
Denný protokol za |  | 2022-05-09
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 153.9042 |  | F | 0.47282
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 170.0981 |  |  | 0.52432
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1109.0447 |  |  | 1109.0447
Výroba |  | x | x |  | 298215
Emisný faktor |  | x | x |  | 1.7582e-06
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 214.6556 |  | F | 0.3759 | 80.3093 | 99.5251 | 5 | 65794.2266 | 47456.5596
01:00 |  | 215.7595 |  | F | 0.37589 | 79.8941 | 99.5182 | 5 | 65508.0039 | 47302.4147
01:30 |  | 219.4266 |  | F | 0.37588 | 79.8857 | 99.5159 | 5 | 65293.9844 | 47147.9173
02:00 |  | 209.8639 |  | F | 0.37588 | 80.08 | 99.5072 | 5 | 64776.6211 | 46744.5227
02:30 |  | 211.4031 |  | F | 0.37588 | 80.4561 | 99.4997 | 5 | 64164.7617 | 46250.2549
03:00 |  | 209.5752 |  | F | 0.38121 | 80.9039 | 99.5001 | 5 | 64539.8867 | 46461.9866
03:30 |  | 204.2709 |  | F | 0.4267 | 81.0734 | 99.4955 | 5 | 64399.0195 | 46336.2662
04:00 |  | 203.4382 |  | F | 0.53613 | 80.6849 | 99.4998 | 5 | 64362.6328 | 46362.8958
04:30 |  | 156.7075 |  | F | 0.63661 | 80.1502 | 99.5048 | 5 | 63544.8008 | 45845.3796
05:00 |  | 157.2055 |  | F | 0.70191 | 79.6044 | 99.5089 | 5 | 63285.5039 | 45730.8331
05:30 |  | 153.6241 |  | F | 0.76527 | 79.493 | 99.5108 | 5 | 63218.2969 | 45697.5715
06:00 |  | 146.9104 |  | F | 0.71123 | 79.8393 | 99.5181 | 5 | 64556.082 | 46622.2188
06:30 |  | 134.7768 |  | F | 0.70132 | 80.3285 | 99.5214 | 5 | 68957.8438 | 49733.8916
07:00 |  | 138.0474 |  | F | 0.73331 | 80.0498 | 99.5293 | 5 | 67346.8984 | 48614.2381
07:30 |  | 130.6399 |  | F | 0.7663 | 79.8232 | 99.5407 | 5 | 65131.4414 | 47050.5992
08:00 |  | 123.9907 |  | F | 0.75091 | 79.8546 | 99.553 | 5 | 64757.6953 | 46782.2371
08:30 |  | 149.0641 |  | F | 0.73361 | 80.1529 | 99.5636 | 5 | 63820.9219 | 46071.4234
09:00 |  | 181.8676 |  | F | 0.67634 | 80.6759 | 99.5696 | 5 | 63499.25 | 45774.2252
09:30 |  | 160.9037 |  | F | 0.48758 | 81.1214 | 99.586 | 5 | 62691.668 | 45142.6843
10:00 |  | 153.6928 |  | F | 0.37598 | 81.6578 | 99.5973 | 5 | 62690.6641 | 45078.8412
10:30 |  | 151.505 |  | F | 0.37594 | 82.1089 | 99.6031 | 5 | 62425.4062 | 44833.708
11:00 |  | 146.3401 |  | F | 0.37726 | 82.1957 | 99.6081 | 5 | 62387.5234 | 44797.7749
11:30 |  | 153.5892 |  | F | 0.38911 | 82.3397 | 99.6251 | 5 | 61114.1875 | 43873.1672
12:00 |  | 147.9414 |  | F | 0.37597 | 82.4033 | 99.6355 | 5 | 60752.8828 | 43610.5858
12:30 |  | 148.9328 |  | F | 0.37598 | 82.2025 | 99.6427 | 5 | 60313.2422 | 43322.5527
13:00 |  | 159.006 |  | F | 0.50966 | 82.0534 | 99.6495 | 5 | 60295.1211 | 43330.6816
13:30 |  | 161.219 |  | F | 0.53303 | 82.3177 | 99.6455 | 5 | 60566.0352 | 43491.2761
14:00 |  | 160.2622 |  | F | 0.37609 | 82.7912 | 99.6558 | 5 | 62395.6719 | 44750.1135
14:30 |  | 159.4593 |  | F | 0.38969 | 82.929 | 99.6622 | 5 | 62706.5977 | 44958.5965
15:00 |  | 165.0998 |  | F | 0.42641 | 82.9032 | 99.6652 | 5 | 61197.0938 | 43880.8253
15:30 |  | 163.317 |  | F | 0.45705 | 82.6108 | 99.6632 | 5 | 61061.0742 | 43818.408
16:00 |  | 165.0352 |  | F | 0.44981 | 82.076 | 99.659 | 5 | 61153.9766 | 43949.3055
16:30 |  | 162.6889 |  | F | 0.38276 | 81.7051 | 99.677 | 5 | 61270.5898 | 44087.0912
17:00 |  | 149.5717 |  | F | 0.37794 | 81.4611 | 99.6814 | 5 | 60862.8398 | 43825.7641
17:30 |  | 140.3197 |  | F | 0.37596 | 81.2918 | 99.6637 | 5 | 61889.1094 | 44578.1096
18:00 |  | 139.7996 |  | F | 0.38438 | 81.2037 | 99.6604 | 5 | 61775.957 | 44506.182
18:30 |  | 141.4905 |  | F | 0.45511 | 81.3295 | 99.6483 | 5 | 61683.3633 | 44418.3275
19:00 |  | 132.7168 |  | F | 0.48411 | 81.579 | 99.6305 | 5 | 61892.7305 | 44529.7705
19:30 |  | 140.9198 |  | F | 0.53913 | 81.9737 | 99.6213 | 5 | 62714.0977 | 45066.4052
20:00 |  | 136.8761 |  | F | 0.37726 | 82.2679 | 99.6245 | 5 | 64819.5977 | 46542.3795
20:30 |  | 121.6315 |  | F | 0.37592 | 82.1981 | 99.6283 | 5 | 69487.9922 | 49906.1142
21:00 |  | 123.7724 |  | F | 0.37591 | 81.6331 | 99.6272 | 5 | 69622.125 | 50081.5299
21:30 |  | 124.0218 |  | F | 0.37592 | 81.2657 | 99.6251 | 5 | 69478.9688 | 50029.3406
22:00 |  | 100.7859 |  | F | 0.3759 | 81.0895 | 99.6192 | 5 | 69496.3516 | 50063.7589
22:30 |  | 84.4308 |  | F | 0.3768 | 81.0914 | 99.6183 | 5 | 69272.3594 | 49901.6989
23:00 |  | 90.3641 |  | F | 0.38663 | 81.264 | 99.6123 | 5 | 69424.7109 | 49984.053
23:30 |  | 109.1446 |  | F | 0.3759 | 81.4192 | 99.614 | 5 | 69486.0859 | 50007.2007
24:00 |  | 131.3376 |  | F | 0.37589 | 81.5991 | 99.6099 | 5 | 69149.5781 | 49737.7689
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie