## denny
Denný protokol za |  | 2023-05-18
|  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 39.6375 |  |  | F | 0.42125 | 75.76 | 99.2492 | 5 | 54401.1545 | 39635.6457
N platných SPH |  | 46 |  | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 2 / 4,2 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 2 / 4,2 |  |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 37.1679 |  | 0 |  | 0.40007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 475.6277 |  |  |  | 475.6277 |  |  |  |  | 475.6277
Výroba |  | x |  | x |  | 0
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 81.2124 |  |  | F | 0.43922 | 78.9066 | 99.1235 | 5 | 58227.9141 | 41996.2594
01:00 |  | 80.1933 |  |  | F | 0.40652 | 79.6034 | 99.1267 | 5 | 58447.3594 | 42072.6374
01:30 |  | 86.7991 |  |  | F | 0.43696 | 78.756 | 99.1269 | 5 | 60631.7734 | 43750.2251
02:00 |  | 90.2765 |  |  | F | 0.46646 | 77.491 | 99.1252 | 5 | 60872.7656 | 44081.836
02:30 |  | 91.344 |  |  | F | 0.42529 | 76.8698 | 99.1177 | 5 | 60769.8711 | 44082.0934
03:00 |  | 91.5299 |  |  | F | 0.41022 | 76.7473 | 99.1111 | 5 | 60711.2344 | 44052.027
03:30 |  | 91.5997 |  |  | F | 0.40135 | 76.9395 | 99.107 | 5 | 60770.5859 | 44069.0997
04:00 |  | 92.3587 |  |  | F | 0.43214 | 77.3603 | 99.1044 | 5 | 60584.6328 | 43880.3298
04:30 |  | 93.8809 |  |  | F | 0.44406 | 77.8817 | 99.1071 | 5 | 60641.1055 | 43857.1777
05:00 |  | 47.2742 |  |  | F | 0.40746 | 78.5833 | 99.1133 | 5 | 60600.0977 | 43742.859
05:30 |  | 41.8008 |  |  | F | 0.41719 | 79.3818 | 99.1287 | 5 | 60583.1758 | 43638.3926
06:00 |  | 44.9909 |  |  | F | 0.41901 | 80.129 | 99.1504 | 5 | 60606.5078 | 43572.3547
06:30 |  | 38.0799 |  |  | F | 0.38627 | 80.7877 | 99.1671 | 5 | 60461.3359 | 43394.43
07:00 |  | 4.5834 |  |  | F | 0.42217 | 79.7221 | 99.1796 | 5 | 60546.3789 | 43592.1879
07:30 |  | 0 |  |  | F | 0.40498 | 78.8207 | 99.1856 | 5 | 59187.4922 | 42725.5084
08:00 |  | 0 |  |  | F | 0.40339 | 78.8351 | 99.1914 | 5 | 56072.7852 | 40477.8196
08:30 |  | 1.1509 |  |  | F | 0.4097 | 79.5333 | 99.2017 | 5 | 55442.2305 | 39947.5775
09:00 |  | 4.6623 |  |  | F | 0.41506 | 80.1393 | 99.2203 | 5 | 54926.0859 | 39515.1802
09:30 |  | 0 |  |  | F | 0.44674 | 67.4061 | 99.2566 | 5 | 55787.6797 | 41650.8854
10:00 |  | 22.0493 |  |  | F | 0.38707 | 63.903 | 99.2621 | 5 | 52687.0859 | 39747.0343
10:30 |  |  | F |  | F | 0.38476 | 64.7915 | 99.2452 | 5 | 55516.6445 | 41764.458
11:00 |  |  | F |  | F | 0.3956 | 66.5334 | 99.2462 | 5 | 56512.7109 | 42296.147
11:30 |  | 18.4867 |  |  | F | 0.39101 | 67.982 | 99.2363 | 5 | 56196.1094 | 41876.4439
12:00 |  | 22.4469 |  |  | F | 0.38834 | 69.3681 | 99.2334 | 5 | 53830.9375 | 39950.433
12:30 |  | 22.0624 |  |  | F | 0.38744 | 70.3829 | 99.2418 | 5 | 52390.1484 | 38769.583
13:00 |  | 23.7058 |  |  | F | 0.39112 | 71.3309 | 99.248 | 5 | 52371.1445 | 38651.2848
13:30 |  | 22.4865 |  |  | F | 0.40367 | 72.3657 | 99.2533 | 5 | 50234.3047 | 36965.2089
14:00 |  | 23.9579 |  |  | F | 0.41387 | 73.2692 | 99.2592 | 5 | 52701.8828 | 38682.1371
14:30 |  | 25.839 |  |  | F | 0.40964 | 74.3474 | 99.263 | 5 | 52669.5938 | 38539.9531
15:00 |  | 29.4772 |  |  | F | 0.39448 | 75.3258 | 99.2716 | 5 | 52551.4219 | 38348.8467
15:30 |  | 29.6803 |  |  | F | 0.41492 | 76.1542 | 99.279 | 5 | 51024.8203 | 37149.3017
16:00 |  | 30.967 |  |  | F | 0.42236 | 76.7245 | 99.287 | 5 | 50324.2695 | 36582.4829
16:30 |  | 30.6114 |  |  | F | 0.45258 | 77.1901 | 99.3023 | 5 | 50384.2109 | 36582.9944
17:00 |  | 30.6969 |  |  | F | 0.40557 | 77.2316 | 99.313 | 5 | 50316.082 | 36533.1539
17:30 |  | 32.804 |  |  | F | 0.40323 | 77.0884 | 99.3173 | 5 | 50145.1641 | 36425.5139
18:00 |  | 32.2782 |  |  | F | 0.40523 | 77.0858 | 99.3233 | 5 | 50025.1641 | 36340.797
18:30 |  | 35.3565 |  |  | F | 0.44325 | 77.1013 | 99.3312 | 5 | 49850.293 | 36215.066
19:00 |  | 35.8041 |  |  | F | 0.44224 | 77.1335 | 99.3365 | 5 | 49191.3867 | 35735.0007
19:30 |  | 36.9843 |  |  | F | 0.42077 | 77.2873 | 99.3429 | 5 | 49002.9102 | 35584.7454
20:00 |  | 45.5453 |  |  | F | 0.49846 | 77.1218 | 99.3533 | 5 | 49162.293 | 35721.092
20:30 |  | 48.4293 |  |  | F | 0.45915 | 76.802 | 99.3601 | 5 | 49329.0234 | 35877.4173
21:00 |  | 30.1979 |  |  | F | 0.43699 | 76.4552 | 99.3718 | 5 | 49955.2734 | 36373.2547
21:30 |  | 26.9564 |  |  | F | 0.44709 | 76.3311 | 99.3824 | 5 | 50004.2969 | 36425.7531
22:00 |  | 26.7612 |  |  | F | 0.41942 | 76.3938 | 99.3892 | 5 | 49921.4414 | 36361.3609
22:30 |  | 35.7677 |  |  | F | 0.45326 | 76.5576 | 99.407 | 5 | 49869.5078 | 36313.0108
23:00 |  | 46.117 |  |  | F | 0.4435 | 76.7743 | 99.4137 | 5 | 49877.3828 | 36298.713
23:30 |  | 51.8501 |  |  | F | 0.44416 | 76.8229 | 99.421 | 5 | 49700.2695 | 36167.4458
24:00 |  | 24.2692 |  |  | F | 0.46675 | 76.7307 | 99.4248 | 5 | 49638.6289 | 36133.4796
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 |  | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie