## denny
Denný protokol za |  | 2022-09-06
|  | SO2 |  | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 1
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 95.8481 |  | 365.0472 |  |  | F
N platných SPH |  | 45 |  | 45 |  | 0
N / % SPH F |  | 3 / 6,3 |  | 3 / 6,3 |  | 48 / 100,0
N / % SPH E |  | 3 / 6,3 |  | 3 / 6,3 |  | 48 / 100,0
Množstvo ZL [kg] |  | 379.2938 |  | 1352.7985 |  | 1.4584
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 3951.162 |  | 3951.162 |  | 3951.162
Výroba |  | x |  | x |  | 31290
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 4.661e-05
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 90.6837 |  | 352.7408 |  |  | F | 58.3473 | 99.0042 | 0.79999 | 206653.7969 | 165089.4062
01:00 |  | 88.3987 |  | 342.933 |  |  | F | 58.0365 | 98.9944 | 0.79999 | 207320.0938 | 165761.2969
01:30 |  | 87.9191 |  | 350.9242 |  |  | F | 58.0008 | 98.983 | 0.79999 | 207185.0938 | 165652
02:00 |  | 89.4653 |  | 353.699 |  |  | F | 57.7503 | 98.9745 | 0.79999 | 206278.7969 | 165038.2969
02:30 |  | 93.1714 |  | 369.642 |  |  | F | 57.5478 | 98.9675 | 0.79999 | 206155.5 | 165028.9062
03:00 |  | 91.5805 |  | 359.6861 |  |  | F | 57.4235 | 98.9579 | 0.79999 | 206001.2031 | 164951
03:30 |  | 87.6788 |  | 370.2459 |  |  | F | 57.2635 | 98.9564 | 0.79999 | 206571.2031 | 165485.2031
04:00 |  | 94.5191 |  | 346.1289 |  |  | F | 57.1131 | 98.9514 | 0.79999 | 208054.5938 | 166741
04:30 |  | 91.0645 |  | 344.7104 |  |  | F | 56.9051 | 98.9484 | 0.79999 | 207427.5 | 166338.0938
05:00 |  | 86.3836 |  | 359.7523 |  |  | F | 56.6221 | 98.9378 | 0.79999 | 207340.9062 | 166393.5938
05:30 |  | 93.0249 |  | 349.3279 |  |  | F | 56.3963 | 98.9324 | 0.79999 | 207184 | 166372.5938
06:00 |  | 91.9421 |  | 346.4557 |  |  | F | 56.1567 | 98.9254 | 0.79999 | 208143.2031 | 167252.2969
06:30 |  | 87.5367 |  | 360.1383 |  |  | F | 55.3612 | 98.9118 | 0.79999 | 207475.7031 | 167096.2969
07:00 |  | 93.9392 |  | 388.4908 |  |  | F | 55.2899 | 98.9209 | 0.79999 | 208220.5938 | 167748.9062
07:30 |  | 93.2146 |  | 377.8965 |  |  | F | 55.652 | 98.9307 | 0.79999 | 208119.2969 | 167499.0938
08:00 |  | 93.8907 |  | 379.0293 |  |  | F | 56.1391 | 98.9214 | 0.79999 | 208360.2969 | 167429.7031
08:30 |  | 97.8817 |  | 355.1654 |  |  | F | 56.7824 | 98.907 | 0.79999 | 208866.2969 | 167484.2031
09:00 |  | 112.447 |  | 364.8641 |  |  | F | 56.986 | 98.9218 | 0.79999 | 208114.0938 | 166803.5938
09:30 |  | 116.8396 |  | 365.4734 |  |  | F | 57.4696 | 98.9291 | 0.79999 | 207526.0938 | 166100.4062
10:00 |  | 118.0627 |  | 384.1203 |  |  | F | 57.4538 | 98.9269 | 0.79999 | 207317.7969 | 165938.9062
10:30 |  |  | F |  | F |  | F | 58.9029 | 98.9069 | 0.79999 | 205625.9062 | 163834.2031
11:00 |  |  | F |  | F |  | F | 60.4128 | 98.885 | 0.79999 | 206686.9062 | 163897.4062
11:30 |  |  | F |  | F |  | F | 61.5335 | 98.8567 | 0.79999 | 205394.7969 | 162281.0938
12:00 |  | 106.6344 |  | 415.5971 |  |  | F | 61.6983 | 98.8177 | 0.79999 | 206031.9062 | 162638.7969
12:30 |  | 103.0103 |  | 427.0623 |  |  | F | 61.7904 | 98.781 | 0.79999 | 204404.7031 | 161250.7969
13:00 |  | 98.5654 |  | 397.9474 |  |  | F | 61.8573 | 98.7742 | 0.79999 | 205055.7031 | 161719.7969
13:30 |  | 95.8329 |  | 404.4256 |  |  | F | 61.4273 | 98.7734 | 0.79999 | 204839.9062 | 161756
14:00 |  | 94.7384 |  | 395.2299 |  |  | F | 61.1133 | 98.7726 | 0.79999 | 205653.7969 | 162550.2969
14:30 |  | 95.0834 |  | 382.909 |  |  | F | 60.826 | 98.7821 | 0.79999 | 206273.5938 | 163196.2031
15:00 |  | 95.8602 |  | 360.0697 |  |  | F | 60.5689 | 98.7635 | 0.79999 | 206819.5 | 163723.2969
15:30 |  | 104.5705 |  | 380.057 |  |  | F | 60.1041 | 98.7448 | 0.79999 | 206025.2969 | 163290.5938
16:00 |  | 104.173 |  | 352.4902 |  |  | F | 59.9115 | 98.7251 | 0.79999 | 205221.0938 | 162715.5
16:30 |  | 95.7034 |  | 339.7783 |  |  | F | 59.9486 | 98.6914 | 0.79999 | 206254.9062 | 163461.2031
17:00 |  | 95.075 |  | 328.8654 |  |  | F | 60.2301 | 98.687 | 0.79999 | 206086.5938 | 163183
17:30 |  | 95.3028 |  | 310.093 |  |  | F | 60.3065 | 98.6747 | 0.79999 | 206429.7969 | 163396.5
18:00 |  | 95.1045 |  | 349.475 |  |  | F | 60.0425 | 98.6668 | 0.79999 | 205905.5938 | 163097.7969
18:30 |  | 100.268 |  | 357.8572 |  |  | F | 60.0165 | 98.6707 | 0.79999 | 206509.0938 | 163594.9062
19:00 |  | 95.018 |  | 360.9117 |  |  | F | 59.8916 | 98.6538 | 0.79999 | 206293.9062 | 163457.5
19:30 |  | 90.9742 |  | 354.6434 |  |  | F | 59.7788 | 98.6359 | 0.79999 | 206389.2031 | 163558.9062
20:00 |  | 96.8098 |  | 349.6832 |  |  | F | 59.909 | 98.6522 | 0.79999 | 206088.7969 | 163283.9062
20:30 |  | 96.3199 |  | 345.2521 |  |  | F | 59.7461 | 98.68 | 0.79999 | 205428.7969 | 162886.2969
21:00 |  | 89.6183 |  | 354.0898 |  |  | F | 59.3021 | 98.675 | 0.79999 | 206898.7969 | 164262.7969
21:30 |  | 90.2826 |  | 349.8104 |  |  | F | 59.1969 | 98.6696 | 0.79999 | 206713.2969 | 164158.7031
22:00 |  | 95.514 |  | 351.5451 |  |  | F | 59.0775 | 98.6534 | 0.79999 | 205932.7031 | 163570.5
22:30 |  | 96.253 |  | 388.0123 |  |  | F | 58.6825 | 98.6604 | 0.79999 | 207296.7969 | 164861.7031
23:00 |  | 96.5287 |  | 385.8377 |  |  | F | 58.4213 | 98.6669 | 0.79999 | 207926 | 165503.2031
23:30 |  | 92.356 |  | 384.9272 |  |  | F | 58.248 | 98.6612 | 0.79999 | 207521.5 | 165258
24:00 |  | 93.923 |  | 379.1293 |  |  | F | 57.9813 | 98.647 | 0.79999 | 207977 | 165730.2969
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 |  | 0 |  | 0.36911 |  | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie