## denny
Denný protokol za |  | 2022-09-06
|  | SO2 |  | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 1
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 17.5808 |  | 2.414 |  |  | F
N platných SPH |  | 47 |  | 47 |  | 0
N / % SPH F |  | 1 / 2,1 |  | 1 / 2,1 |  | 48 / 100,0
N / % SPH E |  | 1 / 2,1 |  | 1 / 2,1 |  | 48 / 100,0
Množstvo ZL [kg] |  | 75.5746 |  | 9.1663 |  | 1.0413
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 3868.4861 |  | 3868.4861 |  | 3868.4861
Výroba |  | x |  | x |  | 31290
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 3.3278e-05
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 17.3661 |  | 0.61653 |  |  | F | 42.5063 | 99.925 | 0.89999 | 165936.7969 | 164443.2969
01:00 |  | 16.7481 |  | 0.62955 |  |  | F | 42.2337 | 99.9133 | 0.89999 | 166591.7031 | 165092.4062
01:30 |  | 16.4505 |  | 0.60286 |  |  | F | 42.0362 | 99.9087 | 0.89999 | 165790.2031 | 164298.2031
02:00 |  | 16.1285 |  | 0.91862 |  |  | F | 41.8466 | 99.8981 | 0.89999 | 165863 | 164370.2031
02:30 |  | 15.8099 |  | 1.3125 |  |  | F | 41.6463 | 99.8886 | 0.89999 | 166287.5938 | 164791
03:00 |  | 15.5659 |  | 2.9528 |  |  | F | 41.4412 | 99.8721 | 0.89999 | 165732.4062 | 164240.7969
03:30 |  | 15.3772 |  | 3.1256 |  |  | F | 41.2346 | 99.8709 | 0.89999 | 166118.7969 | 164623.7031
04:00 |  | 14.9862 |  | 3.2842 |  |  | F | 41.0406 | 99.8669 | 0.89999 | 166872.5 | 165370.5938
04:30 |  | 14.7469 |  | 3.2965 |  |  | F | 40.815 | 99.8617 | 0.89999 | 165884.2031 | 164391.2031
05:00 |  | 14.7963 |  | 3.3558 |  |  | F | 40.6253 | 99.8516 | 0.89999 | 167237.5938 | 165732.5
05:30 |  | 13.9358 |  | 3.6159 |  |  | F | 40.3507 | 99.8464 | 0.89999 | 167618.2031 | 166109.5938
06:00 |  | 13.517 |  | 3.7926 |  |  | F | 40.0942 | 99.8375 | 0.89999 | 167092.2031 | 165588.4062
06:30 |  | 13.6116 |  | 3.6172 |  |  | F | 39.9148 | 99.8244 | 0.89999 | 166860.2969 | 165358.5
07:00 |  | 13.1595 |  | 3.8285 |  |  | F | 39.7196 | 99.8351 | 0.89999 | 167014.2031 | 165511.0938
07:30 |  | 13.2037 |  | 3.8744 |  |  | F | 39.6585 | 99.8416 | 0.89999 | 166705.7969 | 165205.5
08:00 |  | 13.8722 |  | 3.4984 |  |  | F | 39.8109 | 99.831 | 0.89999 | 165726.5938 | 164235
08:30 |  | 14.9954 |  | 3.3089 |  |  | F | 40.1725 | 99.8272 | 0.89999 | 165982.4062 | 164488.5
09:00 |  | 16.2207 |  | 3.1774 |  |  | F | 40.6514 | 99.8425 | 0.89999 | 166747.7031 | 165247
09:30 |  |  | F |  | F |  | F | 41.2472 | 99.8507 | 0.89999 | 165181 | 163694.2969
10:00 |  | 18.7991 |  | 2.7944 |  |  | F | 41.9637 | 99.8585 | 0.89999 | 163985.7031 | 162509.7969
10:30 |  | 19.2494 |  | 2.875 |  |  | F | 42.6453 | 99.8457 | 0.89999 | 164878.4062 | 163394.5
11:00 |  | 19.4162 |  | 2.7246 |  |  | F | 43.4441 | 99.8353 | 0.89999 | 163327 | 161857
11:30 |  | 19.6153 |  | 2.6061 |  |  | F | 44.2526 | 99.8212 | 0.89999 | 163408.7031 | 161938
12:00 |  | 19.9554 |  | 2.5068 |  |  | F | 45.02 | 99.7794 | 0.89999 | 162646 | 161182.2031
12:30 |  | 20.2022 |  | 2.5755 |  |  | F | 45.6299 | 99.7532 | 0.89999 | 162810 | 161344.7031
13:00 |  | 19.7658 |  | 2.2946 |  |  | F | 45.5994 | 99.7469 | 0.89999 | 155022.7031 | 153627.5
13:30 |  | 19.9239 |  | 2.3115 |  |  | F | 45.4177 | 99.7323 | 0.89999 | 153356.7031 | 151976.5
14:00 |  | 19.9959 |  | 2.4368 |  |  | F | 45.2389 | 99.7339 | 0.89999 | 152125.7969 | 150756.7031
14:30 |  | 19.4793 |  | 2.2448 |  |  | F | 45.0293 | 99.733 | 0.89999 | 151794.0938 | 150428
15:00 |  | 19.552 |  | 1.9076 |  |  | F | 44.8178 | 99.707 | 0.89999 | 151730.4062 | 150364.7969
15:30 |  | 19.5197 |  | 1.9482 |  |  | F | 44.593 | 99.6828 | 0.89999 | 152620 | 151246.4062
16:00 |  | 19.1389 |  | 1.9948 |  |  | F | 44.2413 | 99.6614 | 0.89999 | 153271.2031 | 151891.7969
16:30 |  | 19.3182 |  | 2.016 |  |  | F | 44.2073 | 99.632 | 0.89999 | 161628 | 160173.4062
17:00 |  | 19.2526 |  | 1.7555 |  |  | F | 44.117 | 99.6315 | 0.89999 | 161774 | 160318
17:30 |  | 18.9495 |  | 1.887 |  |  | F | 44.0834 | 99.6186 | 0.89999 | 162180.5 | 160720.9062
18:00 |  | 18.55 |  | 1.8861 |  |  | F | 44.0422 | 99.6094 | 0.89999 | 161278.2969 | 159826.7969
18:30 |  | 18.6419 |  | 2.113 |  |  | F | 43.9758 | 99.6141 | 0.89999 | 162318 | 160857.2031
19:00 |  | 18.8082 |  | 2.0019 |  |  | F | 43.8777 | 99.5986 | 0.89999 | 162036.7031 | 160578.4062
19:30 |  | 18.6977 |  | 2.3288 |  |  | F | 43.7796 | 99.5768 | 0.89999 | 163025.5 | 161558.2969
20:00 |  | 18.832 |  | 2.1615 |  |  | F | 43.6562 | 99.5967 | 0.89999 | 162176.7969 | 160717.2969
20:30 |  | 18.8075 |  | 1.9935 |  |  | F | 43.4969 | 99.6243 | 0.89999 | 163599.2969 | 162126.9062
21:00 |  | 18.8867 |  | 2.1813 |  |  | F | 43.2673 | 99.6082 | 0.89999 | 162210.7969 | 160750.9062
21:30 |  | 18.5932 |  | 2.2904 |  |  | F | 43.0414 | 99.6014 | 0.89999 | 162185.7969 | 160726.2031
22:00 |  | 18.7047 |  | 2.4938 |  |  | F | 42.8693 | 99.5786 | 0.89999 | 162892.2969 | 161426.2969
22:30 |  | 18.7504 |  | 2.0436 |  |  | F | 42.6436 | 99.5841 | 0.89999 | 161486.2969 | 160033
23:00 |  | 18.6985 |  | 1.957 |  |  | F | 42.3649 | 99.5909 | 0.89999 | 162174.7031 | 160715.2031
23:30 |  | 18.7926 |  | 2.2028 |  |  | F | 42.0931 | 99.5767 | 0.89999 | 162860.5 | 161394.7031
24:00 |  | 18.9078 |  | 2.1172 |  |  | F | 41.884 | 99.5665 | 0.89999 | 161189.5938 | 159738.9062
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 |  | 0 |  | 0.26916 |  | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie