## denny
Denný protokol za |  | 2022-09-14
|  | SO2 |  | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 6.2921 |  |  | F | 0.38221
N platných SPH |  | 47 |  | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 1 / 2,1 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 1 / 2,1 |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 0.063085 |  |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 0 |  |  |  | 0
Výroba |  | x |  | x |  | 14050
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 0 |  |  | F | 0.41618 | 30.2619 | 98.4092 | 5 | 0 | 0
01:00 |  | 0 |  |  | F | 0.38773 | 30.1096 | 98.3925 | 5 | 0 | 0
01:30 |  | 0 |  |  | F | 0.38505 | 29.9214 | 98.3878 | 5 | 0 | 0
02:00 |  | 0 |  |  | F | 0.37702 | 29.7283 | 98.3684 | 5 | 0 | 0
02:30 |  | 0 |  |  | F | 0.37577 | 29.5491 | 98.3512 | 5 | 0 | 0
03:00 |  | 0 |  |  | F | 0.37572 | 29.378 | 98.352 | 5 | 0 | 0
03:30 |  | 0 |  |  | F | 0.3758 | 29.1858 | 98.333 | 5 | 0 | 0
04:00 |  | 0 |  |  | F | 0.37571 | 28.9817 | 98.3143 | 5 | 0 | 0
04:30 |  | 0 |  |  | F | 0.37573 | 28.7731 | 98.2903 | 5 | 0 | 0
05:00 |  | 0 |  |  | F | 0.37573 | 28.5701 | 98.2681 | 5 | 0 | 0
05:30 |  | 0 |  |  | F | 0.37574 | 28.3768 | 98.26 | 5 | 0 | 0
06:00 |  | 0 |  |  | F | 0.37574 | 28.1961 | 98.2434 | 5 | 0 | 0
06:30 |  | 0 |  |  | F | 0.37575 | 28.0406 | 98.2321 | 5 | 0 | 0
07:00 |  |  | F |  | F | 0.37574 | 27.8934 | 98.2309 | 5 | 0 | 0
07:30 |  | 3.0886 |  |  | F | 0.37574 | 27.8227 | 98.2435 | 5 | 0 | 0
08:00 |  | 3.9073 |  |  | F | 0.37574 | 27.8428 | 98.2421 | 5 | 0 | 0
08:30 |  | 4.6863 |  |  | F | 0.3757 | 27.9057 | 98.2526 | 5 | 0 | 0
09:00 |  | 5.5355 |  |  | F | 0.3757 | 27.9793 | 98.2525 | 5 | 0 | 0
09:30 |  | 5.9958 |  |  | F | 0.37568 | 28.0602 | 98.2529 | 5 | 0 | 0
10:00 |  | 6.1633 |  |  | F | 0.37569 | 28.1272 | 98.2616 | 5 | 0 | 0
10:30 |  | 6.2341 |  |  | F | 0.37565 | 28.2166 | 98.2535 | 5 | 0 | 0
11:00 |  | 7.4958 |  |  | F | 0.37567 | 28.3195 | 98.2663 | 5 | 0 | 0
11:30 |  | 8.5725 |  |  | F | 0.37569 | 28.4411 | 98.283 | 5 | 0 | 0
12:00 |  | 10.2642 |  |  | F | 0.37567 | 28.5883 | 98.2722 | 5 | 0 | 0
12:30 |  | 9.6864 |  |  | F | 0.37705 | 28.7211 | 98.2683 | 5 | 0 | 0
13:00 |  | 10.3018 |  |  | F | 0.37568 | 28.8666 | 98.2473 | 5 | 0 | 0
13:30 |  | 10.2563 |  |  | F | 0.37569 | 29.0403 | 98.2371 | 5 | 0 | 0
14:00 |  | 10.1037 |  |  | F | 0.37676 | 29.2238 | 98.2147 | 5 | 0 | 0
14:30 |  | 9.852 |  |  | F | 0.47693 | 29.415 | 98.2321 | 5 | 0 | 0
15:00 |  | 9.6837 |  |  | F | 0.51955 | 29.5599 | 98.2661 | 5 | 0 | 0
15:30 |  | 9.4831 |  |  | F | 0.37725 | 29.6693 | 98.2195 | 5 | 0 | 0
16:00 |  | 9.7015 |  |  | F | 0.37569 | 29.7812 | 98.144 | 5 | 0 | 0
16:30 |  | 9.6401 |  |  | F | 0.37569 | 30.0062 | 98.1286 | 5 | 0 | 0
17:00 |  | 9.4776 |  |  | F | 0.3757 | 30.3021 | 98.1266 | 5 | 0 | 0
17:30 |  | 9.6899 |  |  | F | 0.37569 | 30.4915 | 98.1253 | 5 | 0 | 0
18:00 |  | 9.1226 |  |  | F | 0.37568 | 30.5968 | 98.1218 | 5 | 0 | 0
18:30 |  | 9.2305 |  |  | F | 0.37568 | 30.6329 | 98.1221 | 5 | 0 | 0
19:00 |  | 9.1937 |  |  | F | 0.3757 | 30.7429 | 98.1175 | 5 | 0 | 0
19:30 |  | 9.6391 |  |  | F | 0.37568 | 30.7266 | 98.1175 | 5 | 0 | 0
20:00 |  | 9.6532 |  |  | F | 0.37568 | 30.761 | 98.106 | 5 | 0 | 0
20:30 |  | 9.9765 |  |  | F | 0.37566 | 30.784 | 98.084 | 5 | 0 | 0
21:00 |  | 10.052 |  |  | F | 0.37568 | 30.7923 | 98.0779 | 5 | 0 | 0
21:30 |  | 10.0381 |  |  | F | 0.37567 | 30.7908 | 98.0798 | 5 | 0 | 0
22:00 |  | 10.0478 |  |  | F | 0.37568 | 30.7996 | 98.0672 | 5 | 0 | 0
22:30 |  | 9.3592 |  |  | F | 0.3757 | 30.7668 | 98.0769 | 5 | 0 | 0
23:00 |  | 9.7601 |  |  | F | 0.3757 | 30.7563 | 98.0632 | 5 | 0 | 0
23:30 |  | 10.1319 |  |  | F | 0.3757 | 30.7518 | 98.0471 | 5 | 0 | 0
24:00 |  | 9.7041 |  |  | F | 0.37571 | 30.7344 | 98.0487 | 5 | 0 | 0
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 |  | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie