## denny
Denný protokol za |  | 2022-09-14
|  | SO2 |  | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 1
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 79.0759 |  | 399.3747 |  |  | F
N platných SPH |  | 46 |  | 46 |  | 0
N / % SPH F |  | 2 / 4,2 |  | 2 / 4,2 |  | 48 / 100,0
N / % SPH E |  | 2 / 4,2 |  | 2 / 4,2 |  | 48 / 100,0
Množstvo ZL [kg] |  | 327.6179 |  | 1569.4815 |  | 1.5138
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 4101.1967 |  | 4101.1967 |  | 4101.1967
Výroba |  | x |  | x |  | 14050
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0.00010774
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 84.549 |  | 467.7916 |  |  | F | 51.5142 | 97.881 | 0.79999 | 212604.2969 | 171450.4062
01:00 |  | 89.0151 |  | 446.6418 |  |  | F | 51.2722 | 97.8625 | 0.79999 | 211997.5 | 171056.4062
01:30 |  | 88.0223 |  | 451.4881 |  |  | F | 50.8852 | 97.8613 | 0.79999 | 212086 | 171330.2969
02:00 |  | 86.3616 |  | 451.6639 |  |  | F | 50.9188 | 97.8418 | 0.79999 | 211972 | 171186.2969
02:30 |  | 85.3826 |  | 434.6791 |  |  | F | 50.7432 | 97.8225 | 0.79999 | 211291.0938 | 170695
03:00 |  | 84.1551 |  | 415.209 |  |  | F | 50.4791 | 97.8298 | 0.79999 | 211123.5 | 170711.5938
03:30 |  | 85.7923 |  | 414.0695 |  |  | F | 50.3015 | 97.8105 | 0.79999 | 212755.4062 | 172091.7969
04:00 |  | 81.2983 |  | 380.3197 |  |  | F | 49.9676 | 97.793 | 0.79999 | 212894.4062 | 172351.2031
04:30 |  | 69.5874 |  | 380.9057 |  |  | F | 49.8288 | 97.7657 | 0.79999 | 211610.7031 | 171338
05:00 |  | 60.1693 |  | 382.1623 |  |  | F | 49.6806 | 97.7402 | 0.79999 | 211582.5938 | 171349.2031
05:30 |  | 54.9614 |  | 380.4629 |  |  | F | 49.6065 | 97.7325 | 0.79999 | 210930.5938 | 170846.7969
06:00 |  | 61.7182 |  | 352.3928 |  |  | F | 49.4666 | 97.7127 | 0.79999 | 211317.7031 | 171199.7969
06:30 |  | 63.2453 |  | 336.9041 |  |  | F | 49.1362 | 97.7032 | 0.79999 | 210286.7969 | 170522.7031
07:00 |  | 66.2836 |  | 361.9391 |  |  | F | 49.1657 | 97.7049 | 0.79999 | 211167.5938 | 171224.5
07:30 |  | 71.1599 |  | 347.1691 |  |  | F | 49.4517 | 97.7183 | 0.79999 | 211381.2031 | 171269.4062
08:00 |  | 71.1888 |  | 365.2719 |  |  | F | 49.7179 | 97.7041 | 0.79999 | 211113.2969 | 170886.2031
08:30 |  |  | F |  | F |  | F | 49.0395 | 97.7147 | 0.79999 | 212344.9062 | 172263.7969
09:00 |  |  | F |  | F |  | F | 47.7079 | 97.7146 | 0.79999 | 211443.2969 | 172243.4062
09:30 |  | 91.422 |  | 397.3078 |  |  | F | 47.0242 | 97.7066 | 0.79999 | 212097.0938 | 173130.5
10:00 |  | 87.9949 |  | 388.6896 |  |  | F | 47.0101 | 97.7143 | 0.79999 | 213017.2031 | 173905
10:30 |  | 83.337 |  | 406.0166 |  |  | F | 48.3172 | 97.6977 | 0.79999 | 212049.7031 | 172382.7031
11:00 |  | 75.2235 |  | 412.4637 |  |  | F | 49.0085 | 97.7166 | 0.79999 | 212811.7969 | 172663.4062
11:30 |  | 73.5424 |  | 396.498 |  |  | F | 49.2149 | 97.7327 | 0.79999 | 213299.4062 | 172975.5
12:00 |  | 75.4788 |  | 442.7021 |  |  | F | 48.0989 | 97.7096 | 0.79999 | 212572.5 | 172943
12:30 |  | 78.8006 |  | 442.0943 |  |  | F | 48.458 | 97.7002 | 0.79999 | 213279.0938 | 173308.4062
13:00 |  | 82.1796 |  | 464.7529 |  |  | F | 49.4876 | 97.6681 | 0.79999 | 213431.4062 | 172824.4062
13:30 |  | 82.5041 |  | 475.235 |  |  | F | 50.6077 | 97.65 | 0.79999 | 211300.5 | 170474.7969
14:00 |  | 79.7439 |  | 461.349 |  |  | F | 51.2617 | 97.6119 | 0.79999 | 212717.5938 | 171204.0938
14:30 |  | 80.1284 |  | 425.8963 |  |  | F | 51.6489 | 97.6328 | 0.79999 | 211530.2031 | 170081.4062
15:00 |  | 82.5475 |  | 427.443 |  |  | F | 51.4091 | 97.6756 | 0.79999 | 212367.0938 | 170955.2031
15:30 |  | 80.8744 |  | 420.274 |  |  | F | 50.7909 | 97.6066 | 0.79999 | 213366.9062 | 171966.5938
16:00 |  | 83.1113 |  | 392.1916 |  |  | F | 51.5635 | 97.497 | 0.79999 | 210219.2031 | 168839
16:30 |  | 81.9156 |  | 391.5053 |  |  | F | 52.3821 | 97.4728 | 0.79999 | 210509.2969 | 168603.7031
17:00 |  | 79.766 |  | 393.9199 |  |  | F | 52.8208 | 97.4646 | 0.79999 | 211431.2031 | 169099.2969
17:30 |  | 83.7572 |  | 383.0982 |  |  | F | 52.9899 | 97.4576 | 0.79999 | 210515.2031 | 168266.9062
18:00 |  | 85.2289 |  | 362.8582 |  |  | F | 53.0086 | 97.4498 | 0.79999 | 211038.2969 | 168662.0938
18:30 |  | 79.9951 |  | 371.5375 |  |  | F | 53.0202 | 97.45 | 0.79999 | 211991.7969 | 169418.2031
19:00 |  | 80.9866 |  | 369.0561 |  |  | F | 52.4293 | 97.4397 | 0.79999 | 212798.5938 | 170352.4062
19:30 |  | 84.0687 |  | 367.1869 |  |  | F | 52.1495 | 97.4301 | 0.79999 | 212581.9062 | 170310
20:00 |  | 81.7687 |  | 366.9857 |  |  | F | 51.9759 | 97.4148 | 0.79999 | 212053 | 169950
20:30 |  | 80.2623 |  | 372.5801 |  |  | F | 52.5638 | 97.3794 | 0.79999 | 212453.7031 | 169902.4062
21:00 |  | 82.2433 |  | 377.4146 |  |  | F | 52.7165 | 97.3748 | 0.79999 | 211277.7969 | 168874.5938
21:30 |  | 80.0685 |  | 374.0803 |  |  | F | 52.6694 | 97.3739 | 0.79999 | 211046.0938 | 168712.2031
22:00 |  | 80.8951 |  | 372.4195 |  |  | F | 52.695 | 97.3593 | 0.79999 | 210966.7969 | 168610.0938
22:30 |  | 78.382 |  | 379.6623 |  |  | F | 52.5764 | 97.3744 | 0.79999 | 212693.7969 | 170078.5
23:00 |  | 78.2085 |  | 392.7287 |  |  | F | 52.5079 | 97.3531 | 0.79999 | 210471.7969 | 168300.9062
23:30 |  | 79.7057 |  | 388.8394 |  |  | F | 51.6898 | 97.333 | 0.79999 | 213080.0938 | 170780.2031
24:00 |  | 80.4607 |  | 385.3793 |  |  | F | 50.5867 | 97.3325 | 0.79999 | 212383.7969 | 170801.0938
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 |  | 0 |  | 0.36911 |  | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie