## denny
Denný protokol za |  | 2022-09-14
|  | SO2 |  | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 1
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 17.027 |  | 1.398 |  |  | F
N platných SPH |  | 47 |  | 47 |  | 0
N / % SPH F |  | 1 / 2,1 |  | 1 / 2,1 |  | 48 / 100,0
N / % SPH E |  | 1 / 2,1 |  | 1 / 2,1 |  | 48 / 100,0
Množstvo ZL [kg] |  | 0.019616 |  | 0.00131 |  | 0.00027959
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1.0387 |  | 1.0387 |  | 1.0387
Výroba |  | x |  | x |  | 14050
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 1.99e-08
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 16.0875 |  | 1.556 |  |  | F | 23.9418 | 98.8271 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
01:00 |  | 15.7166 |  | 1.8066 |  |  | F | 23.5676 | 98.8087 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
01:30 |  | 14.6535 |  | 2.1322 |  |  | F | 23.1642 | 98.8041 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
02:00 |  | 14.6704 |  | 2.3935 |  |  | F | 22.7562 | 98.7793 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
02:30 |  | 14.4999 |  | 2.4131 |  |  | F | 22.3863 | 98.759 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
03:00 |  | 14.0356 |  | 2.4326 |  |  | F | 21.9998 | 98.7618 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
03:30 |  | 13.6426 |  | 2.3265 |  |  | F | 21.5976 | 98.7458 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
04:00 |  | 13.5326 |  | 2.3935 |  |  | F | 21.2096 | 98.7293 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
04:30 |  | 13.1602 |  | 2.4769 |  |  | F | 20.8075 | 98.7011 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
05:00 |  | 12.651 |  | 2.4378 |  |  | F | 20.4232 | 98.6801 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
05:30 |  | 12.2019 |  | 2.7487 |  |  | F | 20.0691 | 98.6736 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
06:00 |  | 11.9179 |  | 2.6732 |  |  | F | 19.7685 | 98.6551 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
06:30 |  | 11.8643 |  | 2.5019 |  |  | F | 19.4892 | 98.646 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
07:00 |  | 11.7498 |  | 2.5049 |  |  | F | 19.2216 | 98.6468 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
07:30 |  | 11.4725 |  | 2.5895 |  |  | F | 19.0083 | 98.654 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
08:00 |  | 11.7709 |  | 2.573 |  |  | F | 18.8742 | 98.6435 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
08:30 |  |  | F |  | F |  | F | 18.7799 | 98.6405 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
09:00 |  | 15.481 |  | 1.8675 |  |  | F | 18.7673 | 98.6369 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
09:30 |  | 17.0312 |  | 1.6488 |  |  | F | 18.6959 | 98.6304 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
10:00 |  | 17.8338 |  | 1.3011 |  |  | F | 18.6175 | 98.6369 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
10:30 |  | 18.6218 |  | 1.0768 |  |  | F | 18.5929 | 98.6317 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
11:00 |  | 19.1369 |  | 1.1921 |  |  | F | 18.673 | 98.6558 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
11:30 |  | 19.5739 |  | 0.86132 |  |  | F | 18.774 | 98.6743 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
12:00 |  | 19.4276 |  | 0.80371 |  |  | F | 18.8213 | 98.6532 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
12:30 |  | 19.3877 |  | 0.9707 |  |  | F | 18.8599 | 98.6431 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
13:00 |  | 19.1843 |  | 0.92838 |  |  | F | 18.9367 | 98.6124 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
13:30 |  | 19.1856 |  | 0.9987 |  |  | F | 19.0459 | 98.5969 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
14:00 |  | 18.986 |  | 0.92643 |  |  | F | 19.1717 | 98.5747 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
14:30 |  | 19.0803 |  | 1.1686 |  |  | F | 19.3466 | 98.5922 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
15:00 |  | 19.0637 |  | 1.1693 |  |  | F | 19.4451 | 98.6286 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
15:30 |  | 18.6963 |  | 1.1172 |  |  | F | 19.4618 | 98.5558 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
16:00 |  | 18.982 |  | 1.0029 |  |  | F | 19.5339 | 98.4508 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
16:30 |  | 19.051 |  | 0.87337 |  |  | F | 19.6737 | 98.434 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
17:00 |  | 19.0634 |  | 0.79166 |  |  | F | 19.8449 | 98.4338 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
17:30 |  | 19.1136 |  | 0.87468 |  |  | F | 20.007 | 98.4268 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
18:00 |  | 19.0088 |  | 0.76399 |  |  | F | 20.0832 | 98.4183 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
18:30 |  | 19.0803 |  | 0.88411 |  |  | F | 20.1184 | 98.4182 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
19:00 |  | 19.1603 |  | 0.77506 |  |  | F | 20.139 | 98.4035 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
19:30 |  | 19.1493 |  | 0.7998 |  |  | F | 20.1175 | 98.3906 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
20:00 |  | 19.1742 |  | 0.5277 |  |  | F | 20.0517 | 98.3757 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
20:30 |  | 19.1002 |  | 0.60123 |  |  | F | 20.0126 | 98.339 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
21:00 |  | 19.2067 |  | 0.64909 |  |  | F | 19.9797 | 98.3328 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
21:30 |  | 19.4562 |  | 0.55273 |  |  | F | 19.9511 | 98.3269 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
22:00 |  | 19.0056 |  | 0.63541 |  |  | F | 19.9056 | 98.312 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
22:30 |  | 19.3365 |  | 0.54556 |  |  | F | 19.8644 | 98.3221 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
23:00 |  | 19.3492 |  | 0.54556 |  |  | F | 19.8001 | 98.3034 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
23:30 |  | 19.4209 |  | 0.45802 |  |  | F | 19.7834 | 98.2864 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
24:00 |  | 19.2928 |  | 0.43263 |  |  | F | 19.7252 | 98.2875 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 |  | 0 |  | 0.26916 |  | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie