## denny
Denný protokol za |  | 2022-09-27
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 61.5317 | 458.6717 |  | F
N platných SPH |  | 48 | 48 | 0
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0
Množstvo ZL [kg] |  | 220.1631 | 1646.402 | 1.3295
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1800.8923 | 1800.8923 | 1800.8923
Výroba |  | x | x | 21035
Emisný faktor |  | x | x | 6.3203e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 49.9971 | 425.6183 |  | F | 45.1414 | 97.3003 | 0.79999 | 209224.9062 | 171082.5
01:00 |  | 50.6799 | 435.9477 |  | F | 45.0718 | 97.2585 | 0.79999 | 209430.2031 | 171214.7969
01:30 |  | 54.3957 | 408.2838 |  | F | 45.1669 | 97.2221 | 0.79999 | 208038.5938 | 169962.4062
02:00 |  | 52.7205 | 416.2254 |  | F | 45.0463 | 97.2115 | 0.79999 | 209651.5938 | 171326.5
02:30 |  | 51.4907 | 419.4629 |  | F | 44.8913 | 97.1912 | 0.79999 | 208255.5 | 170232.7969
03:00 |  | 52.5123 | 436.4652 |  | F | 44.7871 | 97.1652 | 0.79999 | 206683.0938 | 168957.7031
03:30 |  | 53.265 | 431.7066 |  | F | 44.7876 | 97.1188 | 0.79999 | 209142.5 | 170886.0938
04:00 |  | 53.1507 | 439.21 |  | F | 44.7322 | 97.0879 | 0.79999 | 208645.5 | 170455.5938
04:30 |  | 48.1567 | 435.4428 |  | F | 44.8078 | 97.0671 | 0.79999 | 208305.0938 | 170100.7031
05:00 |  | 50.5852 | 419.2352 |  | F | 44.638 | 97.0468 | 0.79999 | 209140.4062 | 170838
05:30 |  | 57.2448 | 404.7074 |  | F | 44.6428 | 97.0122 | 0.79999 | 208678.5 | 170397.9062
06:00 |  | 58.0214 | 408.8383 |  | F | 44.5603 | 96.9965 | 0.79999 | 208875.5 | 170575
06:30 |  | 52.6887 | 344.0748 |  | F | 42.389 | 96.9809 | 0.79999 | 141880.2031 | 115968.2031
07:00 |  | 63.917 | 360.7645 |  | F | 39.0361 | 96.9956 | 0.79999 | 45387.75 | 37686.8516
07:30 |  | 71.6311 | 649.4373 |  | F | 39.0828 | 96.9896 | 0.79999 | 74379.7969 | 61814.4492
08:00 |  | 83.4791 | 569.2552 |  | F | 38.9689 | 96.9648 | 0.79999 | 137375.7031 | 114087.3984
08:30 |  | 72.5555 | 380.7486 |  | F | 42.2101 | 96.9251 | 0.79999 | 193303.2969 | 158930.2031
09:00 |  | 62.7372 | 381.9113 |  | F | 44.2022 | 96.907 | 0.79999 | 190007.4062 | 155200.5
09:30 |  | 57.6138 | 402.6193 |  | F | 45.1662 | 96.9097 | 0.79999 | 188814.0938 | 153761.5
10:00 |  | 67.991 | 384.5676 |  | F | 45.9468 | 96.893 | 0.79999 | 186067.2031 | 151127.7031
10:30 |  | 79.302 | 405.0963 |  | F | 45.9761 | 96.888 | 0.79999 | 187041.5 | 151897.2969
11:00 |  | 75.4154 | 427.6776 |  | F | 46.4751 | 96.8724 | 0.79999 | 186544 | 151232.0938
11:30 |  | 71.6728 | 445.7437 |  | F | 47.4275 | 96.8472 | 0.79999 | 186480.9062 | 150692.7031
12:00 |  | 64.8259 | 454.7031 |  | F | 47.6294 | 96.8122 | 0.79999 | 186620.7031 | 150656.2969
12:30 |  | 63.6088 | 451.3676 |  | F | 47.7281 | 96.783 | 0.79999 | 184664 | 148985.7031
13:00 |  | 60.4102 | 463.3397 |  | F | 47.5637 | 96.7672 | 0.79999 | 184471.9062 | 148882.4062
13:30 |  | 56.3655 | 495.3863 |  | F | 46.9556 | 96.736 | 0.79999 | 184582.7969 | 149206.7969
14:00 |  | 60.9555 | 478.2996 |  | F | 46.0559 | 96.6836 | 0.79999 | 184783.5 | 149708.7969
14:30 |  | 62.3288 | 469.5978 |  | F | 46.9479 | 96.6306 | 0.79999 | 183934.9062 | 148526.5
15:00 |  | 58.5761 | 454.5615 |  | F | 46.4072 | 96.6085 | 0.79999 | 183358.5 | 148275.9062
15:30 |  | 61.2191 | 473.3315 |  | F | 44.7712 | 96.6431 | 0.79999 | 179324.7969 | 145810.4062
16:00 |  | 67.8322 | 535.0719 |  | F | 43.8478 | 96.6738 | 0.79999 | 182436.7969 | 148821.7969
16:30 |  | 67.4658 | 542.9783 |  | F | 44.3286 | 96.6889 | 0.79999 | 185916.5938 | 151455.5
17:00 |  | 65.9194 | 527.9719 |  | F | 45.3252 | 96.6871 | 0.79999 | 186687.7031 | 151604.7969
17:30 |  | 69.1444 | 528.0154 |  | F | 46.7858 | 96.6833 | 0.79999 | 187017.9062 | 151173.4062
18:00 |  | 67.3476 | 496.4766 |  | F | 47.1721 | 96.7191 | 0.79999 | 186958.4062 | 150999
18:30 |  | 65.3678 | 528.2269 |  | F | 47.2205 | 96.7458 | 0.79999 | 189083.9062 | 152734.5
19:00 |  | 66.4318 | 547.2338 |  | F | 47.1411 | 96.7659 | 0.79999 | 188387.7969 | 152241.2969
19:30 |  | 67.4504 | 521.5928 |  | F | 47.0442 | 96.7825 | 0.79999 | 188830.5938 | 152672.0938
20:00 |  | 65.898 | 542.5096 |  | F | 46.9509 | 96.8106 | 0.79999 | 190104.9062 | 153791.2969
20:30 |  | 62.2851 | 500.3332 |  | F | 46.8453 | 96.8252 | 0.79999 | 182989.2031 | 148106.2031
21:00 |  | 61.1872 | 472.258 |  | F | 46.7959 | 96.8397 | 0.79999 | 184898.9062 | 149697.2969
21:30 |  | 57.9056 | 485.2025 |  | F | 46.6306 | 96.8599 | 0.79999 | 185673.7969 | 150433.9062
22:00 |  | 57.5299 | 467.6857 |  | F | 46.4667 | 96.8641 | 0.79999 | 185747.7969 | 150577.4062
22:30 |  | 60.2502 | 438.7945 |  | F | 46.336 | 96.8829 | 0.79999 | 186140.5938 | 150987
23:00 |  | 58.1742 | 436.2928 |  | F | 46.2093 | 96.8813 | 0.79999 | 184868.5 | 150012
23:30 |  | 56.2933 | 433.8992 |  | F | 46.1503 | 96.8715 | 0.79999 | 184952.9062 | 150093.2969
24:00 |  | 57.5234 | 438.0697 |  | F | 46.1611 | 96.8794 | 0.79999 | 184442.7969 | 149686.5938
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 |  | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie