## denny
Denný protokol za |  | 2022-04-02
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 91.8596 | 1117.8618 | 0.39989
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1532.6889 | 18643.5704 | 6.6698
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 16679.3689 | 16679.3689 | 16679.3689
Výroba |  | x | x | 282465
Emisný faktor |  | x | x | 2.3613e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 93.3995 | 1131.18 | 0.46593 | 86.1052 | 96.0391 | 0.79999 | 962693.3125 | 688393.625
01:00 |  | 96.5976 | 1132.0031 | 0.46187 | 86.1468 | 96.0485 | 0.79999 | 963479.6875 | 688942.125
01:30 |  | 91.0324 | 1128.811 | 0.46199 | 86.0783 | 96.0667 | 0.79999 | 963048.875 | 688896.125
02:00 |  | 89.68 | 1158.147 | 0.44848 | 85.6546 | 96.0662 | 0.79999 | 963754.8125 | 690211.125
02:30 |  | 93.8082 | 1173.0601 | 0.44431 | 85.5845 | 96.0696 | 0.79999 | 962600.3125 | 689545.125
03:00 |  | 97.2545 | 1168.406 | 0.46607 | 85.2596 | 96.0605 | 0.79999 | 963415.625 | 690686.375
03:30 |  | 98.8829 | 1169.679 | 0.48264 | 84.9954 | 96.0759 | 0.79999 | 963511.375 | 691376.8125
04:00 |  | 94.3678 | 1156.736 | 0.47463 | 84.7297 | 96.1052 | 0.79999 | 962807.8125 | 691595.8125
04:30 |  | 90.147 | 1147.027 | 0.44724 | 84.5557 | 96.1162 | 0.79999 | 963086 | 692211.3125
05:00 |  | 86.0227 | 1142.434 | 0.41479 | 84.7026 | 96.1251 | 0.79999 | 963181.625 | 692060.625
05:30 |  | 78.0734 | 1132.969 | 0.39291 | 84.4001 | 96.1318 | 0.79999 | 964086 | 693344.125
06:00 |  | 75.1808 | 1112.499 | 0.3559 | 84.1442 | 96.1524 | 0.79999 | 963729.375 | 693731.875
06:30 |  | 79.9422 | 1126.4659 | 0.33116 | 83.9668 | 96.1839 | 0.79999 | 962161.875 | 693175.875
07:00 |  | 84.5079 | 1137.801 | 0.3225 | 84.0554 | 96.1891 | 0.79999 | 962840.875 | 693531.8125
07:30 |  | 87.8823 | 1141.72 | 0.33131 | 84.3788 | 96.201 | 0.79999 | 963496.125 | 693462.625
08:00 |  | 86.4 | 1135.1331 | 0.32555 | 84.4873 | 96.224 | 0.79999 | 963601.3125 | 693491.125
08:30 |  | 88.8284 | 1131.22 | 0.31383 | 84.6909 | 96.244 | 0.79999 | 964833.3125 | 694129.125
09:00 |  | 91.5183 | 1137.288 | 0.31618 | 84.8255 | 96.2648 | 0.79999 | 964761.3125 | 693965.625
09:30 |  | 88.8251 | 1130.934 | 0.3211 | 84.927 | 96.2977 | 0.79999 | 963201.875 | 692882.875
10:00 |  | 85.6201 | 1134.204 | 0.3427 | 84.8961 | 96.3267 | 0.79999 | 963944 | 693686.3125
10:30 |  | 82.0941 | 1151.411 | 0.36014 | 84.7916 | 96.344 | 0.79999 | 964436.6875 | 694366.375
11:00 |  | 77.982 | 1153.059 | 0.40207 | 84.5966 | 96.3705 | 0.79999 | 965534.625 | 695726.875
11:30 |  | 77.159 | 1168.735 | 0.38629 | 84.1821 | 96.3911 | 0.79999 | 964090.8125 | 695642.375
12:00 |  | 78.7565 | 1175.5 | 0.37833 | 84.3253 | 96.412 | 0.79999 | 963591.875 | 695155
12:30 |  | 81.1028 | 1141.91 | 0.38643 | 84.3604 | 96.4298 | 0.79999 | 963234.8125 | 694957.375
13:00 |  | 82.57 | 1144.345 | 0.39856 | 84.2512 | 96.4447 | 0.79999 | 963534 | 695492.125
13:30 |  | 82.4746 | 1147.502 | 0.40427 | 84.3202 | 96.4655 | 0.79999 | 964492 | 696202.3125
14:00 |  | 81.6064 | 1128.942 | 0.4037 | 84.57 | 96.4789 | 0.79999 | 964348.375 | 695707
14:30 |  | 82.9527 | 1099.573 | 0.39803 | 84.156 | 96.4688 | 0.79999 | 963326.8125 | 695701.3125
15:00 |  | 86.6723 | 1092.718 | 0.40669 | 84.2712 | 96.4771 | 0.79999 | 963928.8125 | 695974.125
15:30 |  | 85.7066 | 1112.302 | 0.40791 | 84.3873 | 96.4934 | 0.79999 | 963401 | 695483.125
16:00 |  | 83.146 | 1113.428 | 0.40729 | 84.5269 | 96.5069 | 0.79999 | 963929.625 | 695691.8125
16:30 |  | 78.851 | 1115.554 | 0.3867 | 84.7162 | 96.526 | 0.79999 | 963479.875 | 695135.375
17:00 |  | 79.8582 | 1085.657 | 0.36093 | 84.539 | 96.5359 | 0.79999 | 962030.125 | 694504.625
17:30 |  | 81.8447 | 1068.898 | 0.34645 | 84.5444 | 96.5498 | 0.79999 | 964309.8125 | 696240.6875
18:00 |  | 86.6025 | 1065.5 | 0.34634 | 84.6483 | 96.579 | 0.79999 | 963999.875 | 696024.625
18:30 |  | 98.0112 | 1057.223 | 0.35772 | 84.8962 | 96.6066 | 0.79999 | 965581.875 | 696884.3125
19:00 |  | 105.9443 | 1046.376 | 0.38273 | 84.796 | 96.6376 | 0.79999 | 964220.625 | 696317.6875
19:30 |  | 109.2941 | 1049.868 | 0.40771 | 84.359 | 96.6673 | 0.79999 | 964782.375 | 697789.125
20:00 |  | 106.8651 | 1057.334 | 0.42147 | 84.2542 | 96.7014 | 0.79999 | 964658.875 | 698151.625
20:30 |  | 111.8244 | 1041.468 | 0.43967 | 84.5025 | 96.7292 | 0.79999 | 964439.6875 | 697710.875
21:00 |  | 111.3718 | 1045.8781 | 0.44578 | 84.6661 | 96.7523 | 0.79999 | 965464.375 | 698297.625
21:30 |  | 104.9776 | 1065.623 | 0.43829 | 84.4841 | 96.7828 | 0.79999 | 963012.6875 | 697099
22:00 |  | 100.1255 | 1073.475 | 0.42819 | 84.1964 | 96.7973 | 0.79999 | 965608.125 | 699643.6875
22:30 |  | 110.0592 | 1074.259 | 0.41483 | 83.2076 | 96.8108 | 0.79999 | 965664.8125 | 701724.8125
23:00 |  | 114.2733 | 1087.75 | 0.43116 | 82.9086 | 96.8161 | 0.79999 | 966050.3125 | 702633.625
23:30 |  | 119.5818 | 1122.87 | 0.45141 | 82.9093 | 96.8361 | 0.79999 | 965476.125 | 702360
24:00 |  | 129.5811 | 1142.491 | 0.47431 | 82.8416 | 96.8389 | 0.79999 | 965868.875 | 702799.875
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie