## denny
Denný protokol za |  | 2022-04-02
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 71.1671 | 811.7358 | 0.34349
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 752.5311 | 8552.9942 | 3.6456
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 10537.7686 | 10537.7686 | 10537.7686
Výroba |  | x | x | 282465
Emisný faktor |  | x | x | 1.2906e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 54.8 | 763.5465 | 0.28183 | 70.3023 | 97.0216 | 0.89999 | 571681.8125 | 431540.838
01:00 |  | 55.6896 | 745.2217 | 0.2602 | 70.5196 | 97.0185 | 0.89999 | 570393.4375 | 430282.1789
01:30 |  | 57.4055 | 748.0712 | 0.25315 | 70.5079 | 97.0501 | 0.89999 | 565896.6875 | 427043.3879
02:00 |  | 66.8264 | 765.1118 | 0.2149 | 70.792 | 97.0503 | 0.89999 | 573774.625 | 432631.9022
02:30 |  | 74.5992 | 783.2701 | 0.27577 | 70.8928 | 97.0487 | 0.89999 | 574517.5625 | 433057.915
03:00 |  | 73.75 | 766.1486 | 0.28446 | 70.3355 | 97.0453 | 0.89999 | 577450.75 | 435959.7952
03:30 |  | 73.6331 | 758.7525 | 0.26749 | 69.8021 | 97.0567 | 0.89999 | 577550.125 | 436764.4365
04:00 |  | 75.2677 | 768.2184 | 0.25699 | 69.6238 | 97.0931 | 0.89999 | 574092.6875 | 434538.3665
04:30 |  | 77.7278 | 753.0345 | 0.25573 | 69.4271 | 97.0995 | 0.89999 | 573018 | 434002.5978
05:00 |  | 77.0528 | 730.7849 | 0.27786 | 69.2348 | 97.1005 | 0.89999 | 578473 | 438384.7123
05:30 |  | 72.2921 | 751.3831 | 0.269 | 69.0521 | 97.1128 | 0.89999 | 572707.375 | 434302.1868
06:00 |  | 73.6571 | 768.3382 | 0.23694 | 68.8123 | 97.1345 | 0.89999 | 577716.9375 | 438506.1548
06:30 |  | 80.1571 | 750.0109 | 0.25729 | 68.5004 | 97.1629 | 0.89999 | 578603.125 | 439708.5954
07:00 |  | 82.2455 | 764.33 | 0.26844 | 68.3634 | 97.1706 | 0.89999 | 577694.5625 | 439228.9095
07:30 |  | 79.2307 | 831.7863 | 0.3022 | 68.3533 | 97.1773 | 0.89999 | 573432.3125 | 436031.1915
08:00 |  | 82.2057 | 842.4149 | 0.32723 | 68.4921 | 97.1979 | 0.89999 | 578771.125 | 440005.0758
08:30 |  | 85.4018 | 831.8918 | 0.35979 | 68.971 | 97.2259 | 0.89999 | 577398.375 | 438473.3028
09:00 |  | 81.0985 | 847.3249 | 0.37818 | 69.5167 | 97.2574 | 0.89999 | 572978.875 | 434565.1167
09:30 |  | 85.1832 | 838.0606 | 0.40009 | 69.864 | 97.2915 | 0.89999 | 580727.8125 | 440150.5207
10:00 |  | 90.1183 | 826.3431 | 0.44705 | 70.2992 | 97.3189 | 0.89999 | 575825.625 | 436004.6983
10:30 |  | 88.0321 | 831.5356 | 0.49552 | 70.6101 | 97.3355 | 0.89999 | 572390.0625 | 433085.3451
11:00 |  | 86.7914 | 829.6086 | 0.5151 | 70.7341 | 97.3563 | 0.89999 | 574209.25 | 434397.5964
11:30 |  | 87.4238 | 816.5427 | 0.53543 | 70.8188 | 97.3752 | 0.89999 | 577340.5 | 436743.8694
12:00 |  | 84.678 | 818.7705 | 0.55323 | 70.9266 | 97.3939 | 0.89999 | 575232.625 | 435096.4957
12:30 |  | 81.7806 | 802.1695 | 0.56294 | 71.2057 | 97.4167 | 0.89999 | 602369.625 | 455359.7962
13:00 |  | 83.303 | 785.5548 | 0.57428 | 71.3191 | 97.4383 | 0.89999 | 612889.5625 | 463262.2921
13:30 |  | 84.3789 | 778.8424 | 0.58535 | 71.3297 | 97.4536 | 0.89999 | 605648.25 | 457846.8962
14:00 |  | 84.5396 | 783.5862 | 0.60045 | 71.5136 | 97.4596 | 0.89999 | 609507.375 | 460546.5593
14:30 |  | 83.595 | 806.7156 | 0.57986 | 71.0656 | 97.4676 | 0.89999 | 612913.0625 | 463760.6765
15:00 |  | 76.3286 | 830.215 | 0.50147 | 70.6822 | 97.4764 | 0.89999 | 610423.9375 | 462434.032
15:30 |  | 92.8685 | 815.6114 | 0.49585 | 70.5689 | 97.4971 | 0.89999 | 605770.1875 | 459157.5996
16:00 |  | 99.3434 | 826.7884 | 0.49404 | 70.3346 | 97.5112 | 0.89999 | 612289.75 | 464482.5345
16:30 |  | 105.379 | 830.1898 | 0.49826 | 70.6726 | 97.53 | 0.89999 | 595075.75 | 451067.4509
17:00 |  | 92.3495 | 843.6841 | 0.4771 | 70.5568 | 97.5356 | 0.89999 | 572442.3125 | 434082.441
17:30 |  | 90.0906 | 871.5531 | 0.47413 | 70.3199 | 97.5415 | 0.89999 | 571045.4375 | 433347.8527
18:00 |  | 71.8985 | 896.0362 | 0.43513 | 69.7498 | 97.5684 | 0.89999 | 570534.75 | 433800.0077
18:30 |  | 52.6392 | 881.2818 | 0.34564 | 69.021 | 97.5979 | 0.89999 | 570893.875 | 435129.1909
19:00 |  | 56.9913 | 848.49 | 0.30152 | 68.4014 | 97.6325 | 0.89999 | 574331.6875 | 438698.8395
19:30 |  | 45.0994 | 868.1589 | 0.27419 | 67.9556 | 97.6644 | 0.89999 | 565790.875 | 432881.0675
20:00 |  | 32.6013 | 875.2284 | 0.22673 | 68.3918 | 97.6701 | 0.89999 | 562969.375 | 430197.689
20:30 |  | 29.4634 | 859.2626 | 0.17218 | 68.3716 | 97.6902 | 0.89999 | 568096.625 | 434230.3323
21:00 |  | 31.1448 | 850.8925 | 0.12976 | 68.4989 | 97.7137 | 0.89999 | 560939 | 428703.0841
21:30 |  | 39.9164 | 827.6058 | 0.13597 | 68.5109 | 97.7353 | 0.89999 | 564257.875 | 431319.8483
22:00 |  | 44.6765 | 838.5377 | 0.13132 | 68.4427 | 97.7517 | 0.89999 | 564956.3125 | 432012.2273
22:30 |  | 48.6287 | 824.552 | 0.13201 | 68.5816 | 97.7659 | 0.89999 | 562501.125 | 430022.3486
23:00 |  | 44.8317 | 818.0204 | 0.12725 | 68.6907 | 97.7929 | 0.89999 | 557229.75 | 425974.1978
23:30 |  | 46.7834 | 834.4662 | 0.12657 | 68.7464 | 97.8198 | 0.89999 | 568718 | 434805.2635
24:00 |  | 52.1204 | 835.3726 | 0.13142 | 68.6881 | 97.8129 | 0.89999 | 564874.125 | 431909.7264
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie