## denny
Denný protokol za |  | 2022-11-25
|  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 70.0323 | 443.842 | 0.37455 | 42.1855 | 98.544 | 0.79999 | 183020.3525 | 152994.0957
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 257.208 | 1629.6303 | 1.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1835.9291 | 1835.9291 | 1835.9291 |  |  |  |  | 1835.9291
Výroba |  | x | x | 17960
Emisný faktor |  | x | x | 7.6503e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 60.2703 | 427.7465 | 0.27184 | 42.4084 | 98.2111 | 0.79999 | 182502.2031 | 151933
01:00 |  | 59.6405 | 450.6973 | 0.26553 | 42.4903 | 98.2156 | 0.79999 | 182147.7031 | 151605.7031
01:30 |  | 60.2982 | 450.8358 | 0.26968 | 42.2344 | 98.2247 | 0.79999 | 182496.0938 | 152032.5938
02:00 |  | 59.8871 | 435.375 | 0.26347 | 41.8708 | 98.2222 | 0.79999 | 182617.7031 | 152305.5
02:30 |  | 57.3306 | 450.4566 | 0.26139 | 41.4856 | 98.2473 | 0.79999 | 183008.7031 | 152857.5
03:00 |  | 58.2606 | 447.8162 | 0.24323 | 41.1275 | 98.2575 | 0.79999 | 183319.7969 | 153308
03:30 |  | 59.3271 | 431.0273 | 0.24328 | 40.9637 | 98.2815 | 0.79999 | 182462.7969 | 152708.2969
04:00 |  | 58.3806 | 448.9014 | 0.2382 | 40.7815 | 98.2915 | 0.79999 | 182818.7031 | 153110.2969
04:30 |  | 58.3324 | 444.0811 | 0.22411 | 40.5605 | 98.3131 | 0.79999 | 182809.2969 | 153244
05:00 |  | 58.3693 | 426.7982 | 0.21065 | 40.276 | 98.3487 | 0.79999 | 183088.2031 | 153672.5938
05:30 |  | 58.2579 | 436.0195 | 0.18788 | 39.9946 | 98.3494 | 0.79999 | 183480.7969 | 154141.7969
06:00 |  | 59.0955 | 441.5801 | 0.17674 | 39.9009 | 98.3793 | 0.79999 | 183040.9062 | 153864.5938
06:30 |  | 59.8814 | 416.268 | 0.17093 | 39.3056 | 98.4146 | 0.79999 | 182651.9062 | 153885.5
07:00 |  | 60.5029 | 432.2137 | 0.183 | 38.9379 | 98.4264 | 0.79999 | 182767.5 | 154183.2031
07:30 |  | 66.4372 | 423.1662 | 0.19117 | 38.4935 | 98.4404 | 0.79999 | 182536.7031 | 154229.7969
08:00 |  | 66.3401 | 415.7789 | 0.22927 | 38.7426 | 98.4742 | 0.79999 | 183111.7031 | 154645.5
08:30 |  | 70.0101 | 420.1852 | 0.25026 | 38.8786 | 98.5137 | 0.79999 | 182861.2031 | 154428.2031
09:00 |  | 89.2408 | 423.7309 | 0.30129 | 38.7977 | 98.5323 | 0.79999 | 183684 | 155193
09:30 |  | 95.0067 | 417.9752 | 0.40278 | 39.1895 | 98.554 | 0.79999 | 183647.2031 | 155001.7969
10:00 |  | 96.8785 | 434.3477 | 0.40359 | 39.6403 | 98.5764 | 0.79999 | 183221.4062 | 154454.5938
10:30 |  | 86.3696 | 438.183 | 0.41405 | 40.5559 | 98.5773 | 0.79999 | 183594.5938 | 154319
11:00 |  | 84.9959 | 455.7959 | 0.46014 | 41.4768 | 98.5825 | 0.79999 | 183872.4062 | 154108
11:30 |  | 79.5963 | 482.8016 | 0.42486 | 41.8585 | 98.5703 | 0.79999 | 183554.5 | 153635.7969
12:00 |  | 78.7316 | 499.5836 | 0.39803 | 42.3511 | 98.5588 | 0.79999 | 183073.5938 | 152976.2969
12:30 |  | 78.3159 | 525.7219 | 0.38728 | 42.695 | 98.5586 | 0.79999 | 183379.7031 | 153065.2031
13:00 |  | 77.482 | 534.2578 | 0.38286 | 43.3502 | 98.5469 | 0.79999 | 183419.9062 | 152763.9062
13:30 |  | 75.4294 | 507.5201 | 0.39015 | 43.8882 | 98.5428 | 0.79999 | 182744.5938 | 151936.5938
14:00 |  | 73.7424 | 508.2602 | 0.38683 | 44.0513 | 98.5583 | 0.79999 | 183107.4062 | 152183.5938
14:30 |  | 74.7644 | 494.9584 | 0.38982 | 44.2162 | 98.5693 | 0.79999 | 183057.0938 | 152079.7969
15:00 |  | 74.6211 | 460.8185 | 0.37384 | 44.2174 | 98.58 | 0.79999 | 182796.7969 | 151879.0938
15:30 |  | 76.0184 | 451.3623 | 0.39794 | 44.1026 | 98.6026 | 0.79999 | 183639.7031 | 152670
16:00 |  | 78.0454 | 419.8408 | 0.46422 | 44.3665 | 98.6081 | 0.79999 | 182957 | 151984.5
16:30 |  | 75.521 | 396.3943 | 0.50789 | 44.4397 | 98.6166 | 0.79999 | 182589.7969 | 151657.2031
17:00 |  | 71.7482 | 431.0479 | 0.47533 | 44.3215 | 98.6199 | 0.79999 | 183096.2969 | 152139.7969
17:30 |  | 71.8521 | 386.6098 | 0.46849 | 44.3114 | 98.6418 | 0.79999 | 183523.7969 | 152533.7031
18:00 |  | 70.6422 | 393.2873 | 0.50483 | 44.2942 | 98.6595 | 0.79999 | 183144.2031 | 152253.7031
18:30 |  | 68.9972 | 416.5668 | 0.49315 | 44.269 | 98.6736 | 0.79999 | 183263.2031 | 152386.4062
19:00 |  | 69.9352 | 422.4221 | 0.47297 | 44.0979 | 98.6912 | 0.79999 | 183135.9062 | 152389.9062
19:30 |  | 72.9671 | 415.1525 | 0.51141 | 44.0953 | 98.713 | 0.79999 | 183166.4062 | 152450.4062
20:00 |  | 71.957 | 418.726 | 0.52464 | 43.8943 | 98.7338 | 0.79999 | 182383.2969 | 151926.5
20:30 |  | 72.457 | 436.9775 | 0.54392 | 43.9091 | 98.7545 | 0.79999 | 182902.7969 | 152384.5
21:00 |  | 72.8628 | 430.1004 | 0.57868 | 44.0329 | 98.7878 | 0.79999 | 183252.0938 | 152667.2031
21:30 |  | 70.4394 | 452.3902 | 0.56477 | 44.0048 | 98.8264 | 0.79999 | 183152 | 152657
22:00 |  | 68.9471 | 478.8621 | 0.53906 | 43.9126 | 98.8297 | 0.79999 | 183195.7031 | 152742.7969
22:30 |  | 75.5256 | 448.0068 | 0.56173 | 43.6737 | 98.839 | 0.79999 | 182929.7031 | 152650.2031
23:00 |  | 64.6972 | 423.1076 | 0.5884 | 43.2483 | 98.8433 | 0.79999 | 182728.0938 | 152693.4062
23:30 |  | 53.8891 | 451.0811 | 0.43246 | 42.7403 | 98.8684 | 0.79999 | 182892.2031 | 153115.7031
24:00 |  | 59.251 | 449.5801 | 0.35219 | 42.4501 | 98.8858 | 0.79999 | 182149.5938 | 152660.9062
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3464 | 606.1158 | 0.36911 | 87.0647 | 98.1045 | 0 | 0 | 760775.2239
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie