## denny
Denný protokol za |  | 2023-12-07
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 202.49 |  | F | 0.4049 | 61.5192 | 98.6946 | 5 | 33394.2204 | 25225.8089
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 122.5662 | 0 |  | 0.012227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 302.7097 |  |  | 302.7097 |  |  |  |  | 302.7097
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 208.87 |  | F | 0.39007 | 59.6809 | 98.5126 | 5 | 36402.4609 | 27600.323
01:00 |  | 190.9038 |  | F | 0.39877 | 59.0037 | 98.5048 | 5 | 36386.1758 | 27642.0472
01:30 |  | 189.6204 |  | F | 0.40102 | 58.5555 | 98.5093 | 5 | 36314.3398 | 27626.0125
02:00 |  | 194.1307 |  | F | 0.38734 | 58.163 | 98.5097 | 5 | 36277.4648 | 27630.7527
02:30 |  | 201.5055 |  | F | 0.39606 | 57.9005 | 98.5065 | 5 | 36277.0352 | 27651.4494
03:00 |  | 219.9568 |  | F | 0.39139 | 57.7024 | 98.4995 | 5 | 35408.7539 | 27003.8424
03:30 |  | 244.1892 |  | F | 0.39507 | 57.431 | 98.4927 | 5 | 32871.2344 | 25087.5074
04:00 |  | 253.0402 |  | F | 0.39779 | 57.2545 | 98.496 | 5 | 32713.6113 | 24981.3858
04:30 |  | 256.6157 |  | F | 0.39141 | 57.1655 | 98.4975 | 5 | 32664.4707 | 24950.9642
05:00 |  | 258.9976 |  | F | 0.46038 | 57.1279 | 98.4974 | 5 | 32617.0527 | 24917.5426
05:30 |  | 268.9443 |  | F | 0.44073 | 57.132 | 98.5047 | 5 | 32581.6211 | 24892.0178
06:00 |  | 279.6599 |  | F | 0.42723 | 57.1613 | 98.5107 | 5 | 32572.2695 | 24884.1804
06:30 |  | 283.9909 |  | F | 0.43346 | 57.2339 | 98.5292 | 5 | 32426.2324 | 24771.8143
07:00 |  | 287.1235 |  | F | 0.4277 | 57.2645 | 98.5446 | 5 | 31840.6504 | 24326.0158
07:30 |  | 169.5756 |  | F | 0.46033 | 57.3863 | 98.5654 | 5 | 31763.0742 | 24262.9408
08:00 |  | 191.304 |  | F | 0.43021 | 57.6068 | 98.5851 | 5 | 31862.0469 | 24327.1727
08:30 |  | 196.6729 |  | F | 0.42018 | 57.8668 | 98.606 | 5 | 31847.6426 | 24302.2202
09:00 |  | 195.3629 |  | F | 0.39835 | 58.0883 | 98.6261 | 5 | 31729.5801 | 24200.8664
09:30 |  | 190.063 |  | F | 0.43988 | 58.2911 | 98.6401 | 5 | 31769.3633 | 24219.8154
10:00 |  | 192.6344 |  | F | 0.40955 | 58.5786 | 98.6546 | 5 | 31676.1973 | 24131.4075
10:30 |  | 189.7451 |  | F | 0.42106 | 58.8276 | 98.658 | 5 | 31728.2266 | 24153.7621
11:00 |  | 182.3527 |  | F | 0.38676 | 59.1714 | 98.6577 | 5 | 31655.2734 | 24073.2082
11:30 |  | 179.1615 |  | F | 0.39874 | 59.4868 | 98.6563 | 5 | 31730.3574 | 24107.0817
12:00 |  | 172.5528 |  | F | 0.38673 | 59.7668 | 98.657 | 5 | 31714.9805 | 24075.3118
12:30 |  | 195.8097 |  | F | 0.39355 | 60.1306 | 98.6609 | 5 | 31685.8633 | 24027.9053
13:00 |  | 188.5729 |  | F | 0.38694 | 60.4786 | 98.6716 | 5 | 33380.5625 | 25289.37
13:30 |  | 193.3421 |  | F | 0.40296 | 61.0837 | 98.6807 | 5 | 33300.1719 | 25185.1107
14:00 |  | 196.6066 |  | F | 0.39212 | 61.6241 | 98.7006 | 5 | 33260.9531 | 25119.9081
14:30 |  | 199.1079 |  | F | 0.39325 | 62.0688 | 98.7194 | 5 | 33245.5117 | 25079.6951
15:00 |  | 198.8842 |  | F | 0.38743 | 62.4676 | 98.7332 | 5 | 33321.2969 | 25110.5088
15:30 |  | 196.9766 |  | F | 0.39855 | 62.8835 | 98.7494 | 5 | 33322.9648 | 25084.8171
16:00 |  | 194.2543 |  | F | 0.39769 | 63.2754 | 98.7757 | 5 | 33339.8984 | 25075.0017
16:30 |  | 193.0001 |  | F | 0.39332 | 63.6906 | 98.7958 | 5 | 33332.8047 | 25043.8486
17:00 |  | 174.1723 |  | F | 0.3961 | 64.0328 | 98.8143 | 5 | 33284.6484 | 24986.9627
17:30 |  | 171.1676 |  | F | 0.39398 | 64.3835 | 98.8328 | 5 | 33243.0781 | 24934.5071
18:00 |  | 186.0117 |  | F | 0.39585 | 64.788 | 98.85 | 5 | 33025.3789 | 24745.8725
18:30 |  | 188.9804 |  | F | 0.39536 | 65.1643 | 98.86 | 5 | 32671.5254 | 24455.9845
19:00 |  | 177.6581 |  | F | 0.39854 | 65.5031 | 98.8723 | 5 | 32645.7598 | 24415.2904
19:30 |  | 157.6811 |  | F | 0.39916 | 65.8118 | 98.8867 | 5 | 33172.1094 | 24789.9544
20:00 |  | 161.9821 |  | F | 0.39617 | 66.3517 | 98.8922 | 5 | 34655.4727 | 25858.7425
20:30 |  | 163.9062 |  | F | 0.39381 | 66.7959 | 98.9006 | 5 | 34585.9922 | 25775.3517
21:00 |  | 165.4567 |  | F | 0.39644 | 67.2779 | 98.9058 | 5 | 34589.2617 | 25742.6573
21:30 |  | 190.2935 |  | F | 0.39261 | 67.6038 | 98.9181 | 5 | 34641.5742 | 25760.1338
22:00 |  | 202.0114 |  | F | 0.40589 | 68.0586 | 98.9327 | 5 | 34648.4453 | 25734.6861
22:30 |  | 206.1964 |  | F | 0.44103 | 68.4667 | 98.9426 | 5 | 34665.8008 | 25719.393
23:00 |  | 207.5375 |  | F | 0.39316 | 68.698 | 98.9481 | 5 | 34715.9688 | 25740.6219
23:30 |  | 206.1637 |  | F | 0.39905 | 69.0307 | 98.9404 | 5 | 34691.8438 | 25695.7209
24:00 |  | 206.7742 |  | F | 0.40181 | 69.4023 | 98.9355 | 5 | 34665.5781 | 25647.139
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie