## denny
Denný protokol za |  | 2023-01-08
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 125.3435 |  | F | 0.44052 | 70.5571 | 98.5669 | 5 | 35386.8193 | 25995.7334
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 78.5818 | 0 |  | 0.27531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 311.9488 |  |  | 311.9488 |  |  |  |  | 311.9488
Výroba |  | x | x |  | 15610
Emisný faktor |  | x | x |  | 1.7637e-05
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 162.6624 |  | F | 0.39341 | 66.8763 | 98.8572 | 5 | 35259.5547 | 26259.5898
01:00 |  | 176.1346 |  | F | 0.38317 | 67.1897 | 98.8416 | 5 | 35252.8633 | 26226.2877
01:30 |  | 180.4421 |  | F | 0.3855 | 67.4544 | 98.8357 | 5 | 35116.6016 | 26103.0518
02:00 |  | 179.241 |  | F | 0.3838 | 67.7232 | 98.8303 | 5 | 34831.9258 | 25869.618
02:30 |  | 175.6448 |  | F | 0.38696 | 67.8774 | 98.8297 | 5 | 34272.6406 | 25442.5688
03:00 |  | 173.7067 |  | F | 0.38242 | 68.1116 | 98.8039 | 5 | 34325.1602 | 25457.4314
03:30 |  | 175.5529 |  | F | 0.38347 | 68.3744 | 98.7758 | 5 | 34359.2539 | 25455.8716
04:00 |  | 175.1196 |  | F | 0.383 | 68.6004 | 98.7647 | 5 | 34346.0234 | 25426.3848
04:30 |  | 174.0933 |  | F | 0.39 | 68.8661 | 98.7526 | 5 | 34312.6211 | 25378.8167
05:00 |  | 143.0378 |  | F | 0.38377 | 69.0613 | 98.7425 | 5 | 34240.1367 | 25308.1791
05:30 |  | 34.7131 |  | F | 0.3847 | 69.3518 | 98.7358 | 5 | 34074.5703 | 25162.7151
06:00 |  | 27.9307 |  | F | 0.38272 | 69.7032 | 98.7258 | 5 | 34116.0977 | 25165.0019
06:30 |  | 24.9729 |  | F | 0.382 | 69.9525 | 98.7121 | 5 | 34148.6133 | 25167.2069
07:00 |  | 14.5748 |  | F | 0.38201 | 70.0954 | 98.6997 | 5 | 34190.1055 | 25184.1332
07:30 |  | 14.3204 |  | F | 0.38201 | 70.3996 | 98.6912 | 5 | 34171.3789 | 25145.8974
08:00 |  | 14.3044 |  | F | 0.38201 | 70.634 | 98.6966 | 5 | 34221.7383 | 25167.1579
08:30 |  | 35.1309 |  | F | 0.382 | 70.7046 | 98.6956 | 5 | 34073.9648 | 25053.079
09:00 |  | 82.9197 |  | F | 0.38199 | 70.6346 | 98.6989 | 5 | 34062.1406 | 25050.3092
09:30 |  | 108.154 |  | F | 0.3838 | 70.7835 | 98.7 | 5 | 34108.3086 | 25073.6791
10:00 |  | 121.3409 |  | F | 0.38314 | 70.8682 | 98.6883 | 5 | 34192.9102 | 25126.7228
10:30 |  | 137.4807 |  | F | 0.38202 | 71.1201 | 98.6827 | 5 | 34111.4102 | 25047.056
11:00 |  | 134.7407 |  | F | 0.38201 | 71.4445 | 98.6584 | 5 | 34243.9727 | 25114.5359
11:30 |  | 125.6852 |  | F | 0.38276 | 71.8758 | 98.6207 | 5 | 36183.2656 | 26493.5293
12:00 |  | 134.6086 |  | F | 0.38297 | 72.2915 | 98.5892 | 5 | 36337.332 | 26565.821
12:30 |  | 141.7115 |  | F | 0.42337 | 72.5431 | 98.5547 | 5 | 36404.8398 | 26586.4893
13:00 |  | 140.2066 |  | F | 0.47166 | 72.8222 | 98.5231 | 5 | 36484.5664 | 26614.697
13:30 |  | 141.9425 |  | F | 0.50569 | 73.1413 | 98.5144 | 5 | 36956.5742 | 26931.7955
14:00 |  | 111.0446 |  | F | 0.54137 | 73.0376 | 98.5037 | 5 | 36775.9922 | 26805.3078
14:30 |  | 111.7967 |  | F | 0.56701 | 73.0943 | 98.5027 | 5 | 36659.8359 | 26716.0034
15:00 |  | 122.2266 |  | F | 0.46464 | 73.3338 | 98.4949 | 5 | 36752.0664 | 26762.5751
15:30 |  | 117.424 |  | F | 0.48617 | 73.4495 | 98.4754 | 5 | 36677.3359 | 26693.9688
16:00 |  | 129.1165 |  | F | 0.51881 | 73.4947 | 98.4646 | 5 | 36658.7773 | 26674.0477
16:30 |  | 130.8522 |  | F | 0.53018 | 73.4775 | 98.4391 | 5 | 35827.625 | 26063.8262
17:00 |  | 131.5178 |  | F | 0.5104 | 73.3734 | 98.419 | 5 | 35823.0547 | 26063.0051
17:30 |  | 136.0787 |  | F | 0.51892 | 73.492 | 98.4019 | 5 | 35871.9922 | 26085.138
18:00 |  | 137.5966 |  | F | 0.53647 | 73.5275 | 98.3991 | 5 | 35194.1445 | 25588.8667
18:30 |  | 142.9158 |  | F | 0.51841 | 73.5689 | 98.3905 | 5 | 35294.7148 | 25656.6844
19:00 |  | 141.2613 |  | F | 0.50907 | 73.575 | 98.3763 | 5 | 35254.5664 | 25623.3587
19:30 |  | 120.9336 |  | F | 0.50738 | 73.2022 | 98.358 | 5 | 33666.3984 | 24490.8332
20:00 |  | 138.9956 |  | F | 0.49612 | 72.69 | 98.3609 | 5 | 34576.1328 | 25190.6281
20:30 |  | 139.281 |  | F | 0.49983 | 71.9407 | 98.3612 | 5 | 35474.8633 | 25901.598
21:00 |  | 145.6576 |  | F | 0.48562 | 70.8439 | 98.3299 | 5 | 36068.0586 | 26410.2838
21:30 |  | 149.1859 |  | F | 0.46576 | 69.8212 | 98.329 | 5 | 36964.4375 | 27147.1146
22:00 |  | 150.0938 |  | F | 0.45778 | 68.6197 | 98.3072 | 5 | 37311.4336 | 27492.179
22:30 |  | 150.1325 |  | F | 0.45411 | 67.4636 | 98.2923 | 5 | 37496.0781 | 27717.8002
23:00 |  | 151.5457 |  | F | 0.47146 | 66.3947 | 98.2787 | 5 | 37524.2344 | 27822.0781
23:30 |  | 152.3941 |  | F | 0.49368 | 65.3833 | 98.2664 | 5 | 37485.6953 | 27873.0438
24:00 |  | 156.0642 |  | F | 0.49946 | 64.4559 | 98.2393 | 5 | 36811.3203 | 27439.2359
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie