## denny
Denný protokol za |  | 2023-01-08
|  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 82.3701 | 390.1626 |  | F | 46.4376 | 98.0716 | 0.79999 | 204517.9984 | 167866.4938
N platných SPH |  | 48 | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 | [5 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 331.4474 | 1571.4916 | 1.4042 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 2014.3979 | 2014.3979 | 2014.3979 | [5 empty] | 2014.3979
Výroba |  | x | x | 15610
Emisný faktor |  | x | x | 8.9957e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 94.154 | 408.5287 |  | F | 45.7809 | 98.5012 | 0.79999 | 201571 | 166523.7969
01:00 |  | 92.1809 | 415.4471 |  | F | 45.91 | 98.4753 | 0.79999 | 202074.4062 | 166828.5938
01:30 |  | 93.9468 | 408.8588 |  | F | 46.0617 | 98.4626 | 0.79999 | 201320.7969 | 166105.7031
02:00 |  | 87.5978 | 416.3199 |  | F | 46.157 | 98.4524 | 0.79999 | 202215.7969 | 166777.2969
02:30 |  | 89.6596 | 416.292 |  | F | 46.2892 | 98.4501 | 0.79999 | 201251.7969 | 165909.5938
03:00 |  | 95.1984 | 398.6951 |  | F | 46.3634 | 98.415 | 0.79999 | 201782 | 166248.5
03:30 |  | 89.846 | 407.2322 |  | F | 46.2436 | 98.3829 | 0.79999 | 201617.7031 | 166121.2969
04:00 |  | 91.4121 | 405.9832 |  | F | 46.0974 | 98.3665 | 0.79999 | 202029.2969 | 166508.9062
04:30 |  | 96.1501 | 392.7108 |  | F | 46.2392 | 98.3583 | 0.79999 | 202264.2031 | 166614.7969
05:00 |  | 91.353 | 387.415 |  | F | 46.4435 | 98.3422 | 0.79999 | 201351.2031 | 165729.7969
05:30 |  | 95.4451 | 396.6396 |  | F | 46.4469 | 98.3278 | 0.79999 | 201780.7969 | 166056.7969
06:00 |  | 94.74 | 376.5451 |  | F | 46.0745 | 98.3203 | 0.79999 | 201163.7969 | 165729.5
06:30 |  | 86.7693 | 377.798 |  | F | 45.2239 | 98.2998 | 0.79999 | 201244.5 | 166204.0938
07:00 |  | 86.3716 | 369.1234 |  | F | 45.4007 | 98.2785 | 0.79999 | 201926.2031 | 166639.7031
07:30 |  | 92.1166 | 350.4693 |  | F | 45.7112 | 98.2617 | 0.79999 | 201533.2031 | 166124
08:00 |  | 85.7422 | 357.1586 |  | F | 45.7879 | 98.2639 | 0.79999 | 201688.2969 | 166215.5938
08:30 |  | 81.8461 | 367.102 |  | F | 45.4917 | 98.2619 | 0.79999 | 201489.2969 | 166202.4062
09:00 |  | 85.8043 | 385.0531 |  | F | 44.8965 | 98.2624 | 0.79999 | 202423.2031 | 167285.7031
09:30 |  | 90.1245 | 419.0154 |  | F | 45.0268 | 98.2663 | 0.79999 | 201546.9062 | 166501.2031
10:00 |  | 88.0542 | 407.5988 |  | F | 45.5984 | 98.2482 | 0.79999 | 200571.4062 | 165367.4062
10:30 |  | 87.3029 | 404.4156 |  | F | 46.1837 | 98.2363 | 0.79999 | 202089.2969 | 166293.5
11:00 |  | 88.7842 | 399.4598 |  | F | 46.4342 | 98.2048 | 0.79999 | 201389.2031 | 165534.0938
11:30 |  | 87.0124 | 402.0752 |  | F | 46.3429 | 98.1564 | 0.79999 | 201212 | 165353.7969
12:00 |  | 85.0196 | 402.1266 |  | F | 46.3015 | 98.1081 | 0.79999 | 201465 | 165502.2969
12:30 |  | 88.6255 | 400.4176 |  | F | 46.5109 | 98.0468 | 0.79999 | 200729.5 | 164687.0938
13:00 |  | 88.615 | 407.8928 |  | F | 46.5156 | 98.0046 | 0.79999 | 200992.9062 | 164829.5
13:30 |  | 82.3031 | 425.1275 |  | F | 46.6483 | 97.9904 | 0.79999 | 201091.7969 | 164818.2031
14:00 |  | 77.5744 | 421.3904 |  | F | 46.681 | 97.9769 | 0.79999 | 202422 | 165868.7031
14:30 |  | 73.7996 | 413.5592 |  | F | 46.5878 | 97.9732 | 0.79999 | 208958.9062 | 171268.2969
15:00 |  | 73.4901 | 405.7293 |  | F | 46.6239 | 97.9646 | 0.79999 | 209213.2969 | 171442.7031
15:30 |  | 69.7564 | 406.659 |  | F | 46.3555 | 97.9392 | 0.79999 | 207524.5 | 170157.2031
16:00 |  | 67.9171 | 405.7359 |  | F | 46.0061 | 97.9221 | 0.79999 | 208415.2969 | 171045
16:30 |  | 71.1916 | 410.1832 |  | F | 45.7341 | 97.8845 | 0.79999 | 208818.7031 | 171456.2969
17:00 |  | 72.4241 | 394.149 |  | F | 45.6429 | 97.8516 | 0.79999 | 207861.0938 | 170661.7031
17:30 |  | 73.3745 | 385.1318 |  | F | 45.6393 | 97.8209 | 0.79999 | 208905.2969 | 171467.2031
18:00 |  | 75.2931 | 373.1326 |  | F | 46.5048 | 97.8164 | 0.79999 | 208217.7969 | 170432.9062
18:30 |  | 73.7661 | 371.6154 |  | F | 46.9522 | 97.8022 | 0.79999 | 208903.5938 | 170730.2969
19:00 |  | 73.7552 | 367.1242 |  | F | 47.2709 | 97.7853 | 0.79999 | 208575.2969 | 170262.7969
19:30 |  | 75.0881 | 358.2072 |  | F | 47.406 | 97.7539 | 0.79999 | 208974.4062 | 170461.7031
20:00 |  | 76.6902 | 369.8756 |  | F | 47.3823 | 97.762 | 0.79999 | 209126.7031 | 170612.7969
20:30 |  | 77.314 | 378.1223 |  | F | 47.5717 | 97.7643 | 0.79999 | 208843 | 170284.7969
21:00 |  | 73.5075 | 370.2305 |  | F | 47.4209 | 97.7212 | 0.79999 | 208459.9062 | 169976.7031
21:30 |  | 73.0584 | 365.9121 |  | F | 47.3325 | 97.7144 | 0.79999 | 208457 | 170010.4062
22:00 |  | 72.763 | 377.4998 |  | F | 47.7666 | 97.6865 | 0.79999 | 208868 | 170066.5
22:30 |  | 71.7866 | 358.2355 |  | F | 48.0495 | 97.6693 | 0.79999 | 208775.9062 | 169811.7031
23:00 |  | 69.0837 | 358.8934 |  | F | 47.9388 | 97.6516 | 0.79999 | 208546.7969 | 169653.2031
23:30 |  | 73.1193 | 370.7555 |  | F | 47.9687 | 97.6334 | 0.79999 | 208754 | 169773.9062
24:00 |  | 72.8354 | 360.1625 |  | F | 47.9882 | 97.5965 | 0.79999 | 208426.9062 | 169433.7031
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 57.4514 | 476.6522 | 0.34855 |  | 74.469 | 98.298 | 0 | 0 | 536316.0876
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie