## denny
Denný protokol za |  | 2023-03-03
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 81.527 |  | F | 0.39083 | 69.5348 | 98.8521 | 5 | 34999.1233 | 25863.2654
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 50.7775 | 0 |  | 0.24254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 310.3592 |  |  | 310.3592 |  |  |  |  | 310.3592
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 139.9758 |  | F | 0.39749 | 65.9929 | 98.9681 | 5 | 32756.6699 | 24486.5508
01:00 |  | 145.7174 |  | F | 0.38347 | 66.4567 | 98.9544 | 5 | 32727.7812 | 24428.1571
01:30 |  | 151.6635 |  | F | 0.38203 | 67.0155 | 98.9404 | 5 | 32669.6172 | 24341.2376
02:00 |  | 150.9199 |  | F | 0.38201 | 67.5424 | 98.9327 | 5 | 32679.0352 | 24308.7209
02:30 |  | 154.8401 |  | F | 0.38201 | 68.1824 | 98.9091 | 5 | 32629.8926 | 24220.8645
03:00 |  | 163.9703 |  | F | 0.38202 | 68.7638 | 98.8987 | 5 | 32664.7637 | 24202.9859
03:30 |  | 168.0982 |  | F | 0.38202 | 69.3782 | 98.8914 | 5 | 32656.0469 | 24151.3327
04:00 |  | 167.3274 |  | F | 0.38203 | 70.0116 | 98.8672 | 5 | 32725.0078 | 24151.7497
04:30 |  | 58.0654 |  | F | 0.382 | 70.7765 | 98.8462 | 5 | 33840.0156 | 24913.8033
05:00 |  | 22.7606 |  | F | 0.38201 | 71.6345 | 98.8353 | 5 | 33868.8906 | 24870.2652
05:30 |  | 16.9426 |  | F | 0.38199 | 72.3932 | 98.8179 | 5 | 33837.1367 | 24788.0494
06:00 |  | 12.6967 |  | F | 0.38198 | 72.9353 | 98.8109 | 5 | 33837.2539 | 24747.5553
06:30 |  | 9.4462 |  | F | 0.38198 | 72.0618 | 98.8128 | 5 | 33265.0039 | 24391.0501
07:00 |  | 7.0434 |  | F | 0.382 | 71.142 | 98.8205 | 5 | 31870.457 | 23432.7871
07:30 |  | 6.1822 |  | F | 0.382 | 70.7227 | 98.8257 | 5 | 31769.3711 | 23388.1692
08:00 |  | 28.1416 |  | F | 0.38201 | 70.7927 | 98.825 | 5 | 31795.2891 | 23402.3253
08:30 |  | 84.3528 |  | F | 0.38199 | 71.0856 | 98.8302 | 5 | 32033.2207 | 23558.6083
09:00 |  | 106.5447 |  | F | 0.38201 | 71.6343 | 98.8354 | 5 | 33244.4766 | 24411.7908
09:30 |  | 89.1604 |  | F | 0.38202 | 72.6089 | 98.8257 | 5 | 34031.9727 | 24917.1914
10:00 |  | 5.1883 |  | F | 0.38203 | 73.6353 | 98.8375 | 5 | 34318.3086 | 25055.4639
10:30 |  | 12.8505 |  | F | 0.38203 | 74.4845 | 98.8441 | 5 | 35100.2344 | 25565.4337
11:00 |  | 20.0919 |  | F | 0.38223 | 73.9739 | 98.8445 | 5 | 35079.7773 | 25588.2385
11:30 |  | 24.5054 |  | F | 0.41848 | 73.7182 | 98.8324 | 5 | 34310.6406 | 25042.5785
12:00 |  | 34.643 |  | F | 0.46055 | 74.2298 | 98.8294 | 5 | 38490.4492 | 28051.1141
12:30 |  | 51.8867 |  | F | 0.38246 | 74.7418 | 98.8521 | 5 | 37813.0195 | 27523.1614
13:00 |  | 57.3579 |  | F | 0.38203 | 74.1187 | 98.8547 | 5 | 38004.4844 | 27712.9077
13:30 |  | 71.2926 |  | F | 0.38204 | 73.1783 | 98.8326 | 5 | 37964.5039 | 27752.7091
14:00 |  | 91.5936 |  | F | 0.38205 | 72.376 | 98.8374 | 5 | 38014.8242 | 27855.3796
14:30 |  | 104.2056 |  | F | 0.38204 | 71.41 | 98.8352 | 5 | 37908.4883 | 27854.7133
15:00 |  | 113.1143 |  | F | 0.38205 | 70.5189 | 98.8287 | 5 | 37984.582 | 27981.1424
15:30 |  | 119.3957 |  | F | 0.38205 | 69.8478 | 98.8212 | 5 | 37916.5664 | 27983.5682
16:00 |  | 125.0682 |  | F | 0.38206 | 69.1505 | 98.8147 | 5 | 37272.0469 | 27562.1074
16:30 |  | 38.0904 |  | F | 0.38205 | 68.613 | 98.817 | 5 | 36992.9297 | 27399.3775
17:00 |  | 35.4742 |  | F | 0.38205 | 68.2134 | 98.8139 | 5 | 36626.5898 | 27158.9364
17:30 |  | 49.9394 |  | F | 0.38204 | 67.8188 | 98.8124 | 5 | 36577.2969 | 27153.3702
18:00 |  | 78.6806 |  | F | 0.38204 | 67.2459 | 98.8229 | 5 | 36317.75 | 27008.9392
18:30 |  | 109.0332 |  | F | 0.38204 | 66.6315 | 98.8428 | 5 | 36226.9883 | 26995.5944
19:00 |  | 128.4785 |  | F | 0.38206 | 66.1867 | 98.8559 | 5 | 36211.8594 | 27023.2794
19:30 |  | 134.4397 |  | F | 0.38205 | 65.8699 | 98.8684 | 5 | 36363.8477 | 27165.477
20:00 |  | 131.972 |  | F | 0.38203 | 65.6243 | 98.8746 | 5 | 36369.7148 | 27191.2632
20:30 |  | 137.968 |  | F | 0.38203 | 65.4629 | 98.8734 | 5 | 36234.3672 | 27102.6598
21:00 |  | 172.1633 |  | F | 0.38204 | 65.3219 | 98.8709 | 5 | 35946.2656 | 26897.6932
21:30 |  | 168.7497 |  | F | 0.38203 | 65.285 | 98.8584 | 5 | 35838.5156 | 26816.596
22:00 |  | 105.6396 |  | F | 0.38205 | 65.3422 | 98.8647 | 5 | 35846.2305 | 26819.5587
22:30 |  | 21.847 |  | F | 0.38418 | 65.6425 | 98.8604 | 5 | 35249.9219 | 26348.8872
23:00 |  | 15.2394 |  | F | 0.42648 | 65.8282 | 98.8534 | 5 | 34655.2383 | 25888.3175
23:30 |  | 22.2445 |  | F | 0.50109 | 66.0181 | 98.8504 | 5 | 34713.3203 | 25916.4199
24:00 |  | 48.2948 |  | F | 0.50654 | 66.0521 | 98.848 | 5 | 34707.2539 | 25908.6575
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie