## denny
Denný protokol za |  | 2023-04-24
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 101.7719 |  | F | 0.39841 | 71.0703 | 98.2479 | 5 | 34520.6904 | 25248.1792
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 62.2821 | 0 |  | 0.24131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 302.9781 |  |  | 302.9781 |  |  |  |  | 302.9781
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 130.6911 |  | F | 0.38489 | 66.3418 | 98.4941 | 5 | 37099.1289 | 27571.4808
01:00 |  | 122.9755 |  | F | 0.38541 | 66.3875 | 98.4737 | 5 | 37245.9922 | 27671.1603
01:30 |  | 123.9379 |  | F | 0.38497 | 66.645 | 98.4497 | 5 | 37117.0742 | 27547.7666
02:00 |  | 125.3029 |  | F | 0.38629 | 66.8718 | 98.4285 | 5 | 37200.7344 | 27585.5104
02:30 |  | 129.1681 |  | F | 0.39381 | 67.1277 | 98.4026 | 5 | 37241.7344 | 27587.8714
03:00 |  | 135.6593 |  | F | 0.4014 | 67.4308 | 98.3854 | 5 | 37060.0703 | 27424.0916
03:30 |  | 146.9273 |  | F | 0.39513 | 67.7461 | 98.3674 | 5 | 36879.7617 | 27260.4275
04:00 |  | 154.1259 |  | F | 0.41437 | 68.0234 | 98.3468 | 5 | 36996.9961 | 27319.1309
04:30 |  | 159.28 |  | F | 0.4219 | 68.3233 | 98.3314 | 5 | 37054.9453 | 27333.5995
05:00 |  | 162.9493 |  | F | 0.41659 | 68.6161 | 98.3117 | 5 | 37020.2109 | 27279.12
05:30 |  | 155.2958 |  | F | 0.40186 | 68.8138 | 98.297 | 5 | 36880.5898 | 27156.4714
06:00 |  | 133.1599 |  | F | 0.40244 | 68.858 | 98.2793 | 5 | 36805.0898 | 27092.4847
06:30 |  | 134.8057 |  | F | 0.40265 | 68.9545 | 98.2576 | 5 | 34962.8516 | 25723.4584
07:00 |  | 144.7513 |  | F | 0.39211 | 68.826 | 98.2532 | 5 | 33342.9414 | 24539.766
07:30 |  | 144.0232 |  | F | 0.39427 | 68.8408 | 98.2435 | 5 | 33535.2461 | 24677.7792
08:00 |  | 123.3838 |  | F | 0.38906 | 69.0187 | 98.245 | 5 | 33778.6523 | 24844.3598
08:30 |  | 60.2972 |  | F | 0.38612 | 69.5041 | 98.2352 | 5 | 33744.8164 | 24781.8336
09:00 |  | 61.7469 |  | F | 0.40014 | 70.0575 | 98.2175 | 5 | 33830.5117 | 24800.2491
09:30 |  | 94.0515 |  | F | 0.41199 | 70.438 | 98.2204 | 5 | 33848.75 | 24786.8779
10:00 |  | 137.7746 |  | F | 0.41324 | 70.6559 | 98.2321 | 5 | 34157.7539 | 25000.2653
10:30 |  | 153.2245 |  | F | 0.41122 | 70.812 | 98.2211 | 5 | 34169.5391 | 24994.7556
11:00 |  | 158.2274 |  | F | 0.40587 | 70.8698 | 98.2174 | 5 | 33896.6016 | 24789.9982
11:30 |  | 122.4734 |  | F | 0.39878 | 70.7564 | 98.2285 | 5 | 32735.4316 | 23951.3838
12:00 |  | 131.6935 |  | F | 0.41754 | 70.7582 | 98.2357 | 5 | 33346.3672 | 24400.0605
12:30 |  | 147.8447 |  | F | 0.44388 | 70.9551 | 98.2157 | 5 | 33697.4883 | 24637.8564
13:00 |  | 162.7415 |  | F | 0.40047 | 70.8354 | 98.2306 | 5 | 31464.4824 | 23016.68
13:30 |  | 142.8065 |  | F | 0.38962 | 70.5455 | 98.2234 | 5 | 31595.4824 | 23130.318
14:00 |  | 27.7203 |  | F | 0.38833 | 71.1332 | 98.2162 | 5 | 33754.4766 | 24666.8766
14:30 |  | 9.5267 |  | F | 0.38893 | 71.9312 | 98.2083 | 5 | 34237.2227 | 24959.7972
15:00 |  | 4.7541 |  | F | 0.39254 | 72.4494 | 98.1996 | 5 | 34381.7344 | 25025.3371
15:30 |  | 27.105 |  | F | 0.39945 | 72.8166 | 98.1884 | 5 | 34169.668 | 24841.7387
16:00 |  | 64.8678 |  | F | 0.39201 | 72.9543 | 98.1736 | 5 | 33972.7773 | 24685.0694
16:30 |  | 77.7655 |  | F | 0.39082 | 73.0841 | 98.1706 | 5 | 33782.4453 | 24536.8164
17:00 |  | 84.9968 |  | F | 0.38411 | 73.1919 | 98.1709 | 5 | 33526.7891 | 24343.6262
17:30 |  | 87.889 |  | F | 0.38441 | 73.4723 | 98.1696 | 5 | 33663.7773 | 24422.9966
18:00 |  | 98.1772 |  | F | 0.38552 | 73.7159 | 98.1698 | 5 | 33878.9102 | 24561.862
18:30 |  | 124.0698 |  | F | 0.38428 | 73.9963 | 98.17 | 5 | 33935.7617 | 24583.2466
19:00 |  | 136.1615 |  | F | 0.3881 | 74.0842 | 98.1625 | 5 | 33940.7344 | 24578.7373
19:30 |  | 134.3293 |  | F | 0.3992 | 74.1154 | 98.1585 | 5 | 33928.9727 | 24567.0093
20:00 |  | 135.2083 |  | F | 0.3898 | 74.1845 | 98.1623 | 5 | 33993.6016 | 24609.8603
20:30 |  | 103.5876 |  | F | 0.3923 | 74.3043 | 98.1813 | 5 | 33723.3281 | 24410.5097
21:00 |  | 27.3021 |  | F | 0.40566 | 74.3934 | 98.1919 | 5 | 33565.5781 | 24292.7063
21:30 |  | 33.5698 |  | F | 0.38649 | 74.6334 | 98.2003 | 5 | 33952.6133 | 24557.9681
22:00 |  | 29.2599 |  | F | 0.39768 | 74.7456 | 98.1967 | 5 | 33956.8281 | 24552.1907
22:30 |  | 21.9497 |  | F | 0.41147 | 74.7776 | 98.1939 | 5 | 33824.0039 | 24453.2193
23:00 |  | 19.924 |  | F | 0.43089 | 74.76 | 98.1953 | 5 | 33438.5117 | 24176.086
23:30 |  | 19.0294 |  | F | 0.38682 | 74.7845 | 98.1902 | 5 | 33109.582 | 23935.3466
24:00 |  | 18.5406 |  | F | 0.39901 | 74.8337 | 98.1862 | 5 | 33546.5781 | 24246.8426
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie