## denny
Denný protokol za |  | 2023-12-09
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 131.1223 |  | F | 0.41408 | 66.0553 | 98.8394 | 5 | 34394.3154 | 25673.7245
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 80.4168 | 0 |  | 0.012444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 308.0847 |  |  | 308.0847 |  |  |  |  | 308.0847
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 185.2711 |  | F | 0.40396 | 61.5305 | 98.9177 | 5 | 34001.4766 | 25742.8522
01:00 |  | 186.6336 |  | F | 0.39881 | 61.8011 | 98.9144 | 5 | 34071.7969 | 25774.4114
01:30 |  | 180.9997 |  | F | 0.41176 | 62.0909 | 98.9191 | 5 | 33835.7188 | 25574.8912
02:00 |  | 177.0824 |  | F | 0.40869 | 62.36 | 98.9316 | 5 | 33447.957 | 25264.7241
02:30 |  | 168.7456 |  | F | 0.39122 | 62.6472 | 98.9418 | 5 | 33461.8086 | 25256.1607
03:00 |  | 161.4489 |  | F | 0.40329 | 62.926 | 98.9336 | 5 | 33419.8008 | 25201.4586
03:30 |  | 160.4921 |  | F | 0.41216 | 63.1973 | 98.9442 | 5 | 33378.9805 | 25153.0613
04:00 |  | 153.9419 |  | F | 0.40285 | 63.4795 | 98.9452 | 5 | 33323.8164 | 25090.6883
04:30 |  | 142.5609 |  | F | 0.38476 | 63.7632 | 98.9451 | 5 | 33347.6875 | 25087.505
05:00 |  | 144.9152 |  | F | 0.40269 | 64.06 | 98.9505 | 5 | 33374.1367 | 25086.6516
05:30 |  | 152.1146 |  | F | 0.39851 | 64.3949 | 98.9507 | 5 | 33455.4961 | 25122.9249
06:00 |  | 150.7219 |  | F | 0.40583 | 64.6757 | 98.9433 | 5 | 33456.8789 | 25101.2019
06:30 |  | 143.3754 |  | F | 0.39549 | 64.9178 | 98.9444 | 5 | 33432.3789 | 25065.1369
07:00 |  | 141.9424 |  | F | 0.4097 | 65.1985 | 98.9496 | 5 | 33400.0469 | 25021.4314
07:30 |  | 139.843 |  | F | 0.40004 | 65.5105 | 98.9546 | 5 | 33424.082 | 25017.6299
08:00 |  | 141.0996 |  | F | 0.42523 | 65.7438 | 98.9569 | 5 | 33333.0664 | 24932.9071
08:30 |  | 130.0617 |  | F | 0.44205 | 66.0393 | 98.9586 | 5 | 33370.5859 | 24939.6498
09:00 |  | 115.3058 |  | F | 0.40867 | 66.2584 | 98.9561 | 5 | 33405.7461 | 24949.1983
09:30 |  | 113.7577 |  | F | 0.40677 | 66.4447 | 98.9687 | 5 | 34167.9375 | 25507.6884
10:00 |  | 109.9452 |  | F | 0.38926 | 66.9108 | 98.9823 | 5 | 35362.4883 | 26366.9034
10:30 |  | 104.4475 |  | F | 0.40264 | 67.3017 | 98.9749 | 5 | 35258.5156 | 26257.2395
11:00 |  | 112.7763 |  | F | 0.3993 | 67.6255 | 98.9532 | 5 | 35396.7734 | 26329.3858
11:30 |  | 113.7909 |  | F | 0.41569 | 68.0006 | 98.9303 | 5 | 36077.0898 | 26799.6984
12:00 |  | 107.254 |  | F | 0.45803 | 68.266 | 98.9287 | 5 | 36049.1836 | 26757.7341
12:30 |  | 108.5421 |  | F | 0.39061 | 68.489 | 98.9198 | 5 | 35942.8242 | 26658.9763
13:00 |  | 116.4942 |  | F | 0.41261 | 68.4758 | 98.9103 | 5 | 33605.918 | 24924.2435
13:30 |  | 121.7296 |  | F | 0.46218 | 68.1713 | 98.8952 | 5 | 31855.7578 | 23643.6746
14:00 |  | 126.0879 |  | F | 0.5064 | 68.1723 | 98.8834 | 5 | 32904.9336 | 24419.411
14:30 |  | 127.5288 |  | F | 0.39983 | 68.5416 | 98.8675 | 5 | 34127.7109 | 25295.4229
15:00 |  | 121.1489 |  | F | 0.38927 | 68.6647 | 98.8588 | 5 | 34150.9688 | 25301.3162
15:30 |  | 135.146 |  | F | 0.41001 | 68.708 | 98.8442 | 5 | 34221.7031 | 25346.7633
16:00 |  | 140.2512 |  | F | 0.40413 | 68.891 | 98.8151 | 5 | 34668.3984 | 25656.3193
16:30 |  | 141.0454 |  | F | 0.41578 | 69.0689 | 98.7943 | 5 | 34626.1484 | 25606.3522
17:00 |  | 130.8706 |  | F | 0.40438 | 69.2147 | 98.7929 | 5 | 34313.5508 | 25364.0084
17:30 |  | 135.3487 |  | F | 0.43317 | 69.099 | 98.7897 | 5 | 32566.0039 | 24079.5952
18:00 |  | 145.022 |  | F | 0.4215 | 68.8838 | 98.776 | 5 | 32564.5664 | 24090.3347
18:30 |  | 147.6858 |  | F | 0.4371 | 68.8909 | 98.7545 | 5 | 32590.5859 | 24103.8381
19:00 |  | 139.7553 |  | F | 0.40804 | 68.8979 | 98.7443 | 5 | 32600.0801 | 24107.8801
19:30 |  | 111.5231 |  | F | 0.42569 | 69.1972 | 98.714 | 5 | 36686.6953 | 27097.9123
20:00 |  | 112.1574 |  | F | 0.3888 | 69.1762 | 98.6915 | 5 | 36177.8164 | 26717.5918
20:30 |  | 104.9685 |  | F | 0.39791 | 68.3051 | 98.6763 | 5 | 35585.1133 | 26342.8591
21:00 |  | 109.1692 |  | F | 0.41772 | 67.1744 | 98.6406 | 5 | 35759.1133 | 26550.0156
21:30 |  | 104.8761 |  | F | 0.4382 | 66.0363 | 98.6035 | 5 | 36307.6328 | 27037.5495
22:00 |  | 103.1657 |  | F | 0.42529 | 64.8707 | 98.5698 | 5 | 36588.1875 | 27331.0901
22:30 |  | 95.0791 |  | F | 0.44271 | 63.7311 | 98.5465 | 5 | 36934.7109 | 27676.709
23:00 |  | 91.5845 |  | F | 0.42564 | 62.5918 | 98.5156 | 5 | 36918.3281 | 27749.6183
23:30 |  | 88.6438 |  | F | 0.39405 | 61.5713 | 98.4989 | 5 | 37020.4922 | 27906.5255
24:00 |  | 97.5183 |  | F | 0.4472 | 60.6887 | 98.491 | 5 | 36956.4492 | 27929.6357
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie