## denny
Denný protokol za |  | 2024-02-25
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 212.0192 |  | F | 0.48095 | 77.9818 | 98.4655 | 5 | 55901.1947 | 40153.8009
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 204.034 | 0 |  | 0.46425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 481.8456 |  |  | 481.8456 |  |  |  |  | 481.8456
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 224.4456 |  | F | 0.44678 | 76.6082 | 98.5657 | 5 | 54114.8086 | 39065.1325
01:00 |  | 210.5008 |  | F | 0.46929 | 76.5668 | 98.5647 | 5 | 53994.2109 | 38982.2791
01:30 |  | 209.1714 |  | F | 0.41527 | 76.6016 | 98.5543 | 5 | 53974.8516 | 38960.3271
02:00 |  | 226.0057 |  | F | 0.4039 | 76.6785 | 98.5456 | 5 | 54022.8516 | 38982.9564
02:30 |  | 227.8132 |  | F | 0.39837 | 76.7363 | 98.5472 | 5 | 53914.2656 | 38898.8002
03:00 |  | 232.6482 |  | F | 0.41008 | 76.8258 | 98.5447 | 5 | 53941.4922 | 38907.5272
03:30 |  | 235.1083 |  | F | 0.41394 | 76.9202 | 98.5416 | 5 | 53983.2969 | 38925.9479
04:00 |  | 239.831 |  | F | 0.41063 | 77.0502 | 98.5428 | 5 | 54022.6172 | 38940.3216
04:30 |  | 238.228 |  | F | 0.40965 | 77.1613 | 98.5426 | 5 | 53948.9141 | 38874.7923
05:00 |  | 239.2947 |  | F | 0.41909 | 77.1299 | 98.532 | 5 | 54029.3125 | 38932.0379
05:30 |  | 239.6678 |  | F | 0.43053 | 76.9086 | 98.5281 | 5 | 54069.6211 | 38984.1377
06:00 |  | 233.9442 |  | F | 0.43742 | 76.7572 | 98.5334 | 5 | 54066.0977 | 39000.5661
06:30 |  | 238.3996 |  | F | 0.47002 | 76.7654 | 98.5304 | 5 | 54188.7773 | 39086.9459
07:00 |  | 235.5698 |  | F | 0.4456 | 76.8243 | 98.5312 | 5 | 54059.0234 | 38987.1149
07:30 |  | 228.7675 |  | F | 0.48344 | 76.9275 | 98.5391 | 5 | 54315.3477 | 39163.5552
08:00 |  | 224.1041 |  | F | 0.47626 | 76.9918 | 98.5399 | 5 | 54467.9531 | 39266.7212
08:30 |  | 222.7623 |  | F | 0.45931 | 77.4535 | 98.5229 | 5 | 55037.2305 | 39618.0074
09:00 |  | 210.8187 |  | F | 0.40481 | 78.0519 | 98.5161 | 5 | 58728.7422 | 42200.3872
09:30 |  | 207.0294 |  | F | 0.44178 | 78.0163 | 98.5098 | 5 | 58814.4336 | 42263.5606
10:00 |  | 206.3598 |  | F | 0.42281 | 77.7637 | 98.5096 | 5 | 58978.0039 | 42411.4964
10:30 |  | 213.3852 |  | F | 0.44631 | 77.5634 | 98.5116 | 5 | 58300.207 | 41948.8979
11:00 |  | 221.5533 |  | F | 0.39128 | 77.4347 | 98.5022 | 5 | 55658.8828 | 40059.2424
11:30 |  | 228.2583 |  | F | 0.38617 | 77.454 | 98.4916 | 5 | 54886.7773 | 39497.1244
12:00 |  | 244.3913 |  | F | 0.39104 | 77.9554 | 98.483 | 5 | 55855.1719 | 40133.0784
12:30 |  | 214.5459 |  | F | 0.41 | 78.5266 | 98.4607 | 5 | 55864.5195 | 40065.5288
13:00 |  | 212.2965 |  | F | 0.39616 | 79.1545 | 98.4462 | 5 | 55650.1719 | 39834.7845
13:30 |  | 199.2861 |  | F | 0.4286 | 79.4541 | 98.4383 | 5 | 56086.8594 | 40110.0643
14:00 |  | 197.6972 |  | F | 0.63362 | 79.5459 | 98.4367 | 5 | 56806.5039 | 40613.46
14:30 |  | 191.8165 |  | F | 0.61181 | 79.0796 | 98.4346 | 5 | 56731.7734 | 40612.8821
15:00 |  | 193.2941 |  | F | 0.56242 | 78.6846 | 98.4319 | 5 | 56680.3242 | 40620.4889
15:30 |  | 193.737 |  | F | 0.53319 | 78.618 | 98.4253 | 5 | 56743.0586 | 40670.4082
16:00 |  | 194.5897 |  | F | 0.55895 | 78.8591 | 98.4084 | 5 | 56587.9219 | 40524.473
16:30 |  | 195.4237 |  | F | 0.46984 | 79.2302 | 98.3923 | 5 | 56534.3555 | 40436.8634
17:00 |  | 191.3725 |  | F | 0.47397 | 79.2555 | 98.3885 | 5 | 56573.6172 | 40460.4858
17:30 |  | 195.7493 |  | F | 0.52126 | 79.1514 | 98.3969 | 5 | 56148.582 | 40171.8006
18:00 |  | 196.8862 |  | F | 0.42334 | 79.3068 | 98.4089 | 5 | 56174.9375 | 40177.8122
18:30 |  | 199.4855 |  | F | 0.4217 | 79.1436 | 98.416 | 5 | 56222.4375 | 40233.3463
19:00 |  | 196.5653 |  | F | 0.44868 | 78.9169 | 98.4153 | 5 | 56462.6445 | 40430.9466
19:30 |  | 194.449 |  | F | 0.42182 | 78.9712 | 98.4111 | 5 | 57234.2969 | 40975.4179
20:00 |  | 194.5869 |  | F | 0.41343 | 79.0952 | 98.4069 | 5 | 57315.9609 | 41017.7299
20:30 |  | 197.1876 |  | F | 0.49054 | 79.0409 | 98.4005 | 5 | 57305.6055 | 41013.9586
21:00 |  | 197.6782 |  | F | 0.54134 | 78.4995 | 98.391 | 5 | 57328.8711 | 41089.8256
21:30 |  | 197.1278 |  | F | 0.50926 | 78.1647 | 98.3849 | 5 | 57361.9609 | 41150.1519
22:00 |  | 194.6759 |  | F | 0.64726 | 78.048 | 98.3775 | 5 | 57299.918 | 41116.1976
22:30 |  | 193.6902 |  | F | 0.69126 | 78.0485 | 98.3541 | 5 | 57161.8789 | 41007.3499
23:00 |  | 196.9033 |  | F | 0.72906 | 78.1648 | 98.3423 | 5 | 57210.75 | 41023.9053
23:30 |  | 196.8155 |  | F | 0.73457 | 78.333 | 98.3204 | 5 | 57200.957 | 40988.1227
24:00 |  | 203.0037 |  | F | 0.72985 | 78.6861 | 98.3244 | 5 | 57196.5508 | 40945.4802
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 | 69.6983 | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie