## denny
Denný protokol za |  | 2022-07-25
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 119.0175 | 978.3992 | 0.75019
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 2077.8128 | 17047.4658 | 13.1399
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 17438.9914 | 17438.9914 | 17438.9914
Výroba |  | x | x | 282450
Emisný faktor |  | x | x | 4.6521e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 127.5562 | 1016.047 | 0.69337 | 97.4248 | 98.3838 | 0.79999 | 1031638 | 732617.8125
01:00 |  | 121.3305 | 1007.106 | 0.67504 | 96.8715 | 98.3809 | 0.79999 | 1030735 | 733049.1875
01:30 |  | 115.634 | 1003.746 | 0.65294 | 96.0356 | 98.3758 | 0.79999 | 1029740 | 733961.875
02:00 |  | 115.3535 | 991.3553 | 0.64353 | 95.1416 | 98.3728 | 0.79999 | 1030074 | 735958.375
02:30 |  | 118.4802 | 995.8771 | 0.64086 | 94.3799 | 98.3739 | 0.79999 | 1029064 | 736769.8125
03:00 |  | 105.2542 | 1017.4 | 0.56628 | 93.7745 | 98.3713 | 0.79999 | 1027619 | 736930.8125
03:30 |  | 100.2693 | 1009.677 | 0.51079 | 93.2471 | 98.3599 | 0.79999 | 1025698 | 736526.125
04:00 |  | 101.6906 | 995.0384 | 0.5204 | 92.8398 | 98.3481 | 0.79999 | 1021736 | 734407.6875
04:30 |  | 102.032 | 990.0594 | 0.50529 | 92.2927 | 98.3454 | 0.79999 | 1017619 | 732525.3125
05:00 |  | 102.1138 | 989.7307 | 0.49267 | 92.1145 | 98.3418 | 0.79999 | 1018792 | 733701.8125
05:30 |  | 104.0396 | 988.2661 | 0.5031 | 91.8898 | 98.344 | 0.79999 | 1019869 | 734945
06:00 |  | 104.6464 | 987.999 | 0.49616 | 91.5803 | 98.3574 | 0.79999 | 1020624 | 736214.3125
06:30 |  | 114.6958 | 965.4376 | 0.53885 | 91.5281 | 98.3551 | 0.79999 | 1018371 | 734677.625
07:00 |  | 120.7203 | 956.3646 | 0.60557 | 91.7846 | 98.368 | 0.79999 | 1009937 | 728177.6875
07:30 |  | 132.8219 | 965.5115 | 0.67047 | 92.2871 | 98.3641 | 0.79999 | 1010330 | 727430.875
08:00 |  | 168.648 | 939.5267 | 0.82341 | 92.8294 | 98.3438 | 0.79999 | 1049841 | 754597.125
08:30 |  | 170.9269 | 901.9882 | 1.0831 | 92.9878 | 98.317 | 0.79999 | 1083874 | 778514.375
09:00 |  | 135.4213 | 913.7231 | 1.1422 | 93.2984 | 98.2885 | 0.79999 | 1091923 | 783402.125
09:30 |  | 114.3188 | 914.6029 | 1.1208 | 93.8664 | 98.262 | 0.79999 | 1100315 | 787992.375
10:00 |  | 118.7626 | 903.7703 | 1.1531 | 94.7913 | 98.2286 | 0.79999 | 1097351 | 783631.8125
10:30 |  | 119.6036 | 903.113 | 1.3171 | 95.8677 | 98.189 | 0.79999 | 1097713 | 781285.375
11:00 |  | 110.1692 | 925.2587 | 1.2241 | 96.465 | 98.1704 | 0.79999 | 1091657 | 775577.625
11:30 |  | 114.7211 | 1005.137 | 0.86497 | 97.7815 | 98.1659 | 0.79999 | 1016159 | 719346.375
12:00 |  | 114.8092 | 1010.798 | 0.8666 | 99.0801 | 98.1224 | 0.79999 | 1010229 | 712333.3125
12:30 |  | 110.3352 | 1023.41 | 0.78019 | 100.0084 | 98.0746 | 0.79999 | 1010119 | 710135.8125
13:00 |  | 111.6622 | 1020.262 | 0.77858 | 100.8952 | 98.0324 | 0.79999 | 1010398 | 708342.125
13:30 |  | 115.2219 | 1005.148 | 0.80523 | 101.8194 | 97.9923 | 0.79999 | 1009441 | 705638.8125
14:00 |  | 114.5647 | 1003.201 | 0.81468 | 102.5029 | 97.9458 | 0.79999 | 1010010 | 704417.625
14:30 |  | 115.0053 | 999.5596 | 0.78842 | 102.7333 | 97.9192 | 0.79999 | 1011157 | 704591.875
15:00 |  | 116.7385 | 993.6588 | 0.77554 | 103.3549 | 97.897 | 0.79999 | 1012281 | 704050.3125
15:30 |  | 117.2393 | 1013.369 | 0.7636 | 103.7101 | 97.8752 | 0.79999 | 1011460 | 702661.6875
16:00 |  | 115.4927 | 1016.132 | 0.74768 | 104.4802 | 97.8376 | 0.79999 | 1012999 | 702027.375
16:30 |  | 115.45 | 1019.257 | 0.75688 | 105.2015 | 97.7993 | 0.79999 | 1014352 | 701348
17:00 |  | 115.5036 | 1019.323 | 0.79625 | 105.8837 | 97.7732 | 0.79999 | 1014666 | 700116.375
17:30 |  | 115.1341 | 1006.781 | 0.78851 | 106.297 | 97.7324 | 0.79999 | 1013632 | 698349.375
18:00 |  | 116.4567 | 989.4648 | 0.7647 | 106.6554 | 97.7048 | 0.79999 | 1014679 | 698211.8125
18:30 |  | 115.625 | 978.4246 | 0.74749 | 106.8122 | 97.6926 | 0.79999 | 1018033 | 700142.8125
19:00 |  | 114.1763 | 960.9699 | 0.81475 | 106.8619 | 97.6846 | 0.79999 | 1026924 | 706107.875
19:30 |  | 116.0704 | 963.951 | 0.74338 | 106.8932 | 97.6737 | 0.79999 | 1027555 | 706403.875
20:00 |  | 117.1101 | 979.1951 | 0.71178 | 106.5693 | 97.675 | 0.79999 | 1026881 | 706551
20:30 |  | 115.6498 | 963.0916 | 0.75011 | 105.9001 | 97.6669 | 0.79999 | 1026458 | 707446.875
21:00 |  | 120.1006 | 960.0766 | 0.77041 | 105.1608 | 97.6676 | 0.79999 | 1027754 | 709730.6875
21:30 |  | 122.7802 | 962.5384 | 0.69602 | 104.4438 | 97.6822 | 0.79999 | 1028918 | 711989.125
22:00 |  | 123.4319 | 948.3729 | 0.6252 | 103.2577 | 97.6863 | 0.79999 | 1031165 | 715822.875
22:30 |  | 130.5905 | 960.6692 | 0.63104 | 101.9621 | 97.6891 | 0.79999 | 1031804 | 718761
23:00 |  | 129.8629 | 952.8464 | 0.61447 | 101.1826 | 97.7013 | 0.79999 | 1033425 | 721477.8125
23:30 |  | 136.8692 | 959.4682 | 0.61889 | 100.3832 | 97.7101 | 0.79999 | 1034775 | 724034
24:00 |  | 137.7518 | 966.4558 | 0.61443 | 99.6571 | 97.7119 | 0.79999 | 1034193 | 725048.875
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie