## denny
Denný protokol za |  | 2022-05-19
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 189.5261 |  | F | 0.4509
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 209.0414 |  |  | 0.44471
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1050.6439 |  |  | 1050.6439
Výroba |  | x | x |  | 293470
Emisný faktor |  | x | x |  | 1.5154e-06
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 139.9801 |  | F | 0.37587 | 79.8487 | 99.8589 | 5 | 64215.6797 | 46533.9703
01:00 |  | 158.7989 |  | F | 0.3814 | 80.0573 | 99.8504 | 5 | 62946.5586 | 45583.4755
01:30 |  | 151.4454 |  | F | 0.39748 | 79.5099 | 99.8339 | 5 | 61619.9961 | 44684.7096
02:00 |  | 148.0707 |  | F | 0.37585 | 79.0702 | 99.8277 | 5 | 61264.793 | 44479.8485
02:30 |  | 133.1154 |  | F | 0.37586 | 78.7593 | 99.816 | 5 | 64118.4336 | 46587.3291
03:00 |  | 133.3098 |  | F | 0.44109 | 78.9754 | 99.8071 | 5 | 67663.5625 | 49128.5935
03:30 |  | 128.6951 |  | F | 0.70791 | 79.3418 | 99.7969 | 5 | 68263.4766 | 49507.5818
04:00 |  | 129.9536 |  | F | 0.70675 | 78.6365 | 99.7952 | 5 | 64159.0938 | 46623.4145
04:30 |  | 135.058 |  | F | 0.50101 | 77.9253 | 99.7936 | 5 | 62717.1602 | 45667.1772
05:00 |  | 133.0616 |  | F | 0.37664 | 77.6202 | 99.7946 | 5 | 62861.9805 | 45812.8756
05:30 |  | 133.9532 |  | F | 0.37588 | 77.8096 | 99.7845 | 5 | 63760.5664 | 46437.9794
06:00 |  | 137.3333 |  | F | 0.37586 | 78.2813 | 99.7834 | 5 | 61006.043 | 44371.7034
06:30 |  | 197.8065 |  | F | 0.37592 | 79.801 | 99.8006 | 5 | 34102.4766 | 24701.3172
07:00 |  | 35.8023 |  | F | 0.3759 | 75.2837 | 99.8003 | 5 | 0 | 0
07:30 |  | 26.5332 |  | F | 0.58983 | 71.0993 | 99.7767 | 5 | 0 | 0
08:00 |  | 41.4388 |  | F | 1.4547 | 68.3037 | 99.7613 | 5 | 0 | 0
08:30 |  | 26.3086 |  | F | 0.73487 | 66.3638 | 99.7579 | 5 | 28178.9199 | 21209.4498
09:00 |  | 129.0303 |  | F | 0.37589 | 71.2814 | 99.7618 | 5 | 74007.0391 | 54909.8341
09:30 |  | 214.2103 |  | F | 0.37591 | 76.4613 | 99.7738 | 5 | 67124.3047 | 49071.1754
10:00 |  | 220.5082 |  | F | 0.49034 | 78.5213 | 99.7969 | 5 | 56032.5234 | 40731.9836
10:30 |  | 105.7336 |  | F | 0.45009 | 78.095 | 99.8143 | 5 | 70740.9766 | 51495.4728
11:00 |  | 102.63 |  | F | 0.37594 | 79.2684 | 99.8181 | 5 | 78291.5547 | 56804.2634
11:30 |  | 104.7178 |  | F | 0.37595 | 80.847 | 99.8249 | 5 | 78789.1016 | 56914.2154
12:00 |  | 111.9413 |  | F | 0.38156 | 82.0597 | 99.8229 | 5 | 78854.3828 | 56765.787
12:30 |  | 168.131 |  | F | 0.71039 | 82.7116 | 99.8316 | 5 | 78448.3984 | 56374.9909
13:00 |  | 195.6136 |  | F | 0.39885 | 82.0968 | 99.8467 | 5 | 75866.5391 | 54622.1869
13:30 |  | 218.2549 |  | F | 0.37602 | 81.564 | 99.8504 | 5 | 71328.6875 | 51434.0779
14:00 |  | 226.4414 |  | F | 0.37602 | 81.337 | 99.8534 | 5 | 72024.0156 | 51970.2904
14:30 |  | 240.0484 |  | F | 0.376 | 81.7449 | 99.8578 | 5 | 71803.1797 | 51753.6725
15:00 |  | 255.5487 |  | F | 0.37602 | 82.1717 | 99.8562 | 5 | 68904.2812 | 49603.7745
15:30 |  | 218.1296 |  | F | 0.37602 | 82.4703 | 99.8425 | 5 | 68963.9453 | 49598.2462
16:00 |  | 250.9786 |  | F | 0.37603 | 82.6909 | 99.8275 | 5 | 67612.4766 | 48588.8461
16:30 |  | 264.4194 |  | F | 0.37605 | 82.6951 | 99.8259 | 5 | 66677.625 | 47915.6617
17:00 |  | 260.8964 |  | F | 0.3763 | 82.3174 | 99.8193 | 5 | 67785.0469 | 48760.059
17:30 |  | 239.0471 |  | F | 0.37639 | 82.2941 | 99.8084 | 5 | 67543.6484 | 48584.289
18:00 |  | 245.1689 |  | F | 0.37609 | 82.4443 | 99.7888 | 5 | 67465.7656 | 48498.2271
18:30 |  | 248.2438 |  | F | 0.37607 | 82.4012 | 99.7733 | 5 | 66956.3984 | 48130.3951
19:00 |  | 258.8245 |  | F | 0.37607 | 82.1697 | 99.7632 | 5 | 64268.7578 | 46223.8735
19:30 |  | 263.4112 |  | F | 0.37606 | 82.1632 | 99.7569 | 5 | 63469.5469 | 45646.9859
20:00 |  | 267.2611 |  | F | 0.37604 | 82.2006 | 99.7566 | 5 | 63193.3828 | 45443.4724
20:30 |  | 267.6008 |  | F | 0.376 | 81.5905 | 99.7474 | 5 | 62713.375 | 45171.6735
21:00 |  | 257.9642 |  | F | 0.37596 | 81.1824 | 99.7426 | 5 | 62461.9648 | 45040.2522
21:30 |  | 251.3773 |  | F | 0.37598 | 80.7255 | 99.753 | 5 | 61722.8672 | 44569.4007
22:00 |  | 265.9815 |  | F | 0.37596 | 80.0477 | 99.7441 | 5 | 56047.4766 | 40545.3391
22:30 |  | 308.6082 |  | F | 0.37971 | 79.9998 | 99.728 | 5 | 57808.6562 | 41818.3
23:00 |  | 309.2129 |  | F | 0.59564 | 80.3129 | 99.7065 | 5 | 58896.832 | 42558.5867
23:30 |  | 311.6821 |  | F | 0.65377 | 80.2476 | 99.6936 | 5 | 55414.1836 | 40044.2473
24:00 |  | 324.971 |  | F | 0.3872 | 80.4017 | 99.6791 | 5 | 55895.6875 | 40368.7072
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie