## denny
Denný protokol za |  | 2022-05-19
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 66.8497 | 731.0055 | 0.15284
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 931.7003 | 10179.2474 | 2.1419
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 13932.7115 | 13932.7115 | 13932.7115
Výroba |  | x | x | 293470
Emisný faktor |  | x | x | 7.2987e-06
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 46.5649 | 742.437 | 0.2009 | 76.2697 | 100.3063 | 0.89999 | 581550.3125 | 576316.375
01:00 |  | 41.5733 | 703.2669 | 0.12521 | 75.725 | 100.306 | 0.89999 | 584311.125 | 579052.375
01:30 |  | 38.4779 | 667.3059 | 0.08913 | 75.6362 | 100.298 | 0.89999 | 584367.875 | 579108.6875
02:00 |  | 31.7343 | 699.5963 | 0.04695 | 75.2756 | 100.3047 | 0.89999 | 582450 | 577207.875
02:30 |  | 27.5677 | 713.3654 | 0.02846 | 74.5735 | 100.3143 | 0.89999 | 587666.875 | 582377.875
03:00 |  | 44.5678 | 696.597 | 0.03707 | 74.1386 | 100.3141 | 0.89999 | 587035.125 | 581751.625
03:30 |  | 52.4822 | 703.3424 | 0.0591 | 73.8265 | 100.3136 | 0.89999 | 589051.8125 | 583750.375
04:00 |  | 53.9979 | 724.0397 | 0.06969 | 73.1626 | 100.3129 | 0.89999 | 584900.875 | 579636.8125
04:30 |  | 59.2338 | 704.5811 | 0.07573 | 72.6243 | 100.3149 | 0.89999 | 589129.6875 | 583827.375
05:00 |  | 66.6465 | 691.1727 | 0.10195 | 72.296 | 100.3282 | 0.89999 | 589721.3125 | 584413.875
05:30 |  | 65.737 | 700.5391 | 0.12969 | 71.674 | 100.3296 | 0.89999 | 592094.875 | 586766.125
06:00 |  | 67.3927 | 724.3138 | 0.15215 | 71.2586 | 100.341 | 0.89999 | 595487.8125 | 590128.375
06:30 |  | 73.4139 | 699.9856 | 0.18502 | 71.403 | 100.3548 | 0.89999 | 588911.3125 | 583611
07:00 |  | 75.5147 | 693.9181 | 0.24875 | 70.9877 | 100.3766 | 0.89999 | 594058.875 | 588712.1875
07:30 |  | 75.9241 | 716.9352 | 0.29922 | 70.589 | 100.3858 | 0.89999 | 593956.625 | 588611.125
08:00 |  | 69.8183 | 705.0529 | 0.27918 | 69.2245 | 100.4095 | 0.89999 | 600127.625 | 594726.625
08:30 |  | 79.8861 | 686.527 | 0.21764 | 70.5507 | 100.4238 | 0.89999 | 599105.375 | 593713.625
09:00 |  | 82.3427 | 674.5294 | 0.29928 | 72.5334 | 100.4382 | 0.89999 | 602083.375 | 596664.8125
09:30 |  | 80.7913 | 682.3316 | 0.37769 | 73.5961 | 100.4292 | 0.89999 | 601253.6875 | 595842.375
10:00 |  | 85.5386 | 646.6703 | 0.4247 | 74.8326 | 100.4224 | 0.89999 | 594304.375 | 588955.6875
10:30 |  | 76.5909 | 651.9298 | 0.54434 | 75.8538 | 100.4272 | 0.89999 | 588390.8125 | 583095.3125
11:00 |  | 53.6749 | 689.2062 | 0.40185 | 76.5148 | 100.4069 | 0.89999 | 591991.3125 | 586663.3125
11:30 |  | 50.7392 | 690.2977 | 0.2618 | 77.1584 | 100.3891 | 0.89999 | 590843.1875 | 585525.6875
12:00 |  | 46.226 | 700.2024 | 0.17589 | 78.0501 | 100.3694 | 0.89999 | 591513.375 | 586189.875
12:30 |  | 52.7375 | 725.4881 | 0.0925 | 79.8628 | 100.3436 | 0.89999 | 583084.3125 | 577836.625
13:00 |  | 69.349 | 726.0245 | 0.11292 | 81.4244 | 100.3157 | 0.89999 | 586879.8125 | 581597.875
13:30 |  | 81.6024 | 713.2537 | 0.17052 | 82.0207 | 100.2908 | 0.89999 | 584584 | 579322.8125
14:00 |  | 87.2288 | 721.0508 | 0.20183 | 82.6046 | 100.2779 | 0.89999 | 584921.125 | 579656.875
14:30 |  | 88.6955 | 727.3162 | 0.26308 | 83.224 | 100.247 | 0.89999 | 583044.875 | 577797.625
15:00 |  | 96.3552 | 721.2836 | 0.33168 | 83.4412 | 100.2128 | 0.89999 | 583863 | 578608.3125
15:30 |  | 86.3266 | 728.0823 | 0.26025 | 84.0193 | 100.1966 | 0.89999 | 582786.1875 | 577541.125
16:00 |  | 74.9841 | 755.7096 | 0.14417 | 84.1705 | 100.1812 | 0.89999 | 584761.8125 | 579498.8125
16:30 |  | 76.2505 | 764.9767 | 0.08642 | 84.569 | 100.1608 | 0.89999 | 580747.6875 | 575520.875
17:00 |  | 68.1931 | 809.1073 | 0.05615 | 84.9737 | 100.1279 | 0.89999 | 581423.8125 | 576191
17:30 |  | 61.5533 | 801.4832 | 0.02973 | 85.0517 | 100.1141 | 0.89999 | 580689.625 | 575463.375
18:00 |  | 58.3338 | 807.4012 | 0 | 85.0387 | 100.0978 | 0.89999 | 576102.1875 | 570917.3125
18:30 |  | 68.5268 | 819.3256 | 0 | 84.9027 | 100.0828 | 0.89999 | 577384.375 | 572188.125
19:00 |  | 83.1081 | 806.9122 | 0 | 84.703 | 100.0793 | 0.89999 | 579895.375 | 574676.3125
19:30 |  | 86.2499 | 797.3148 | 0.04821 | 84.4845 | 100.0681 | 0.89999 | 580145.8125 | 574924.375
20:00 |  | 87.8325 | 794.2319 | 0.101 | 83.9561 | 100.038 | 0.89999 | 578053.375 | 572851
20:30 |  | 63.6549 | 796.7787 | 0.09089 | 82.8246 | 100.0115 | 0.89999 | 576733.8125 | 571543.125
21:00 |  | 63.6248 | 782.1223 | 0.08174 | 81.7561 | 100.015 | 0.89999 | 577869.125 | 572668.375
21:30 |  | 57.4622 | 766.593 | 0.07636 | 81.3367 | 100.0535 | 0.89999 | 574459.375 | 569289.3125
22:00 |  | 51.658 | 783.8447 | 0.08334 | 80.8437 | 100.0439 | 0.89999 | 575763.1875 | 570581.3125
22:30 |  | 65.9205 | 753.5482 | 0.05207 | 80.2683 | 100.0414 | 0.89999 | 574799.375 | 569626.3125
23:00 |  | 72.4625 | 746.8981 | 0.05472 | 79.4767 | 100.0395 | 0.89999 | 578422.875 | 573217.125
23:30 |  | 77.0323 | 763.6649 | 0.07507 | 78.8586 | 100.0373 | 0.89999 | 578398.875 | 573193.375
24:00 |  | 83.2059 | 767.7092 | 0.09252 | 78.3553 | 100.0333 | 0.89999 | 589366.375 | 584062.1875
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie