## denny
Denný protokol za |  | 2022-08-30
|  | SO2 |  | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 8.0464 |  |  | F | 0.41569
N platných SPH |  | 47 |  | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 1 / 2,1 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 1 / 2,1 |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 0.03222 |  |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 0 |  |  |  | 0
Výroba |  | x |  | x |  | 151025
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 20.1445 |  |  | F | 0.37575 | 35.3191 | 99.0313 | 5 | 0 | 0
01:00 |  | 19.4565 |  |  | F | 0.37576 | 35.0282 | 99.0249 | 5 | 0 | 0
01:30 |  | 18.4958 |  |  | F | 0.37576 | 34.7503 | 99.0192 | 5 | 0 | 0
02:00 |  | 16.8426 |  |  | F | 0.37577 | 34.4523 | 99.0121 | 5 | 0 | 0
02:30 |  | 17.3921 |  |  | F | 0.37575 | 34.1448 | 99.0028 | 5 | 0 | 0
03:00 |  | 16.5589 |  |  | F | 0.37575 | 33.8301 | 99.0024 | 5 | 0 | 0
03:30 |  | 17.5231 |  |  | F | 0.40394 | 33.5309 | 98.9921 | 5 | 0 | 0
04:00 |  | 17.5619 |  |  | F | 0.39997 | 33.2341 | 98.9824 | 5 | 0 | 0
04:30 |  | 16.4746 |  |  | F | 0.37575 | 32.944 | 98.9756 | 5 | 0 | 0
05:00 |  | 15.908 |  |  | F | 0.37577 | 32.6618 | 98.9711 | 5 | 0 | 0
05:30 |  | 14.1399 |  |  | F | 0.38072 | 32.3936 | 98.9607 | 5 | 0 | 0
06:00 |  | 13.2394 |  |  | F | 0.37589 | 32.142 | 98.9648 | 5 | 0 | 0
06:30 |  | 12.5449 |  |  | F | 0.37575 | 31.9029 | 98.974 | 5 | 0 | 0
07:00 |  | 11.7788 |  |  | F | 0.37574 | 31.6727 | 98.9916 | 5 | 0 | 0
07:30 |  | 11.5457 |  |  | F | 0.37576 | 31.4666 | 99.0061 | 5 | 0 | 0
08:00 |  | 10.8422 |  |  | F | 0.38153 | 31.2903 | 99.0047 | 5 | 0 | 0
08:30 |  | 10.1702 |  |  | F | 0.38686 | 31.1697 | 99.0089 | 5 | 0 | 0
09:00 |  | 10.4296 |  |  | F | 0.41154 | 31.105 | 99.0066 | 5 | 0 | 0
09:30 |  | 10.9555 |  |  | F | 0.44329 | 31.1396 | 99.0111 | 5 | 0 | 0
10:00 |  | 11.7202 |  |  | F | 0.43936 | 31.3249 | 99.0272 | 5 | 0 | 0
10:30 |  | 12.6084 |  |  | F | 0.66858 | 31.6177 | 99.0354 | 5 | 0 | 0
11:00 |  | 13.1269 |  |  | F | 0.41379 | 31.9418 | 99.0422 | 5 | 0 | 0
11:30 |  | 14.4044 |  |  | F | 0.37577 | 32.3777 | 99.0415 | 5 | 0 | 0
12:00 |  | 15.4399 |  |  | F | 0.37577 | 32.9194 | 99.0425 | 5 | 0 | 0
12:30 |  |  | F |  | F | 0.37577 | 33.6187 | 99.0444 | 5 | 0 | 0
13:00 |  | 0 |  |  | F | 0.37574 | 34.2949 | 99.0433 | 5 | 0 | 0
13:30 |  | 0 |  |  | F | 0.37576 | 34.8494 | 99.0429 | 5 | 0 | 0
14:00 |  | 0 |  |  | F | 0.37575 | 35.295 | 99.0455 | 5 | 0 | 0
14:30 |  | 0 |  |  | F | 0.37576 | 35.6106 | 99.0372 | 5 | 0 | 0
15:00 |  | 0 |  |  | F | 0.37576 | 35.8375 | 99.0257 | 5 | 0 | 0
15:30 |  | 0 |  |  | F | 0.37576 | 36.1019 | 99.0104 | 5 | 0 | 0
16:00 |  | 0 |  |  | F | 0.37576 | 36.3027 | 99.0037 | 5 | 0 | 0
16:30 |  | 0.21137 |  |  | F | 0.37575 | 36.449 | 98.9976 | 5 | 0 | 0
17:00 |  | 0.91519 |  |  | F | 0.37577 | 36.6569 | 98.9959 | 5 | 0 | 0
17:30 |  | 1.6505 |  |  | F | 0.37576 | 36.8137 | 98.9869 | 5 | 0 | 0
18:00 |  | 1.6057 |  |  | F | 0.37577 | 36.9409 | 98.9763 | 5 | 0 | 0
18:30 |  | 2.9016 |  |  | F | 0.37577 | 37.0889 | 98.9715 | 5 | 0 | 0
19:00 |  | 3.4584 |  |  | F | 0.37575 | 37.1053 | 98.9732 | 5 | 0 | 0
19:30 |  | 3.5072 |  |  | F | 0.37574 | 37.0832 | 98.9801 | 5 | 0 | 0
20:00 |  | 3.7085 |  |  | F | 0.37576 | 36.9736 | 98.9927 | 5 | 0 | 0
20:30 |  | 3.2921 |  |  | F | 0.37574 | 36.7879 | 99.0014 | 5 | 0 | 0
21:00 |  | 3.0226 |  |  | F | 0.37574 | 36.5565 | 99.011 | 5 | 0 | 0
21:30 |  | 2.1166 |  |  | F | 0.37574 | 36.2923 | 99.0104 | 5 | 0 | 0
22:00 |  | 1.3698 |  |  | F | 0.4206 | 36.0128 | 99.0105 | 5 | 0 | 0
22:30 |  | 1.1176 |  |  | F | 0.89865 | 35.7074 | 99.0101 | 5 | 0 | 0
23:00 |  | 0 |  |  | F | 0.79505 | 35.4313 | 98.996 | 5 | 0 | 0
23:30 |  | 0 |  |  | F | 0.70561 | 35.1482 | 98.9859 | 5 | 0 | 0
24:00 |  | 0 |  |  | F | 0.40373 | 34.8507 | 98.973 | 5 | 0 | 0
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 |  | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie