## denny
Denný protokol za |  | 2022-08-30
|  | SO2 |  | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 1
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 77.2599 |  | 300.611 |  |  | F
N platných SPH |  | 47 |  | 47 |  | 0
N / % SPH F |  | 1 / 2,1 |  | 1 / 2,1 |  | 48 / 100,0
N / % SPH E |  | 1 / 2,1 |  | 1 / 2,1 |  | 48 / 100,0
Množstvo ZL [kg] |  | 941.9079 |  | 3570.6306 |  | 4.4799
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 12136.9549 |  | 12136.9549 |  | 12136.9549
Výroba |  | x |  | x |  | 151025
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 2.9663e-05
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 79.2682 |  | 337.3529 |  |  | F | 81.324 | 98.4413 | 0.79999 | 844498.1875 | 627327.1875
01:00 |  | 79.3391 |  | 334.4308 |  |  | F | 80.9511 | 98.4492 | 0.79999 | 845329.3125 | 628656.3125
01:30 |  | 80.2036 |  | 323.1703 |  |  | F | 80.5734 | 98.4504 | 0.79999 | 844984.875 | 629078.375
02:00 |  | 78.5253 |  | 320.7518 |  |  | F | 80.1617 | 98.4535 | 0.79999 | 845288.625 | 630059.1875
02:30 |  | 77.7504 |  | 305.7225 |  |  | F | 79.6814 | 98.4541 | 0.79999 | 846800.1875 | 632047.6875
03:00 |  | 77.3337 |  | 305.1197 |  |  | F | 79.2669 | 98.4631 | 0.79999 | 847149.3125 | 633110.375
03:30 |  | 77.1351 |  | 300.7254 |  |  | F | 78.966 | 98.4561 | 0.79999 | 847082 | 633556.8125
04:00 |  | 76.3124 |  | 291.3068 |  |  | F | 78.5665 | 98.455 | 0.79999 | 848146.125 | 635065.6875
04:30 |  | 75.469 |  | 281.2791 |  |  | F | 78.1543 | 98.4525 | 0.79999 | 848350.8125 | 635946.375
05:00 |  | 75.7622 |  | 283.682 |  |  | F | 77.7422 | 98.4539 | 0.79999 | 848965.8125 | 637166.125
05:30 |  | 74.5343 |  | 280.076 |  |  | F | 77.3892 | 98.4461 | 0.79999 | 849718 | 638321.875
06:00 |  | 74.3141 |  | 271.442 |  |  | F | 77.022 | 98.4568 | 0.79999 | 850237.8125 | 639450.875
06:30 |  | 75.2544 |  | 271.4527 |  |  | F | 76.6158 | 98.4745 | 0.79999 | 850213.375 | 640289.875
07:00 |  | 76.8999 |  | 268.7262 |  |  | F | 76.2328 | 98.5076 | 0.79999 | 850530.625 | 641447.875
07:30 |  | 76.7399 |  | 263.8102 |  |  | F | 76.7103 | 98.5336 | 0.79999 | 836755.875 | 630372.125
08:00 |  | 77.2216 |  | 262.5578 |  |  | F | 77.3459 | 98.5499 | 0.79999 | 814879 | 612879.3125
08:30 |  | 79.0185 |  | 300.0768 |  |  | F | 78.7909 | 98.5807 | 0.79999 | 720595 | 539913.875
09:00 |  | 78.1747 |  | 284.8883 |  |  | F | 80.3246 | 98.5731 | 0.79999 | 717514.125 | 535226.8125
09:30 |  | 76.4013 |  | 286.0795 |  |  | F | 81.691 | 98.5739 | 0.79999 | 704474.6875 | 523490.1875
10:00 |  | 76.6529 |  | 285.2039 |  |  | F | 83.4858 | 98.5832 | 0.79999 | 687335.8125 | 508221.5
10:30 |  | 78.8435 |  | 317.0508 |  |  | F | 83.9656 | 98.6088 | 0.79999 | 598120.8125 | 441770.4062
11:00 |  | 80.9791 |  | 337.4736 |  |  | F | 84.5227 | 98.5997 | 0.79999 | 591989 | 436524.5
11:30 |  | 83.178 |  | 345.9449 |  |  | F | 85.2236 | 98.5752 | 0.79999 | 591303.125 | 435058.5
12:00 |  | 81.1002 |  | 337.8619 |  |  | F | 85.9937 | 98.5484 | 0.79999 | 591362.8125 | 434050.9062
12:30 |  | 81.3047 |  | 323.1156 |  |  | F | 86.6617 | 98.5262 | 0.79999 | 590876.3125 | 432790.5938
13:00 |  |  | F |  | F |  | F | 87.2915 | 98.5008 | 0.79999 | 590541.1875 | 431678.6875
13:30 |  | 79.1395 |  | 323.0149 |  |  | F | 88.0026 | 98.4734 | 0.79999 | 590094.375 | 430382.1875
14:00 |  | 79.1141 |  | 320.5141 |  |  | F | 88.4409 | 98.4525 | 0.79999 | 589078.3125 | 429029
14:30 |  | 78.9494 |  | 322.5482 |  |  | F | 88.7403 | 98.4252 | 0.79999 | 586247.125 | 426495.3125
15:00 |  | 80.6705 |  | 320.301 |  |  | F | 88.8342 | 98.3985 | 0.79999 | 586209.6875 | 426241.3125
15:30 |  | 78.7604 |  | 305.0947 |  |  | F | 88.816 | 98.3736 | 0.79999 | 586418.625 | 426306.5938
16:00 |  | 77.4893 |  | 300.8549 |  |  | F | 89.0871 | 98.3597 | 0.79999 | 586215.125 | 425780.9062
16:30 |  | 77.3599 |  | 293.6613 |  |  | F | 89.6895 | 98.3401 | 0.79999 | 586109.375 | 424912.4062
17:00 |  | 78.0823 |  | 293.9654 |  |  | F | 89.7858 | 98.3327 | 0.79999 | 585961.125 | 424658.3125
17:30 |  | 75.1133 |  | 294.3615 |  |  | F | 89.5259 | 98.3212 | 0.79999 | 586606.875 | 425382.0938
18:00 |  | 74.9183 |  | 306.5801 |  |  | F | 89.7415 | 98.3019 | 0.79999 | 585964.1875 | 424580.1875
18:30 |  | 77.4294 |  | 297.1377 |  |  | F | 89.388 | 98.3016 | 0.79999 | 586417.625 | 425321.1875
19:00 |  | 76.6528 |  | 292.21 |  |  | F | 88.9989 | 98.3031 | 0.79999 | 586039.375 | 425509.9062
19:30 |  | 74.9561 |  | 291.5623 |  |  | F | 88.5578 | 98.3207 | 0.79999 | 585573.625 | 425765.5938
20:00 |  | 73.942 |  | 291.2568 |  |  | F | 87.5934 | 98.3499 | 0.79999 | 585726.6875 | 427141.9062
20:30 |  | 73.6641 |  | 289.2803 |  |  | F | 86.5659 | 98.3798 | 0.79999 | 586465.375 | 429032.3125
21:00 |  | 75.7767 |  | 277.1476 |  |  | F | 85.5823 | 98.4092 | 0.79999 | 586341.8125 | 430247
21:30 |  | 74.2979 |  | 278.0029 |  |  | F | 84.8735 | 98.4218 | 0.79999 | 587166.8125 | 431761.3125
22:00 |  | 72.3537 |  | 281.7959 |  |  | F | 84.2514 | 98.4402 | 0.79999 | 586824.375 | 432340.5938
22:30 |  | 73.5095 |  | 283.8301 |  |  | F | 83.4796 | 98.457 | 0.79999 | 585954.3125 | 432708
23:00 |  | 77.1768 |  | 310.6418 |  |  | F | 82.5568 | 98.4557 | 0.79999 | 586859.375 | 434495.8125
23:30 |  | 80.0073 |  | 321.5723 |  |  | F | 82.0156 | 98.4582 | 0.79999 | 587577.1875 | 435700.6875
24:00 |  | 74.1357 |  | 314.0818 |  |  | F | 81.6661 | 98.4562 | 0.79999 | 588242.125 | 436615.1875
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 |  | 0 |  | 0.36911 |  | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie