## denny
Denný protokol za |  | 2023-01-07
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 122.9714 |  | F | 0.39617 | 63.4371 | 99.0155 | 5 | 35833.3263 | 27010.1081
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 79.609 | 0 |  | 0.25661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 324.1213 |  |  | 324.1213 |  |  |  |  | 324.1213
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 132.2978 |  | F | 0.38815 | 66.8211 | 99.0928 | 5 | 34161.1992 | 25506.3666
01:00 |  | 127.7844 |  | F | 0.38951 | 66.9062 | 99.0916 | 5 | 34237.8711 | 25556.9117
01:30 |  | 134.327 |  | F | 0.39127 | 67.0726 | 99.0842 | 5 | 34225.5195 | 25533.2806
02:00 |  | 136.2845 |  | F | 0.38455 | 67.3574 | 99.0836 | 5 | 34209.6875 | 25499.9588
02:30 |  | 138.3998 |  | F | 0.38242 | 67.5971 | 99.0919 | 5 | 34167.0781 | 25452.4265
03:00 |  | 139.1479 |  | F | 0.38247 | 67.786 | 99.0871 | 5 | 34269.1211 | 25513.0654
03:30 |  | 141.5559 |  | F | 0.38202 | 68.0086 | 99.0708 | 5 | 34224.7656 | 25459.2175
04:00 |  | 134.9178 |  | F | 0.38203 | 68.1344 | 99.0686 | 5 | 34931.2617 | 25974.6086
04:30 |  | 122.5977 |  | F | 0.38201 | 68.1435 | 99.0716 | 5 | 35924.7188 | 26713.4541
05:00 |  | 120.8423 |  | F | 0.38201 | 67.8113 | 99.0679 | 5 | 36498.8281 | 27165.7913
05:30 |  | 133.795 |  | F | 0.38202 | 67.1485 | 99.0659 | 5 | 36615.6602 | 27305.2705
06:00 |  | 138.7566 |  | F | 0.38247 | 66.1581 | 99.0647 | 5 | 36657.0977 | 27415.6195
06:30 |  | 140.1915 |  | F | 0.38212 | 64.9628 | 99.0642 | 5 | 36708.3359 | 27550.8537
07:00 |  | 141.5575 |  | F | 0.39868 | 63.7025 | 99.0634 | 5 | 36772.9141 | 27702.3553
07:30 |  | 143.7383 |  | F | 0.39327 | 62.6648 | 99.0724 | 5 | 36714.6797 | 27746.4763
08:00 |  | 141.6188 |  | F | 0.39345 | 61.6052 | 99.0842 | 5 | 36862.3477 | 27949.585
08:30 |  | 145.9463 |  | F | 0.38745 | 60.7267 | 99.0925 | 5 | 36756.8828 | 27945.3059
09:00 |  | 152.8694 |  | F | 0.40098 | 60.1199 | 99.0946 | 5 | 36800.1094 | 28029.6832
09:30 |  | 147.5805 |  | F | 0.38485 | 59.6748 | 99.09 | 5 | 36828.4844 | 28087.5049
10:00 |  | 152.8375 |  | F | 0.40422 | 59.2956 | 99.0829 | 5 | 36858.5859 | 28140.514
10:30 |  | 156.3467 |  | F | 0.38201 | 59.0086 | 99.0876 | 5 | 36829.1484 | 28143.6728
11:00 |  | 158.2078 |  | F | 0.38966 | 58.8507 | 99.0863 | 5 | 36841.5508 | 28166.1695
11:30 |  | 157.2736 |  | F | 0.38745 | 58.7804 | 99.0643 | 5 | 36876.4258 | 28192.5411
12:00 |  | 160.1831 |  | F | 0.38939 | 58.826 | 99.0429 | 5 | 36860.7539 | 28170.6017
12:30 |  | 166.5549 |  | F | 0.38201 | 58.9401 | 99.0282 | 5 | 36892.2891 | 28180.8368
13:00 |  | 125.2426 |  | F | 0.38201 | 59.1251 | 99.0065 | 5 | 36740.1836 | 28042.8802
13:30 |  | 81.598 |  | F | 0.38201 | 59.5718 | 98.9865 | 5 | 36573.7617 | 27872.7553
14:00 |  | 57.3439 |  | F | 0.38202 | 60.0479 | 98.9762 | 5 | 36452.9961 | 27738.1245
14:30 |  | 46.9688 |  | F | 0.382 | 60.5055 | 98.9637 | 5 | 36449.6367 | 27694.0189
15:00 |  | 51.9159 |  | F | 0.38363 | 60.789 | 98.9688 | 5 | 36487.8125 | 27700.9382
15:30 |  | 51.6259 |  | F | 0.39671 | 61.0817 | 98.9626 | 5 | 36512.7812 | 27693.8764
16:00 |  | 50.358 |  | F | 0.3929 | 61.4609 | 98.9596 | 5 | 36363.3359 | 27548.4445
16:30 |  | 51.0602 |  | F | 0.39239 | 61.9045 | 98.9574 | 5 | 36368.4141 | 27515.1969
17:00 |  | 51.2182 |  | F | 0.38488 | 62.2662 | 98.9588 | 5 | 35901.3516 | 27132.9152
17:30 |  | 73.1207 |  | F | 0.39961 | 62.5137 | 98.9614 | 5 | 35408.668 | 26741.5278
18:00 |  | 92.0734 |  | F | 0.40736 | 62.7265 | 98.9544 | 5 | 35417.2578 | 26729.1826
18:30 |  | 100.1539 |  | F | 0.38721 | 63.0287 | 98.9422 | 5 | 35443.6719 | 26721.7868
19:00 |  | 100.8416 |  | F | 0.39446 | 63.3199 | 98.954 | 5 | 35471.3633 | 26722.692
19:30 |  | 99.7928 |  | F | 0.4831 | 63.6709 | 98.9542 | 5 | 35412.3047 | 26650.4574
20:00 |  | 95.9959 |  | F | 0.4308 | 64.023 | 98.9543 | 5 | 35330.7109 | 26561.304
20:30 |  | 121.8111 |  | F | 0.48026 | 64.3617 | 98.9464 | 5 | 35961.4375 | 27006.2085
21:00 |  | 145.6802 |  | F | 0.39269 | 64.6977 | 98.939 | 5 | 36055.0078 | 27047.5267
21:30 |  | 151.9479 |  | F | 0.41209 | 64.9728 | 98.9378 | 5 | 35501.9258 | 26610.6424
22:00 |  | 155.7227 |  | F | 0.40025 | 65.1167 | 98.9364 | 5 | 34429.4336 | 25795.3766
22:30 |  | 152.1994 |  | F | 0.44161 | 65.3948 | 98.9323 | 5 | 34488.1094 | 25817.0432
23:00 |  | 157.4172 |  | F | 0.40727 | 65.7451 | 98.9156 | 5 | 34501.1445 | 25795.7749
23:30 |  | 161.2291 |  | F | 0.42746 | 66.0723 | 98.9035 | 5 | 34659.3047 | 25885.8388
24:00 |  | 161.6963 |  | F | 0.38698 | 66.483 | 98.8791 | 5 | 35343.7305 | 26358.6042
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie