## denny
Denný protokol za |  | 2023-01-07
|  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 90.2129 | 431.2715 |  | F | 44.8149 | 98.7324 | 0.79999 | 201568.6846 | 167422.2809
N platných SPH |  | 48 | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 | [5 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 362.5259 | 1732.9475 | 1.4005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 2009.0674 | 2009.0674 | 2009.0674 | [5 empty] | 2009.0674
Výroba |  | x | x | 0
Emisný faktor |  | x | x | 0
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 82.4484 | 432.1955 |  | F | 45.112 | 98.819 | 0.79999 | 200315.7969 | 166369.7031
01:00 |  | 86.6731 | 422.2238 |  | F | 45.0633 | 98.8182 | 0.79999 | 201061.2969 | 167013
01:30 |  | 83.9867 | 435.351 |  | F | 44.979 | 98.812 | 0.79999 | 200528.2031 | 166604
02:00 |  | 83.3504 | 434.4422 |  | F | 44.915 | 98.8175 | 0.79999 | 201450.7969 | 167413.0938
02:30 |  | 84.3183 | 434.143 |  | F | 44.7443 | 98.8307 | 0.79999 | 200105.7031 | 166407
03:00 |  | 83.8624 | 435.1629 |  | F | 44.7168 | 98.8241 | 0.79999 | 200742.2969 | 166939.7031
03:30 |  | 88.8971 | 436.4707 |  | F | 44.5315 | 98.8027 | 0.79999 | 200776.7031 | 167029.5938
04:00 |  | 89.4073 | 438.4814 |  | F | 44.5072 | 98.8006 | 0.79999 | 201243.0938 | 167426.7969
04:30 |  | 84.7749 | 439.9836 |  | F | 44.4138 | 98.8072 | 0.79999 | 201482.9062 | 167686.9062
05:00 |  | 86.6392 | 431.8051 |  | F | 44.3111 | 98.8023 | 0.79999 | 202217.7031 | 168344.4062
05:30 |  | 87.1531 | 422.9246 |  | F | 44.2154 | 98.8 | 0.79999 | 201596.7031 | 167874.0938
06:00 |  | 85.0394 | 421.0201 |  | F | 44.1007 | 98.8 | 0.79999 | 202539.9062 | 168720.5938
06:30 |  | 98.6323 | 410.1697 |  | F | 43.6552 | 98.8067 | 0.79999 | 201267.9062 | 167907.2031
07:00 |  | 116.1294 | 410.8609 |  | F | 43.0332 | 98.8062 | 0.79999 | 202575.5 | 169330.2031
07:30 |  | 96.4451 | 451.548 |  | F | 42.7686 | 98.8181 | 0.79999 | 202177.2969 | 169159.9062
08:00 |  | 95.1567 | 448.3627 |  | F | 43.0442 | 98.8439 | 0.79999 | 202175 | 169054.5
08:30 |  | 88.994 | 441.2201 |  | F | 42.6963 | 98.8607 | 0.79999 | 202684 | 169695.4062
09:00 |  | 90.0885 | 441.3861 |  | F | 42.8484 | 98.8679 | 0.79999 | 202227.5938 | 169245
09:30 |  | 88.6037 | 437.6459 |  | F | 43.1983 | 98.8623 | 0.79999 | 202059.2969 | 168907
10:00 |  | 86.8389 | 440.5381 |  | F | 43.5376 | 98.8558 | 0.79999 | 201234.5938 | 168026.4062
10:30 |  | 86.938 | 441.2012 |  | F | 43.8492 | 98.8671 | 0.79999 | 201996.5 | 168516.2031
11:00 |  | 89.0114 | 428.8941 |  | F | 44.0467 | 98.8686 | 0.79999 | 201454.5938 | 167962.0938
11:30 |  | 92.9201 | 424.7123 |  | F | 44.494 | 98.8393 | 0.79999 | 201613.7031 | 167808.2969
12:00 |  | 88.6476 | 437.8953 |  | F | 44.7881 | 98.8024 | 0.79999 | 201932.2969 | 167855.2969
12:30 |  | 91.1758 | 428.0904 |  | F | 45.0305 | 98.7767 | 0.79999 | 202501.5938 | 168156.2031
13:00 |  | 95.9049 | 425.7393 |  | F | 45.106 | 98.7481 | 0.79999 | 201868.2969 | 167542.4062
13:30 |  | 87.121 | 454.1357 |  | F | 45.1669 | 98.7159 | 0.79999 | 202449.7031 | 167937.9062
14:00 |  | 91.38 | 443.1141 |  | F | 45.354 | 98.6934 | 0.79999 | 200736.7969 | 166380.7969
14:30 |  | 94.1937 | 446.6297 |  | F | 45.288 | 98.6717 | 0.79999 | 201759.5938 | 167227
15:00 |  | 89.7184 | 460.7459 |  | F | 45.5455 | 98.6656 | 0.79999 | 200460.2031 | 166005
15:30 |  | 87.7864 | 449.9055 |  | F | 45.5473 | 98.6546 | 0.79999 | 201583.2969 | 166915.7031
16:00 |  | 84.0937 | 434.5971 |  | F | 45.4517 | 98.6456 | 0.79999 | 201074.4062 | 166528.5938
16:30 |  | 89.2405 | 413.908 |  | F | 45.4942 | 98.6393 | 0.79999 | 201647.4062 | 166971.0938
17:00 |  | 89.8487 | 415.3475 |  | F | 45.5728 | 98.6412 | 0.79999 | 200795.0938 | 166227
17:30 |  | 90.5116 | 413.8351 |  | F | 45.5168 | 98.6392 | 0.79999 | 202459.7969 | 167631.0938
18:00 |  | 93.7511 | 414.5272 |  | F | 45.4436 | 98.6278 | 0.79999 | 202022.7969 | 167288.2969
18:30 |  | 93.8339 | 427.619 |  | F | 45.1437 | 98.6159 | 0.79999 | 201295 | 166822.9062
19:00 |  | 92.2879 | 418.6469 |  | F | 45.217 | 98.6298 | 0.79999 | 200354 | 166028.0938
19:30 |  | 93.3132 | 424.5967 |  | F | 45.4303 | 98.6261 | 0.79999 | 201624.7969 | 166963
20:00 |  | 90.8982 | 414.2271 |  | F | 45.5489 | 98.6272 | 0.79999 | 201132.2031 | 166495
20:30 |  | 88.9389 | 422.7449 |  | F | 45.7448 | 98.6193 | 0.79999 | 201324.5 | 166538.5
21:00 |  | 90.4932 | 430.4459 |  | F | 45.8447 | 98.61 | 0.79999 | 201293.2969 | 166444.7969
21:30 |  | 96.4002 | 418.9447 |  | F | 45.833 | 98.6077 | 0.79999 | 201410.9062 | 166544.2031
22:00 |  | 90.5576 | 430.0391 |  | F | 45.9104 | 98.6039 | 0.79999 | 202629.2969 | 167504.7969
22:30 |  | 92.3772 | 427.5877 |  | F | 46.0785 | 98.5947 | 0.79999 | 201742.2969 | 166668.2969
23:00 |  | 93.7757 | 415.3449 |  | F | 46.1568 | 98.5753 | 0.79999 | 201869.7969 | 166699.7031
23:30 |  | 86.4679 | 436.7193 |  | F | 46.0984 | 98.5621 | 0.79999 | 201662.0938 | 166536.0938
24:00 |  | 91.1962 | 434.8998 |  | F | 46.0237 | 98.5305 | 0.79999 | 202140.2969 | 166916.5938
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 57.4514 | 476.6522 | 0.34855 |  | 74.469 | 98.298 | 0 | 0 | 536316.0876
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie