## denny
Denný protokol za |  | 2022-11-28
|  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 68.4611 | 423.6408 | 0.23945 | 41.7886 | 98.8921 | 0.79999 | 183491.4564 | 154118.7731
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 253.2482 | 1567.1516 | 0.88489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1849.4253 | 1849.4253 | 1849.4253 |  |  |  |  | 1849.4253
Výroba |  | x | x | 20505
Emisný faktor |  | x | x | 4.3155e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 63.6527 | 426.3264 | 0.27454 | 42.2319 | 99.12 | 0.79999 | 182639.2969 | 153540.5
01:00 |  | 65.631 | 424.2853 | 0.26501 | 42.6005 | 99.124 | 0.79999 | 183098 | 153752.5
01:30 |  | 66.265 | 432.3018 | 0.26014 | 42.8398 | 99.132 | 0.79999 | 183208.4062 | 153741.0938
02:00 |  | 64.7017 | 439.7037 | 0.25832 | 42.7849 | 99.1277 | 0.79999 | 182979.5 | 153568.5938
02:30 |  | 64.2703 | 455.9807 | 0.24686 | 42.6264 | 99.1051 | 0.79999 | 183255.5938 | 153842.7969
03:00 |  | 67.5252 | 440.1398 | 0.25161 | 42.5872 | 99.0668 | 0.79999 | 183210.5 | 153764.7969
03:30 |  | 67.1272 | 418.6676 | 0.26968 | 42.2739 | 99.033 | 0.79999 | 183295 | 153935.5
04:00 |  | 65.3555 | 431.2096 | 0.26509 | 42.3158 | 99.005 | 0.79999 | 182663.9062 | 153342
04:30 |  | 66.4427 | 422.7551 | 0.26186 | 42.3931 | 98.9802 | 0.79999 | 183518.5 | 153983.2031
05:00 |  | 66.1059 | 429.1254 | 0.25265 | 42.378 | 98.9619 | 0.79999 | 182997.2031 | 153524.7031
05:30 |  | 65.8068 | 414.8725 | 0.262 | 42.3752 | 98.9437 | 0.79999 | 183592.2031 | 153997
06:00 |  | 66.4509 | 421.6865 | 0.27125 | 42.4486 | 98.9379 | 0.79999 | 183529.4062 | 153899.4062
06:30 |  | 63.7332 | 407.567 | 0.25697 | 42.0375 | 98.9537 | 0.79999 | 183628.2969 | 154207.0938
07:00 |  | 70.8015 | 470.2447 | 0.22107 | 41.1688 | 98.9535 | 0.79999 | 183621 | 154627.2031
07:30 |  | 79.8356 | 467.6766 | 0.19895 | 40.8277 | 98.9467 | 0.79999 | 183673.4062 | 154828.7969
08:00 |  | 86.4179 | 474.7133 | 0.20043 | 40.6761 | 98.9545 | 0.79999 | 183523.2969 | 154789.4062
08:30 |  | 78.4564 | 462.4643 | 0.21228 | 40.824 | 98.9518 | 0.79999 | 183388.5 | 154598.5
09:00 |  | 72.1513 | 465.481 | 0.20259 | 40.6115 | 98.9378 | 0.79999 | 183175.7969 | 154502.0938
09:30 |  | 69.2802 | 448.8195 | 0.19534 | 40.7356 | 98.9331 | 0.79999 | 183273.7969 | 154516.2969
10:00 |  | 69.5897 | 436.1793 | 0.18518 | 41.0532 | 98.9447 | 0.79999 | 184232.2969 | 155185.5938
10:30 |  | 72.2671 | 438.077 | 0.16719 | 41.2333 | 98.9367 | 0.79999 | 183985.7031 | 154876.7031
11:00 |  | 69.2084 | 450.5867 | 0.17657 | 41.3806 | 98.9125 | 0.79999 | 183265.0938 | 154160
11:30 |  | 68.4021 | 481.6699 | 0.16464 | 41.4849 | 98.8843 | 0.79999 | 184135.2969 | 154796.5
12:00 |  | 68.3083 | 437.6727 | 0.16506 | 41.7324 | 98.8596 | 0.79999 | 183305.7031 | 153939.7969
12:30 |  | 67.174 | 440.1598 | 0.16584 | 41.7851 | 98.838 | 0.79999 | 184021 | 154480.4062
13:00 |  | 66.0743 | 450.5014 | 0.16419 | 41.6609 | 98.8309 | 0.79999 | 183169.5 | 153815.2031
13:30 |  | 66.4233 | 417.482 | 0.16268 | 41.5696 | 98.8097 | 0.79999 | 187725.2969 | 157653
14:00 |  | 67.6926 | 413.6693 | 0.17039 | 42.1307 | 98.7917 | 0.79999 | 189013.7969 | 158424
14:30 |  | 69.0389 | 431.8936 | 0.18467 | 42.2738 | 98.7792 | 0.79999 | 185779.5 | 155621.0938
15:00 |  | 71.0339 | 437.9324 | 0.19526 | 42.2566 | 98.7662 | 0.79999 | 182886.7031 | 153187.5938
15:30 |  | 69.3612 | 445.4674 | 0.22145 | 42.2585 | 98.7611 | 0.79999 | 183141.9062 | 153392.0938
16:00 |  | 69.3715 | 397.8715 | 0.2258 | 41.7795 | 98.7584 | 0.79999 | 182902.2969 | 153420.2031
16:30 |  | 69.1804 | 382.1527 | 0.24317 | 41.5764 | 98.7577 | 0.79999 | 182846.0938 | 153471.2031
17:00 |  | 69.9029 | 378.5514 | 0.26264 | 41.7838 | 98.7624 | 0.79999 | 182908.4062 | 153429.7969
17:30 |  | 66.2383 | 398.7139 | 0.2715 | 41.8469 | 98.7651 | 0.79999 | 182640 | 153177.9062
18:00 |  | 67.7164 | 399.8432 | 0.26102 | 41.6379 | 98.7789 | 0.79999 | 183232 | 153798
18:30 |  | 67.0752 | 388.6164 | 0.2518 | 41.2679 | 98.7952 | 0.79999 | 182736.5938 | 153587.7031
19:00 |  | 64.337 | 412.0699 | 0.24032 | 40.8862 | 98.8006 | 0.79999 | 182572.7969 | 153644.9062
19:30 |  | 65.4238 | 405.6617 | 0.23639 | 40.7355 | 98.7866 | 0.79999 | 182616.7031 | 153734.2969
20:00 |  | 68.0279 | 378.3918 | 0.24663 | 41.0524 | 98.7876 | 0.79999 | 183089.2031 | 153978.7031
20:30 |  | 68.5105 | 391.2158 | 0.27052 | 41.4779 | 98.7889 | 0.79999 | 182878 | 153594.4062
21:00 |  | 66.6325 | 406.2967 | 0.28961 | 41.6026 | 98.8024 | 0.79999 | 182739.9062 | 153438.7031
21:30 |  | 67.1601 | 394.0281 | 0.30006 | 41.7217 | 98.8268 | 0.79999 | 183300.2031 | 153889.4062
22:00 |  | 68.8752 | 377.8605 | 0.32137 | 42.0287 | 98.8236 | 0.79999 | 183251.5938 | 153693.5
22:30 |  | 67.309 | 382.0451 | 0.33483 | 42.1195 | 98.8297 | 0.79999 | 182730.7031 | 153221.9062
23:00 |  | 65.8497 | 400.6121 | 0.32121 | 42.2204 | 98.8314 | 0.79999 | 183646 | 153942.7969
23:30 |  | 68.9731 | 408.8529 | 0.32599 | 42.2227 | 98.8233 | 0.79999 | 183089.9062 | 153462.7969
24:00 |  | 70.9623 | 396.6637 | 0.34077 | 42.3371 | 98.8173 | 0.79999 | 183476.0938 | 153721.4062
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3464 | 606.1158 | 0.36911 | 87.0647 | 98.1045 | 0 | 0 | 760775.2239
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie