## denny
Denný protokol za |  | 2024-04-01
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 262.0682 |  | F | 0.43336 |  | 82.3072 | 98.0229 | 5 | 75206.1686 | 53130.5559
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 47 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 1 / 2,1 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 1 / 2,1 | [5 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 334.4264 | 0 |  | 0.54114 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 637.5667 |  |  | 637.5667 | [5 empty] | 637.5667
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 270.206 |  | F | 0.47863 |  | 82.1162 | 98.2027 | 5 | 79239.4688 | 56108.2301
01:00 |  | 303.6834 |  | F | 0.50983 |  | 82.0603 | 98.2037 | 5 | 79575.3906 | 56355.5257
01:30 |  | 303.434 |  | F | 0.45516 |  | 81.8543 | 98.2282 | 5 | 78635.1953 | 55735.8965
02:00 |  | 306.5894 |  | F | 0.41338 |  | 81.9284 | 98.2434 | 5 | 77920.5156 | 55226.3513
02:30 |  | 303.6521 |  | F | 0.42819 |  | 81.6173 | 98.2194 | 5 | 77903.2734 | 55249.0259
03:00 |  | 311.6335 |  | F | 0.43825 |  | 81.5679 | 98.2018 | 5 | 77603.2656 | 55034.0708
03:30 |  | 307.5206 |  | F | 0.47726 |  | 81.8697 | 98.1938 | 5 | 77552.2891 | 54946.697
04:00 |  | 314.8621 |  | F | 0.40734 |  | 81.587 | 98.1826 | 5 | 77778.9375 | 55144.9215
04:30 |  | 324.6376 |  | F | 0.40773 |  | 81.0164 | 98.1674 | 5 | 77471.6406 | 55006.9918
05:00 |  | 333.9719 |  | F | 0.41312 |  | 80.8955 | 98.1315 | 5 | 77422.3516 | 54970.6718
05:30 |  | 226.0846 |  | F | 0.39181 |  | 81.3668 | 98.0909 | 5 | 76902.4609 | 54506.3949
06:00 |  | 208.5956 |  | F | 0.43694 |  | 81.2538 | 98.0756 | 5 | 76413.1953 | 54168.4128
06:30 |  | 212.954 |  | F | 0.42767 |  | 80.7038 | 98.0837 | 5 | 76200.4141 | 54106.0345
07:00 |  | 219.7139 |  | F | 0.53748 |  | 80.9139 | 98.062 | 5 | 76063.2344 | 53964.6455
07:30 |  | 221.7929 |  | F | 0.43437 |  | 81.2599 | 98.0608 | 5 | 75903.0234 | 53797.7253
08:00 |  | 223.5129 |  | F | 0.50826 |  | 80.7852 | 98.0582 | 5 | 75880.3672 | 53852.3739
08:30 |  | 230.2334 |  | F | 0.52353 |  | 80.6771 | 98.0547 | 5 | 76155.4688 | 54062.2018
09:00 |  | 237.6712 |  | F | 0.44728 |  | 81.6281 | 98.0524 | 5 | 76022.2969 | 53821.7651
09:30 |  | 242.3683 |  | F | 0.38531 |  | 81.7904 | 98.0571 | 5 | 75656.8047 | 53541.0685
10:00 |  | 249.4197 |  | F | 0.38897 |  | 81.5352 | 98.0698 | 5 | 74714.7969 | 52919.308
10:30 |  | 249.828 |  | F | 0.39031 |  | 82.2135 | 98.0905 | 5 | 74664.1328 | 52793.6493
11:00 |  | 239.6656 |  | F | 0.38494 |  | 82.6833 | 98.0949 | 5 | 73723.5469 | 52062.0791
11:30 |  | 246.4356 |  | F | 0.38475 |  | 82.183 | 98.1043 | 5 | 74817.2031 | 52913.8723
12:00 |  | 255.5264 |  | F | 0.38744 |  | 81.9564 | 98.107 | 5 | 74796.2188 | 52934.1962
12:30 |  | 255.6043 |  | F | 0.39048 |  | 82.4828 | 98.0978 | 5 | 75381.7969 | 53264.6755
13:00 |  | 245.763 |  | F | 0.39184 |  | 82.8388 | 98.0956 | 5 | 76284.7656 | 53847.582
13:30 |  | 254.1047 |  | F | 0.42135 |  | 82.4558 | 98.0955 | 5 | 76392.8672 | 53981.9044
14:00 |  | 254.2675 |  | F | 0.41668 |  | 82.8076 | 98.0769 | 5 | 76413.3594 | 53932.8398
14:30 |  | 253.809 |  | F |  | F | 83.4511 | 98.0719 | 5 | 76237.3281 | 53708.7245
15:00 |  | 261.6045 |  | F | 0.39075 |  | 83.2305 | 98.0605 | 5 | 76387.2344 | 53841.3831
15:30 |  | 230.7294 |  | F | 0.39083 |  | 83.2612 | 98.0441 | 5 | 76498.5469 | 53906.1874
16:00 |  | 254.9653 |  | F | 0.39101 |  | 83.4386 | 98.032 | 5 | 74239.7734 | 52282.0074
16:30 |  | 271.0967 |  | F | 0.44764 |  | 83.2155 | 98.0065 | 5 | 72787.1719 | 51277.8274
17:00 |  | 265.0398 |  | F | 0.43241 |  | 82.9278 | 97.9874 | 5 | 70129.7891 | 49435.9889
17:30 |  | 278.0029 |  | F | 0.38717 |  | 83.2425 | 97.9765 | 5 | 68630.0469 | 48330.6663
18:00 |  | 265.497 |  | F | 0.40609 |  | 83.7217 | 97.9468 | 5 | 72579.9297 | 51028.1623
18:30 |  | 253.7311 |  | F | 0.40247 |  | 83.4884 | 97.9206 | 5 | 75192.2578 | 52885.2398
19:00 |  | 264.1578 |  | F | 0.38909 |  | 83.2473 | 97.886 | 5 | 75535.6484 | 53143.9289
19:30 |  | 261.1642 |  | F | 0.42433 |  | 83.1307 | 97.8639 | 5 | 75467.4766 | 53101.3182
20:00 |  | 255.3875 |  | F | 0.45447 |  | 83.1523 | 97.853 | 5 | 75275.0625 | 52956.8249
20:30 |  | 294.0967 |  | F | 0.42002 |  | 83.3751 | 97.8333 | 5 | 75341.1094 | 52959.5124
21:00 |  | 264.8061 |  | F | 0.50755 |  | 83.1365 | 97.8195 | 5 | 75483.2266 | 53087.4491
21:30 |  | 241.3659 |  | F | 0.50409 |  | 82.9674 | 97.7847 | 5 | 74924.0625 | 52700.4748
22:00 |  | 255.0028 |  | F | 0.51181 |  | 83.3268 | 97.754 | 5 | 75198.4844 | 52823.5802
22:30 |  | 250.9342 |  | F | 0.42368 |  | 82.79 | 97.7385 | 5 | 70624.6328 | 49677.601
23:00 |  | 260.9327 |  | F | 0.46528 |  | 82.4121 | 97.7322 | 5 | 69619.6641 | 49019.5927
23:30 |  | 275.2604 |  | F | 0.49207 |  | 82.6547 | 97.711 | 5 | 67820.7578 | 47710.0571
24:00 |  | 267.959 |  | F | 0.44867 |  | 82.5294 | 97.6735 | 5 | 68435.6094 | 48141.0432
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 |  | 69.6983 | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie