## denny
Denný protokol za |  | 2023-06-12
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 216.0381 |  | F | 0.39098 | 74.9697 | 98.8496 | 5 | 57763.3451 | 42020.8308
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 218.0216 | 0 |  | 0.020367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 504.25 |  |  | 504.25 |  |  |  |  | 504.25
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 138.2173 |  | F | 0.38453 | 79.4378 | 98.8796 | 5 | 51807.1055 | 37217.2334
01:00 |  | 130.0744 |  | F | 0.386 | 79.4247 | 98.8671 | 5 | 51912.6914 | 37289.7469
01:30 |  | 120.847 |  | F | 0.38919 | 78.2863 | 98.8504 | 5 | 53328.1602 | 38424.0882
02:00 |  | 103.2719 |  | F | 0.39752 | 77.2431 | 98.838 | 5 | 57457.418 | 41517.3572
02:30 |  | 104.5973 |  | F | 0.46338 | 76.3374 | 98.8266 | 5 | 59321.5078 | 42970.4663
03:00 |  | 106.8463 |  | F | 0.4742 | 75.5016 | 98.8157 | 5 | 59516.9922 | 43210.6227
03:30 |  | 104.6475 |  | F | 0.42366 | 74.8067 | 98.8013 | 5 | 59597.4727 | 43349.1552
04:00 |  | 107.4842 |  | F | 0.38992 | 74.217 | 98.7855 | 5 | 59712.3008 | 43499.4572
04:30 |  | 113.5402 |  | F | 0.3836 | 73.7149 | 98.7827 | 5 | 59892.2148 | 43692.4374
05:00 |  | 161.5313 |  | F | 0.38348 | 73.2555 | 98.7854 | 5 | 59974.0547 | 43811.3728
05:30 |  | 166.6378 |  | F | 0.38386 | 72.9411 | 98.7857 | 5 | 60010.7539 | 43878.1044
06:00 |  | 171.0892 |  | F | 0.39297 | 72.7216 | 98.7894 | 5 | 60151.3242 | 44010.4596
06:30 |  | 169.4994 |  | F | 0.39004 | 72.6516 | 98.7873 | 5 | 60165.3125 | 44028.6804
07:00 |  | 208.0057 |  | F | 0.39912 | 72.9724 | 98.7908 | 5 | 58334.3047 | 42650.7026
07:30 |  | 215.5124 |  | F | 0.38593 | 73.7838 | 98.798 | 5 | 58346.1953 | 42562.708
08:00 |  | 216.9757 |  | F | 0.38506 | 74.8358 | 98.8059 | 5 | 58154.7773 | 42298.213
08:30 |  | 235.9235 |  | F | 0.3842 | 75.9609 | 98.8242 | 5 | 58033.1367 | 42081.4845
09:00 |  | 178.3587 |  | F | 0.39324 | 66.2416 | 98.8538 | 5 | 57091.0352 | 42596.653
09:30 |  | 229.3374 |  | F | 0.38776 | 65.5441 | 98.8578 | 5 | 57344.2305 | 42875.4323
10:00 |  | 285.5812 |  | F | 0.38578 | 66.7823 | 98.8527 | 5 | 56981.2422 | 42446.6643
10:30 |  | 299.6366 |  | F | 0.38681 | 68.1093 | 98.8472 | 5 | 56557.0156 | 41964.4739
11:00 |  | 317.4798 |  | F | 0.3842 | 69.4453 | 98.8376 | 5 | 56372 | 41660.0358
11:30 |  | 327.1679 |  | F | 0.38326 | 70.7243 | 98.8404 | 5 | 56130.2344 | 41328.2378
12:00 |  | 341.7818 |  | F | 0.38454 | 71.9214 | 98.8467 | 5 | 55930.9922 | 41041.3147
12:30 |  | 341.2812 |  | F | 0.38348 | 73.0871 | 98.8452 | 5 | 57113.5781 | 41767.3337
13:00 |  | 341.032 |  | F | 0.38324 | 74.4017 | 98.8487 | 5 | 57441.1133 | 41849.4377
13:30 |  | 323.1671 |  | F | 0.38591 | 75.5547 | 98.8403 | 5 | 59247.7617 | 43019.3138
14:00 |  | 316.2255 |  | F | 0.38573 | 76.5595 | 98.8404 | 5 | 59655.4102 | 43190.8836
14:30 |  | 310.6124 |  | F | 0.38475 | 77.297 | 98.8482 | 5 | 59800.1953 | 43208.043
15:00 |  | 308.4739 |  | F | 0.3864 | 77.8191 | 98.8583 | 5 | 59987.9375 | 43283.6207
15:30 |  | 273.2441 |  | F | 0.39 | 78.1319 | 98.8624 | 5 | 61459.8477 | 44308.0003
16:00 |  | 242.4307 |  | F | 0.39355 | 78.4608 | 98.8633 | 5 | 62104.9805 | 44731.6019
16:30 |  | 248.6055 |  | F | 0.38418 | 78.632 | 98.8661 | 5 | 58273.5 | 41952.7337
17:00 |  | 271.0499 |  | F | 0.39056 | 78.3633 | 98.8753 | 5 | 55679.5586 | 40119.6797
17:30 |  | 248.1675 |  | F | 0.3889 | 78.1381 | 98.869 | 5 | 55818.3516 | 40242.8895
18:00 |  | 236.617 |  | F | 0.38684 | 77.8924 | 98.8595 | 5 | 55985.8789 | 40388.0325
18:30 |  | 226.4707 |  | F | 0.38526 | 77.5383 | 98.868 | 5 | 55780.957 | 40284.3127
19:00 |  | 214.0042 |  | F | 0.38435 | 77.2318 | 98.8842 | 5 | 56466.8516 | 40822.0252
19:30 |  | 200.5378 |  | F | 0.38466 | 76.9627 | 98.8988 | 5 | 56511.7344 | 40891.9058
20:00 |  | 209.8228 |  | F | 0.38364 | 76.684 | 98.905 | 5 | 56412.1328 | 40854.9053
20:30 |  | 197.9819 |  | F | 0.38414 | 76.4098 | 98.9087 | 5 | 58292.8984 | 42251.6702
21:00 |  | 188.905 |  | F | 0.38389 | 76.224 | 98.909 | 5 | 57016.1602 | 41348.3949
21:30 |  | 195.1809 |  | F | 0.38722 | 76.111 | 98.9159 | 5 | 57188.25 | 41489.5072
22:00 |  | 197.5867 |  | F | 0.3889 | 76.1148 | 98.9105 | 5 | 58819.8242 | 42670.4102
22:30 |  | 181.8912 |  | F | 0.38362 | 76.1761 | 98.9076 | 5 | 58903.2344 | 42722.1285
23:00 |  | 176.7921 |  | F | 0.38561 | 76.1561 | 98.8987 | 5 | 58644.9023 | 42533.3922
23:30 |  | 177.6184 |  | F | 0.38404 | 75.9099 | 98.8818 | 5 | 56992.2773 | 41356.8706
24:00 |  | 188.0842 |  | F | 0.38598 | 75.8278 | 98.865 | 5 | 56920.7539 | 41307.6834
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie