## denny
Denný protokol za |  | 2023-10-18
|  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 148.1275 |  |  | F | 0.39086 |  | 64.9202 | 98.785 | 5 | 33449.2654 | 25059.069
N platných SPH |  | 43 |  | 0 |  | 47 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 5 / 10,4 |  | 48 / 100,0 |  | 1 / 2,1 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 5 / 10,4 |  |  |  | 13 / 27,1 | [5 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 80.8829 |  | 0 |  | 0.1801 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 300.7088 |  |  |  | 300.7088 | [5 empty] | 300.7088
Výroba |  | x |  | x |  | 0
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 181.4178 |  |  | F | 0.38543 |  | 72.042 | 98.88 | 5 | 32670.2656 | 23972.6353
01:00 |  | 205.1494 |  |  | F | 0.38663 |  | 72.0654 | 98.8659 | 5 | 32183.7207 | 23610.6484
01:30 |  | 206.1395 |  |  | F | 0.38463 |  | 72.0102 | 98.8631 | 5 | 31635.6602 | 23211.627
02:00 |  | 233.1465 |  |  | F | 0.38381 |  | 72.0905 | 98.8713 | 5 | 31628.9648 | 23203.236
02:30 |  | 252.534 |  |  | F | 0.38694 |  | 72.2983 | 98.8569 | 5 | 31606.5195 | 23169.4651
03:00 |  | 26.2265 |  |  | F | 0.388 |  | 71.768 | 98.8403 | 5 | 31413.3555 | 23059.3863
03:30 |  | 66.0028 |  |  | F | 0.38465 |  | 71.4313 | 98.8154 | 5 | 31513.3008 | 23149.5461
04:00 |  | 132.7323 |  |  | F | 0.38514 |  | 71.4601 | 98.803 | 5 | 31508.7891 | 23141.3782
04:30 |  | 145.2303 |  |  | F | 0.38508 |  | 71.4344 | 98.7853 | 5 | 31608.4512 | 23212.1314
05:00 |  | 158.6614 |  |  | F | 0.38495 |  | 71.5034 | 98.7842 | 5 | 31730.8945 | 23297.1332
05:30 |  | 48.5993 |  |  | F | 0.3876 |  | 71.271 | 98.777 | 5 | 30105.082 | 22116.7444
06:00 |  | 18.7705 |  |  | F | 0.39188 |  | 71.1381 | 98.7661 | 5 | 29854.4492 | 21938.6835
06:30 |  | 6.0215 |  |  | F |  | F | 71.3114 | 98.7554 | 5 | 31333.3926 | 23011.3952
07:00 |  | 28.3873 |  |  | F | 0.38525 |  | 70.8559 | 98.7642 | 5 | 30388.709 | 22349.1657
07:30 |  | 100.9853 |  |  | F | 0.3865 |  | 70.5166 | 98.7633 | 5 | 29163.9453 | 21469.4082
08:00 |  |  | F |  | F | 0.39328 |  | 70.7311 | 98.7699 | 5 | 30588.582 | 22505.6219
08:30 |  |  | F |  | F | 0.39078 |  | 54.1256 | 98.8178 | 5 | 30929.3379 | 23922.5522
09:00 |  |  | F |  | F | 0.39493 |  | 39.2135 | 98.8454 | 5 | 30268.3105 | 24535.7814
09:30 |  |  | F |  | F | 0.39466 |  | 40.7699 | 98.8281 | 5 | 34024.9297 | 27439.385
10:00 |  |  | F |  | F | 0.38895 |  | 43.354 | 98.8146 | 5 | 35122.6094 | 28089.4919
10:30 |  | 26.0199 |  |  | F | 0.38382 |  | 44.9124 | 98.8163 | 5 | 35177.6367 | 27996.1433
11:00 |  | 23.7615 |  |  | F | 0.38353 |  | 45.9976 | 98.8322 | 5 | 35377.4609 | 28063.9543
11:30 |  | 42.8377 |  |  | F | 0.38327 |  | 47.0899 | 98.8369 | 5 | 32684.5293 | 25840.5335
12:00 |  | 56.121 |  |  | F | 0.38327 |  | 48.0241 | 98.8421 | 5 | 31196.3672 | 24593.515
12:30 |  | 107.073 |  |  | F | 0.38328 |  | 50.7589 | 98.833 | 5 | 31713.1367 | 24787.554
13:00 |  | 127.1411 |  |  | F | 0.38411 |  | 60.3641 | 98.8043 | 5 | 33842.0703 | 25682.2981
13:30 |  | 128.5141 |  |  | F | 0.39179 |  | 64.2445 | 98.8036 | 5 | 34132.2773 | 25604.443
14:00 |  | 146.2406 |  |  | F | 0.39773 |  | 65.9047 | 98.8104 | 5 | 34211.9922 | 25540.3444
14:30 |  | 155.1873 |  |  | F | 0.38446 |  | 66.8837 | 98.8065 | 5 | 34846.5742 | 25938.146
15:00 |  | 169.3338 |  |  | F | 0.38426 |  | 67.5296 | 98.8061 | 5 | 34951.0859 | 25966.5272
15:30 |  | 225.7636 |  |  | F | 0.38349 |  | 67.9443 | 98.7986 | 5 | 34953.1875 | 25934.5498
16:00 |  | 259.069 |  |  | F | 0.3844 |  | 68.1019 | 98.7832 | 5 | 34934.5508 | 25904.7017
16:30 |  | 228.4586 |  |  | F | 0.38462 |  | 68.1197 | 98.7692 | 5 | 34896.0586 | 25871.1488
17:00 |  | 201.6656 |  |  | F | 0.38506 |  | 68.0491 | 98.7602 | 5 | 34839.1758 | 25831.9579
17:30 |  | 227.3442 |  |  | F | 0.39159 |  | 68.0927 | 98.7559 | 5 | 34980.0742 | 25931.9801
18:00 |  | 261.2442 |  |  | F | 0.38881 |  | 68.0837 | 98.7641 | 5 | 35676.3438 | 26451.0433
18:30 |  | 167.3631 |  |  | F | 0.38915 |  | 67.9588 | 98.7719 | 5 | 35717.25 | 26493.1732
19:00 |  | 145.6596 |  |  | F | 0.38853 |  | 68.0843 | 98.7637 | 5 | 35951.6133 | 26654.9787
19:30 |  | 169.9886 |  |  | F | 0.38634 |  | 68.288 | 98.7454 | 5 | 36347.1758 | 26927.1895
20:00 |  | 181.1109 |  |  | F | 0.39384 |  | 68.4139 | 98.7343 | 5 | 36295.0352 | 26875.6364
20:30 |  | 189.8516 |  |  | F | 0.39543 |  | 68.5323 | 98.7357 | 5 | 36282.6484 | 26857.5274
21:00 |  | 251.1107 |  |  | F | 0.39238 |  | 68.6405 | 98.7326 | 5 | 35884.1641 | 26553.3105
21:30 |  | 168.3639 |  |  | F | 0.40699 |  | 68.6372 | 98.7248 | 5 | 35381.9062 | 26179.8396
22:00 |  | 156.6501 |  |  | F | 0.45985 |  | 68.8179 | 98.7118 | 5 | 35315.957 | 26113.8094
22:30 |  | 159.0381 |  |  | F | 0.43991 |  | 69.0263 | 98.698 | 5 | 35273.3477 | 26062.7638
23:00 |  | 166.1685 |  |  | F | 0.39347 |  | 69.1892 | 98.6765 | 5 | 35185.6055 | 25979.9139
23:30 |  | 192.1766 |  |  | F | 0.38879 |  | 69.4114 | 98.6607 | 5 | 35118.8516 | 25909.6539
24:00 |  | 226.222 |  |  | F | 0.38897 |  | 69.6774 | 98.6352 | 5 | 35119.3945 | 25883.2569
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 |  | 0 |  | 0.020196 |  | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie