## denny
Denný protokol za |  | 2022-09-16
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 9.2787 |  | F | 0.40058
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 0 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 0 |  |  | 0
Výroba |  | x | x |  | 16900
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 10.1298 |  | F | 0.37561 | 32.6652 | 98.08 | 5 | 0 | 0
01:00 |  | 10.3608 |  | F | 0.37564 | 32.5588 | 98.0968 | 5 | 0 | 0
01:30 |  | 10.3904 |  | F | 0.37566 | 32.4416 | 98.1125 | 5 | 0 | 0
02:00 |  | 9.9961 |  | F | 0.37563 | 32.3137 | 98.1193 | 5 | 0 | 0
02:30 |  | 10.0678 |  | F | 0.37565 | 32.1725 | 98.1189 | 5 | 0 | 0
03:00 |  | 10.162 |  | F | 0.37563 | 31.9784 | 98.1175 | 5 | 0 | 0
03:30 |  | 10.1919 |  | F | 0.37565 | 31.8078 | 98.1352 | 5 | 0 | 0
04:00 |  | 10.2571 |  | F | 0.37564 | 31.6725 | 98.1591 | 5 | 0 | 0
04:30 |  | 10.5666 |  | F | 0.37562 | 31.5491 | 98.1601 | 5 | 0 | 0
05:00 |  | 10.2323 |  | F | 0.37563 | 31.4283 | 98.1606 | 5 | 0 | 0
05:30 |  | 10.2812 |  | F | 0.37565 | 31.3051 | 98.1618 | 5 | 0 | 0
06:00 |  | 10.0846 |  | F | 0.37563 | 31.1361 | 98.1615 | 5 | 0 | 0
06:30 |  | 10.5308 |  | F | 0.37562 | 30.9642 | 98.1688 | 5 | 0 | 0
07:00 |  | 10.4399 |  | F | 0.37564 | 30.7906 | 98.178 | 5 | 0 | 0
07:30 |  | 10.0525 |  | F | 0.37561 | 30.6335 | 98.1772 | 5 | 0 | 0
08:00 |  | 10.2997 |  | F | 0.3756 | 30.5257 | 98.1634 | 5 | 0 | 0
08:30 |  | 9.9873 |  | F | 0.37563 | 30.4778 | 98.1664 | 5 | 0 | 0
09:00 |  | 9.8007 |  | F | 0.37563 | 30.4794 | 98.1901 | 5 | 0 | 0
09:30 |  | 8.7383 |  | F | 0.37565 | 30.524 | 98.2021 | 5 | 0 | 0
10:00 |  | 8.8229 |  | F | 0.37564 | 30.6128 | 98.2079 | 5 | 0 | 0
10:30 |  | 8.6394 |  | F | 0.37564 | 30.7279 | 98.2165 | 5 | 0 | 0
11:00 |  | 8.5434 |  | F | 0.37564 | 30.9195 | 98.2164 | 5 | 0 | 0
11:30 |  | 8.2678 |  | F | 0.41342 | 31.1636 | 98.2203 | 5 | 0 | 0
12:00 |  | 7.9516 |  | F | 0.55258 | 31.4617 | 98.2078 | 5 | 0 | 0
12:30 |  | 8.0739 |  | F | 0.44103 | 31.8093 | 98.1982 | 5 | 0 | 0
13:00 |  | 7.59 |  | F | 0.51836 | 32.1569 | 98.1837 | 5 | 0 | 0
13:30 |  | 7.4655 |  | F | 0.64086 | 32.3881 | 98.2044 | 5 | 0 | 0
14:00 |  | 7.8081 |  | F | 0.64403 | 32.5221 | 98.2014 | 5 | 0 | 0
14:30 |  | 7.9478 |  | F | 0.40737 | 32.5627 | 98.1907 | 5 | 0 | 0
15:00 |  | 8.0497 |  | F | 0.41845 | 32.5036 | 98.1809 | 5 | 0 | 0
15:30 |  | 8.0618 |  | F | 0.38459 | 32.4437 | 98.1656 | 5 | 0 | 0
16:00 |  | 8.6372 |  | F | 0.39038 | 32.3638 | 98.1679 | 5 | 0 | 0
16:30 |  | 8.5314 |  | F | 0.40397 | 32.1909 | 98.1586 | 5 | 0 | 0
17:00 |  | 8.3712 |  | F | 0.3996 | 32.1625 | 98.1601 | 5 | 0 | 0
17:30 |  | 9.0818 |  | F | 0.40107 | 32.1644 | 98.1585 | 5 | 0 | 0
18:00 |  | 9.0173 |  | F | 0.40402 | 32.1346 | 98.1432 | 5 | 0 | 0
18:30 |  | 8.9365 |  | F | 0.39129 | 32.086 | 98.1317 | 5 | 0 | 0
19:00 |  | 9.2124 |  | F | 0.39475 | 32.0126 | 98.1193 | 5 | 0 | 0
19:30 |  | 8.9334 |  | F | 0.37712 | 31.9072 | 98.1172 | 5 | 0 | 0
20:00 |  | 9.2305 |  | F | 0.37599 | 31.8092 | 98.1181 | 5 | 0 | 0
20:30 |  | 10.0761 |  | F | 0.37568 | 31.7179 | 98.1323 | 5 | 0 | 0
21:00 |  | 8.822 |  | F | 0.37564 | 31.6105 | 98.139 | 5 | 0 | 0
21:30 |  | 8.8388 |  | F | 0.37565 | 31.5079 | 98.1385 | 5 | 0 | 0
22:00 |  | 9.3808 |  | F | 0.37564 | 31.3959 | 98.1312 | 5 | 0 | 0
22:30 |  | 9.4199 |  | F | 0.37565 | 31.252 | 98.112 | 5 | 0 | 0
23:00 |  | 9.5256 |  | F | 0.37562 | 31.0932 | 98.1096 | 5 | 0 | 0
23:30 |  | 9.6247 |  | F | 0.37565 | 30.991 | 98.1122 | 5 | 0 | 0
24:00 |  | 9.9485 |  | F | 0.37564 | 30.8907 | 98.1163 | 5 | 0 | 0
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie