## denny
Denný protokol za |  | 2022-09-16
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 76.8851 | 354.4615 |  | F
N platných SPH |  | 48 | 48 | 0
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0
Množstvo ZL [kg] |  | 315.1538 | 1452.5224 | 1.5126
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 4098.0342 | 4098.0342 | 4098.0342
Výroba |  | x | x | 16900
Emisný faktor |  | x | x | 8.9505e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 72.7597 | 336.1475 |  | F | 54.2444 | 97.3375 | 0.79999 | 212755.0938 | 169196.5
01:00 |  | 71.2654 | 327.0133 |  | F | 54.0523 | 97.3636 | 0.79999 | 213927.2969 | 170274.7031
01:30 |  | 76.4469 | 324.4586 |  | F | 54.0877 | 97.3889 | 0.79999 | 213990.2969 | 170350.7031
02:00 |  | 75.4065 | 322.784 |  | F | 53.9459 | 97.4102 | 0.79999 | 212799.7969 | 169513.4062
02:30 |  | 74.2562 | 335.284 |  | F | 53.8577 | 97.4218 | 0.79999 | 212254.5 | 169144.5938
03:00 |  | 76.7615 | 326.7266 |  | F | 53.4318 | 97.4321 | 0.79999 | 212603.5938 | 169661.7031
03:30 |  | 76.5037 | 326.7199 |  | F | 52.9389 | 97.4561 | 0.79999 | 212997.0938 | 170274.0938
04:00 |  | 73.1978 | 341.0027 |  | F | 52.5548 | 97.4906 | 0.79999 | 213797 | 171176.2969
04:30 |  | 78.1753 | 355.2529 |  | F | 52.4849 | 97.4946 | 0.79999 | 214674 | 171922.2969
05:00 |  | 76.731 | 357.5301 |  | F | 52.5465 | 97.4911 | 0.79999 | 213414.2031 | 170874.5
05:30 |  | 73.5492 | 360.6348 |  | F | 52.1326 | 97.4908 | 0.79999 | 213501.7031 | 171161.9062
06:00 |  | 71.3174 | 336.5535 |  | F | 51.9959 | 97.4949 | 0.79999 | 214236 | 171830
06:30 |  | 72.8573 | 316.9504 |  | F | 51.1457 | 97.5148 | 0.79999 | 214516.4062 | 172540.5938
07:00 |  | 98.0041 | 378.36 |  | F | 51.0319 | 97.5371 | 0.79999 | 214218.5 | 172401.5
07:30 |  | 87.6793 | 375.1908 |  | F | 51.1088 | 97.5408 | 0.79999 | 214098.5938 | 172270.5938
08:00 |  | 97.3714 | 390.45 |  | F | 50.5373 | 97.5195 | 0.79999 | 213238.2969 | 171843.2969
08:30 |  | 96.953 | 395.2445 |  | F | 51.1798 | 97.5199 | 0.79999 | 215136.7031 | 173031.4062
09:00 |  | 99.3738 | 392.7465 |  | F | 51.7048 | 97.5509 | 0.79999 | 214100.5 | 171975.5
09:30 |  | 90.806 | 433.693 |  | F | 52.745 | 97.5646 | 0.79999 | 213496.2969 | 170966.7031
10:00 |  | 85.0708 | 434.4002 |  | F | 53.2821 | 97.5712 | 0.79999 | 212750.4062 | 170099.7031
10:30 |  | 83.491 | 417.2068 |  | F | 53.5807 | 97.577 | 0.79999 | 214423.4062 | 171291.2031
11:00 |  | 79.0166 | 410.4816 |  | F | 54.4203 | 97.5714 | 0.79999 | 212685.5 | 169458.2031
11:30 |  | 76.9915 | 393.6646 |  | F | 54.7956 | 97.5724 | 0.79999 | 213966.2031 | 170284.2031
12:00 |  | 73.8166 | 399.2101 |  | F | 55.2506 | 97.5472 | 0.79999 | 211558.2031 | 168091.4062
12:30 |  | 73.0094 | 410.1203 |  | F | 55.5116 | 97.5296 | 0.79999 | 212671.7969 | 168811.9062
13:00 |  | 76.3358 | 384.9082 |  | F | 55.6025 | 97.5041 | 0.79999 | 211610.9062 | 167878.5938
13:30 |  | 74.1132 | 377.5871 |  | F | 54.9944 | 97.525 | 0.79999 | 212484.4062 | 168919.2969
14:00 |  | 73.058 | 373.3908 |  | F | 54.6382 | 97.5172 | 0.79999 | 213888.5 | 170206.7969
14:30 |  | 73.9836 | 357.4435 |  | F | 54.3539 | 97.505 | 0.79999 | 213656.5 | 170149
15:00 |  | 73.6325 | 366.6383 |  | F | 53.9736 | 97.5002 | 0.79999 | 213843.7031 | 170487.7969
15:30 |  | 72.8125 | 328.7447 |  | F | 53.6445 | 97.4818 | 0.79999 | 213730.4062 | 170536.5
16:00 |  | 74.1442 | 302.8508 |  | F | 53.4865 | 97.4838 | 0.79999 | 213514 | 170450.4062
16:30 |  | 75.0826 | 295.5791 |  | F | 53.295 | 97.484 | 0.79999 | 214290.5 | 171170.7031
17:00 |  | 72.3576 | 311.1563 |  | F | 53.2203 | 97.4827 | 0.79999 | 214563.7969 | 171426
17:30 |  | 72.9881 | 309.025 |  | F | 53.3522 | 97.4723 | 0.79999 | 214040.2969 | 170920.4062
18:00 |  | 74.6458 | 300.4713 |  | F | 53.4762 | 97.4457 | 0.79999 | 213541.4062 | 170410.7969
18:30 |  | 74.2046 | 313.8289 |  | F | 53.3365 | 97.4304 | 0.79999 | 213210.2031 | 170192.5938
19:00 |  | 72.6197 | 322.9902 |  | F | 53.2763 | 97.4176 | 0.79999 | 213436.0938 | 170382
19:30 |  | 73.8528 | 331.0822 |  | F | 53.1417 | 97.4222 | 0.79999 | 214677.2969 | 171451.5
20:00 |  | 71.1093 | 349.3465 |  | F | 53.0068 | 97.422 | 0.79999 | 215094 | 171855.2969
20:30 |  | 72.6255 | 342.3817 |  | F | 52.9029 | 97.4349 | 0.79999 | 213669 | 170793.5
21:00 |  | 70.9314 | 344.1795 |  | F | 52.8233 | 97.4504 | 0.79999 | 214084 | 171194.2031
21:30 |  | 71.2235 | 355.8928 |  | F | 52.8047 | 97.4577 | 0.79999 | 213995.9062 | 171146.4062
22:00 |  | 71.102 | 356.4297 |  | F | 52.5907 | 97.4546 | 0.79999 | 214494.9062 | 171652.7031
22:30 |  | 71.4333 | 350.8039 |  | F | 52.3257 | 97.4392 | 0.79999 | 215009.2031 | 172177.2031
23:00 |  | 72.4772 | 360.6447 |  | F | 52.1371 | 97.4424 | 0.79999 | 214146.5 | 171591.4062
23:30 |  | 73.438 | 342.6902 |  | F | 52.1707 | 97.438 | 0.79999 | 213847 | 171325.9062
24:00 |  | 71.5046 | 338.2599 |  | F | 52.0208 | 97.446 | 0.79999 | 213701.5938 | 171302.5
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 |  | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie