## denny
Denný protokol za |  | 2022-09-16
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 19.6195 | 0.020713 |  | F
N platných SPH |  | 48 | 48 | 0
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0
Množstvo ZL [kg] |  | 0.020275 | 2.0565e-05 | 0.00027959
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1.0387 | 1.0387 | 1.0387
Výroba |  | x | x | 16900
Emisný faktor |  | x | x | 1.6544e-08
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 19.2928 | 0.2754 |  | F | 21.805 | 98.3063 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
01:00 |  | 19.3174 | 0.1445 |  | F | 21.6327 | 98.3342 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
01:30 |  | 19.3457 | 0.03246 |  | F | 21.4872 | 98.3573 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
02:00 |  | 19.1992 | 0.01057 |  | F | 21.3164 | 98.3746 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
02:30 |  | 19.3834 | 0.08902 |  | F | 21.2026 | 98.3787 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
03:00 |  | 19.588 | 0.00118 |  | F | 21.1382 | 98.3887 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
03:30 |  | 19.6863 | 0.00597 |  | F | 20.9261 | 98.417 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
04:00 |  | 19.984 | 0.00123 |  | F | 20.6358 | 98.45 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
04:30 |  | 19.6349 | 0.00658 |  | F | 20.4071 | 98.4552 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
05:00 |  | 19.8802 | 0.00123 |  | F | 20.2281 | 98.4474 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
05:30 |  | 19.811 | 0.00313 |  | F | 20.0173 | 98.4412 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
06:00 |  | 19.7099 | 0.00283 |  | F | 19.7794 | 98.442 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
06:30 |  | 20.1183 | 0.00124 |  | F | 19.5507 | 98.4567 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
07:00 |  | 19.7606 | 0.00124 |  | F | 19.3298 | 98.4767 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
07:30 |  | 19.8172 | 0.00124 |  | F | 19.2005 | 98.48 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
08:00 |  | 19.8353 | 0.00124 |  | F | 19.1703 | 98.4648 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
08:30 |  | 19.7119 | 0.00124 |  | F | 19.2122 | 98.4794 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
09:00 |  | 19.7809 | 0.00124 |  | F | 19.2884 | 98.5143 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
09:30 |  | 19.5639 | 0.00124 |  | F | 19.4209 | 98.5326 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
10:00 |  | 19.6493 | 0.00124 |  | F | 19.6197 | 98.5495 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
10:30 |  | 19.7516 | 0.00124 |  | F | 19.806 | 98.5593 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
11:00 |  | 19.8812 | 0.00124 |  | F | 20.0562 | 98.5575 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
11:30 |  | 20.2968 | 0.00124 |  | F | 20.4044 | 98.5582 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
12:00 |  | 20.1364 | 0.00124 |  | F | 20.7386 | 98.5386 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
12:30 |  | 20.0121 | 0.00124 |  | F | 21.0756 | 98.5243 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
13:00 |  | 20.2429 | 0.00124 |  | F | 21.3927 | 98.4883 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
13:30 |  | 20.4167 | 0.00124 |  | F | 21.6071 | 98.5013 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
14:00 |  | 20.1148 | 0.00124 |  | F | 21.7417 | 98.4948 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
14:30 |  | 20.1148 | 0.00124 |  | F | 21.8331 | 98.485 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
15:00 |  | 19.7188 | 0.00124 |  | F | 21.7755 | 98.4703 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
15:30 |  | 19.7928 | 0.00124 |  | F | 21.6863 | 98.4472 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
16:00 |  | 19.6538 | 0.00124 |  | F | 21.5989 | 98.4449 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
16:30 |  | 19.3221 | 0.00124 |  | F | 21.4716 | 98.4405 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
17:00 |  | 19.0252 | 0.00124 |  | F | 21.3927 | 98.4422 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
17:30 |  | 18.8152 | 0.00124 |  | F | 21.3291 | 98.434 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
18:00 |  | 19.0493 | 0.00124 |  | F | 21.2576 | 98.4133 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
18:30 |  | 19.0433 | 0.00124 |  | F | 21.1978 | 98.3962 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
19:00 |  | 19.0185 | 0.00124 |  | F | 21.1092 | 98.3804 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
19:30 |  | 19.4634 | 0.00124 |  | F | 20.9472 | 98.3819 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
20:00 |  | 19.1843 | 0.00124 |  | F | 20.7767 | 98.3816 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
20:30 |  | 19.2551 | 0.00124 |  | F | 20.6159 | 98.3989 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
21:00 |  | 19.5252 | 0.00124 |  | F | 20.494 | 98.4109 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
21:30 |  | 19.5078 | 0.00124 |  | F | 20.3835 | 98.4149 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
22:00 |  | 19.4967 | 0.00124 |  | F | 20.2684 | 98.4074 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
22:30 |  | 19.4892 | 0.00124 |  | F | 20.1501 | 98.3922 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
23:00 |  | 19.6444 | 0.17382 |  | F | 20.0428 | 98.3939 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
23:30 |  | 19.3817 | 0.17031 |  | F | 19.9094 | 98.3975 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
24:00 |  | 19.3087 | 0.03508 |  | F | 19.773 | 98.3963 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 |  | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie