## denny
Denný protokol za |  | 2022-04-19
|  | SO2 |  | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 1
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 107.4372 |  | 1083.3676 |  | 0.32901
N platných SPH |  | 45 |  | 45 |  | 48
N / % SPH F |  | 3 / 6,3 |  | 3 / 6,3 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 3 / 6,3 |  | 3 / 6,3 |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1820.3676 |  | 17307.097 |  | 5.6065
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 17032.035 |  | 17032.035 |  | 17032.035
Výroba |  | x |  | x |  | 278180
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 2.0154e-05
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 98.9642 |  | 1080.555 |  | 0.27649 | 82.878 | 97.7312 | 0.79999 | 970287.1875 | 712448.125
01:00 |  | 101.8069 |  | 1085.725 |  | 0.27413 | 83.0032 | 97.7063 | 0.79999 | 970068.125 | 711856
01:30 |  | 99.5389 |  | 1122.451 |  | 0.27914 | 82.9628 | 97.6815 | 0.79999 | 971375.875 | 712714.375
02:00 |  | 98.9094 |  | 1124.5 |  | 0.28197 | 82.6778 | 97.6515 | 0.79999 | 971482.6875 | 713143.1875
02:30 |  | 98.8762 |  | 1142.184 |  | 0.28847 | 82.1853 | 97.6314 | 0.79999 | 971427.625 | 713944.1875
03:00 |  | 100.0948 |  | 1149.436 |  | 0.30113 | 81.4833 | 97.6136 | 0.79999 | 971242.1875 | 715090.625
03:30 |  | 100.3268 |  | 1150.195 |  | 0.31947 | 81.2774 | 97.588 | 0.79999 | 970910.875 | 715075.8125
04:00 |  | 102.8783 |  | 1131.6529 |  | 0.33023 | 81.2275 | 97.5607 | 0.79999 | 970422.1875 | 714615.8125
04:30 |  | 102.3102 |  | 1109.7321 |  | 0.33668 | 81.1284 | 97.5472 | 0.79999 | 971055.875 | 715184.375
05:00 |  | 101.811 |  | 1097.041 |  | 0.34527 | 80.9932 | 97.5312 | 0.79999 | 971780.1875 | 715872.625
05:30 |  | 98.7002 |  | 1086.467 |  | 0.35885 | 80.8996 | 97.5209 | 0.79999 | 970777 | 715248.8125
06:00 |  | 97.8143 |  | 1070.308 |  | 0.35867 | 81.038 | 97.5182 | 0.79999 | 971273.3125 | 715313.8125
06:30 |  | 108.0369 |  | 1040.942 |  | 0.34105 | 80.8006 | 97.5114 | 0.79999 | 972140 | 716382.875
07:00 |  | 114.8898 |  | 1030.462 |  | 0.34448 | 80.8559 | 97.5169 | 0.79999 | 972835 | 716823.1875
07:30 |  | 115.5643 |  | 1044.703 |  | 0.34049 | 81.2168 | 97.5353 | 0.79999 | 972213.8125 | 715773
08:00 |  | 112.1959 |  | 1051.224 |  | 0.32496 | 81.6796 | 97.5465 | 0.79999 | 970447.125 | 713621.125
08:30 |  | 115.9713 |  | 1054.814 |  | 0.32343 | 81.8464 | 97.5286 | 0.79999 | 971644.3125 | 714034.375
09:00 |  | 116.5206 |  | 1063.858 |  | 0.33823 | 82.5832 | 97.5336 | 0.79999 | 970553.625 | 711797.125
09:30 |  | 114.37 |  | 1084.5501 |  | 0.35573 | 83.2761 | 97.5257 | 0.79999 | 969733.6875 | 709749.875
10:00 |  | 94.5823 |  | 1106.179 |  | 0.3701 | 83.1141 | 97.5151 | 0.79999 | 968548.6875 | 709127.3125
10:30 |  | 80.4324 |  | 1122.5 |  | 0.39255 | 82.985 | 97.5034 | 0.79999 | 965525.3125 | 707086.1875
11:00 |  |  | F |  | F | 0.34351 | 82.8434 | 97.4989 | 0.79999 | 963500.875 | 705849.625
11:30 |  |  | F |  | F | 0.25209 | 82.7508 | 97.4904 | 0.79999 | 961869 | 704779.125
12:00 |  |  | F |  | F | 0.21542 | 83.165 | 97.4814 | 0.79999 | 962350.875 | 704247.6875
12:30 |  | 82.6399 |  | 1088.738 |  | 0.2157 | 83.4307 | 97.4672 | 0.79999 | 962821.625 | 703963.3125
13:00 |  | 87.146 |  | 1083.179 |  | 0.19795 | 82.9712 | 97.4595 | 0.79999 | 964982.8125 | 706394.3125
13:30 |  | 90.141 |  | 1073.447 |  | 0.21335 | 82.8155 | 97.4884 | 0.79999 | 965821.6875 | 707531.8125
14:00 |  | 100.336 |  | 1054.709 |  | 0.24544 | 82.6439 | 97.4932 | 0.79999 | 964538.375 | 706965.125
14:30 |  | 107.2231 |  | 1051.072 |  | 0.25283 | 82.7199 | 97.4767 | 0.79999 | 964288.625 | 706514.375
15:00 |  | 113.8349 |  | 1074.772 |  | 0.28848 | 83.5158 | 97.4667 | 0.79999 | 965327.625 | 705627.125
15:30 |  | 116.8325 |  | 1090.1331 |  | 0.3383 | 84.8133 | 97.4792 | 0.79999 | 964985.375 | 702913.625
16:00 |  | 111.1264 |  | 1101.124 |  | 0.34644 | 85.9413 | 97.4632 | 0.79999 | 965338 | 700841.3125
16:30 |  | 112.0142 |  | 1055.023 |  | 0.31941 | 85.5432 | 97.4737 | 0.79999 | 968065.3125 | 703670.875
17:00 |  | 111.7523 |  | 1045.36 |  | 0.32869 | 84.9493 | 97.4972 | 0.79999 | 967907.875 | 704896.875
17:30 |  | 109.1394 |  | 1070.493 |  | 0.3183 | 84.8006 | 97.5152 | 0.79999 | 967203 | 704807.625
18:00 |  | 111.8757 |  | 1055.188 |  | 0.33048 | 85.0771 | 97.5196 | 0.79999 | 968735.375 | 705410.1875
18:30 |  | 114.4141 |  | 1086.512 |  | 0.33788 | 85.4626 | 97.5442 | 0.79999 | 966485.3125 | 703195.625
19:00 |  | 114.3109 |  | 1076.019 |  | 0.35236 | 86.0678 | 97.5653 | 0.79999 | 966879.125 | 702446.8125
19:30 |  | 111.5745 |  | 1087.158 |  | 0.34581 | 86.0271 | 97.5809 | 0.79999 | 968809.875 | 704039.8125
20:00 |  | 112.0636 |  | 1088.533 |  | 0.3485 | 85.6326 | 97.6027 | 0.79999 | 967090.8125 | 703720.6875
20:30 |  | 114.1931 |  | 1072.523 |  | 0.30522 | 85.1418 | 97.6441 | 0.79999 | 967858.6875 | 705542.6875
21:00 |  | 111.3443 |  | 1081.724 |  | 0.33076 | 84.8471 | 97.6945 | 0.79999 | 967795.3125 | 706442
21:30 |  | 110.3802 |  | 1069.864 |  | 0.33507 | 84.2936 | 97.7266 | 0.79999 | 968332.3125 | 708161.625
22:00 |  | 113.6896 |  | 1044.725 |  | 0.38355 | 83.719 | 97.7476 | 0.79999 | 970217.875 | 710835.125
22:30 |  | 122.7475 |  | 1083.082 |  | 0.44667 | 83.0183 | 97.771 | 0.79999 | 969540.6875 | 711907.8125
23:00 |  | 127.3821 |  | 1079.523 |  | 0.48312 | 82.7283 | 97.7738 | 0.79999 | 973252.375 | 715236.3125
23:30 |  | 124.3136 |  | 1086.807 |  | 0.49363 | 82.3591 | 97.7756 | 0.79999 | 973931 | 716491.125
24:00 |  | 129.6067 |  | 1102.356 |  | 0.54185 | 82.1585 | 97.7682 | 0.79999 | 973786.8125 | 716734.625
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 |  | 0 |  | 0.36911 | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie