## denny
Denný protokol za |  | 2022-04-19
|  | SO2 |  | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 1
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 74.86 |  | 807.2685 |  | 0.21625
N platných SPH |  | 46 |  | 46 |  | 48
N / % SPH F |  | 2 / 4,2 |  | 2 / 4,2 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 2 / 4,2 |  | 2 / 4,2 |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 810.8429 |  | 8203.7319 |  | 2.3024
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 10592.68 |  | 10592.68 |  | 10592.68
Výroba |  | x |  | x |  | 278180
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 8.2768e-06
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 25.7811 |  | 771.0577 |  | 0.01751 | 70.5968 | 98.7131 | 0.89999 | 569230.0625 | 436806.8768
01:00 |  | 30.362 |  | 754.4612 |  | 0.01767 | 70.5561 | 98.6983 | 0.89999 | 571200.625 | 438304.8991
01:30 |  | 31.1782 |  | 759.3283 |  | 0.01233 | 70.4314 | 98.6633 | 0.89999 | 569870.25 | 437288.0459
02:00 |  | 22.8778 |  | 748.9692 |  | 0.01938 | 70.5882 | 98.6293 | 0.89999 | 574138.625 | 440210.4762
02:30 |  | 21.0355 |  | 748.2958 |  | 0 | 70.4047 | 98.6091 | 0.89999 | 566243.375 | 434300.0159
03:00 |  | 20.0243 |  | 768.1279 |  | 0 | 70.0011 | 98.5922 | 0.89999 | 573666.875 | 440435.3996
03:30 |  | 21.5522 |  | 775.582 |  | 0 | 69.6024 | 98.5691 | 0.89999 | 573657.6875 | 440837.6974
04:00 |  | 25.1331 |  | 770.2795 |  | 0 | 69.244 | 98.5343 | 0.89999 | 570206.1875 | 438488.677
04:30 |  | 28.1349 |  | 769.5771 |  | 0 | 69.0688 | 98.5216 | 0.89999 | 568840.4375 | 437606.2663
05:00 |  | 38.3851 |  | 771.5633 |  | 0 | 69.0421 | 98.5071 | 0.89999 | 567579.375 | 436605.6953
05:30 |  | 47.6114 |  | 764.6105 |  | 0 | 68.8767 | 98.4994 | 0.89999 | 571571.5625 | 439855.2944
06:00 |  | 52.1205 |  | 764.8853 |  | 0 | 68.3825 | 98.4904 | 0.89999 | 573422.875 | 441878.0147
06:30 |  | 57.3569 |  | 788.9039 |  | 0 | 67.8442 | 98.4847 | 0.89999 | 573264.125 | 442427.2666
07:00 |  | 66.6612 |  | 780.7338 |  | 0 | 68.2051 | 98.4893 | 0.89999 | 569386.0625 | 438990.442
07:30 |  | 68.478 |  | 766.9202 |  | 0 | 68.1112 | 98.5104 | 0.89999 | 576203.375 | 444463.8015
08:00 |  | 72.5297 |  | 781.1721 |  | 0.01709 | 68.8543 | 98.5366 | 0.89999 | 570677.5625 | 439361.5275
08:30 |  | 92.7807 |  | 793.795 |  | 0.05434 | 69.5328 | 98.5016 | 0.89999 | 570579.8125 | 438261.111
09:00 |  | 98.2775 |  | 785.9814 |  | 0.10053 | 70.4691 | 98.5194 | 0.89999 | 566396.3125 | 433940.6333
09:30 |  | 93.4525 |  | 803.3997 |  | 0.11267 | 71.4699 | 98.5184 | 0.89999 | 567711.125 | 433680.5006
10:00 |  |  | F |  | F | 0.11181 | 72.1205 | 98.5119 | 0.89999 | 570258.0625 | 434776.4793
10:30 |  |  | F |  | F | 0.17728 | 72.4868 | 98.5 | 0.89999 | 563514.3125 | 429127.6785
11:00 |  | 92.7051 |  | 771.2985 |  | 0.18013 | 72.615 | 98.4978 | 0.89999 | 563344.6875 | 428829.8211
11:30 |  | 94.8522 |  | 769.0186 |  | 0.14817 | 72.5642 | 98.4897 | 0.89999 | 565795.375 | 430723.404
12:00 |  | 91.2257 |  | 793.1169 |  | 0.13306 | 72.4251 | 98.4774 | 0.89999 | 568854 | 433171.8754
12:30 |  | 89.9166 |  | 813.7057 |  | 0.1564 | 72.4272 | 98.4676 | 0.89999 | 568881.125 | 433147.0242
13:00 |  | 93.0492 |  | 794.7039 |  | 0.19126 | 72.4822 | 98.4706 | 0.89999 | 592711.125 | 451232.9116
13:30 |  | 89.367 |  | 796.6902 |  | 0.20956 | 72.1162 | 98.4871 | 0.89999 | 602556.625 | 459291.5229
14:00 |  | 92.2316 |  | 789.9206 |  | 0.26179 | 71.6487 | 98.489 | 0.89999 | 600567.5 | 458404.8575
14:30 |  | 104.4285 |  | 785.6233 |  | 0.32765 | 71.0588 | 98.4659 | 0.89999 | 603275.3125 | 461152.9102
15:00 |  | 113.2053 |  | 806.5994 |  | 0.35732 | 71.0059 | 98.4538 | 0.89999 | 604093.625 | 461792.581
15:30 |  | 114.1798 |  | 823.8738 |  | 0.37087 | 71.692 | 98.4769 | 0.89999 | 596821.375 | 455432.4311
16:00 |  | 103.0249 |  | 858.7973 |  | 0.37458 | 72.6783 | 98.4736 | 0.89999 | 602106.4375 | 458139.4938
16:30 |  | 101.0597 |  | 874.3287 |  | 0.43433 | 73.2206 | 98.4875 | 0.89999 | 600690.75 | 456411.424
17:00 |  | 98.7565 |  | 860.9598 |  | 0.44392 | 73.0074 | 98.5114 | 0.89999 | 598969.9375 | 455494.6729
17:30 |  | 91.8053 |  | 862.2197 |  | 0.44993 | 72.8674 | 98.5231 | 0.89999 | 597428.3125 | 454560.246
18:00 |  | 83.5852 |  | 892.4353 |  | 0.4055 | 72.3269 | 98.5285 | 0.89999 | 599639.0625 | 456981.0919
18:30 |  | 91.424 |  | 899.5998 |  | 0.36213 | 71.8051 | 98.5524 | 0.89999 | 571683.625 | 436441.3616
19:00 |  | 93.3194 |  | 889.1446 |  | 0.39999 | 71.8253 | 98.5623 | 0.89999 | 565598.6875 | 431813.6401
19:30 |  | 89.8897 |  | 897.3268 |  | 0.36484 | 71.6454 | 98.5854 | 0.89999 | 568859.25 | 434631.708
20:00 |  | 89.817 |  | 900.6181 |  | 0.36074 | 71.3372 | 98.5971 | 0.89999 | 564499.9375 | 431738.166
20:30 |  | 89.8387 |  | 873.8831 |  | 0.39984 | 70.7966 | 98.6338 | 0.89999 | 569283.375 | 436243.1693
21:00 |  | 87.2198 |  | 860.1091 |  | 0.40504 | 70.2478 | 98.685 | 0.89999 | 561920.9375 | 431513.4838
21:30 |  | 87.3058 |  | 848.1629 |  | 0.38578 | 69.9889 | 98.725 | 0.89999 | 564823.625 | 434245.7045
22:00 |  | 87.1152 |  | 843.1238 |  | 0.45251 | 69.8311 | 98.7437 | 0.89999 | 570211.375 | 438672.745
22:30 |  | 92.1764 |  | 799.3561 |  | 0.52028 | 69.7509 | 98.766 | 0.89999 | 567750.25 | 436980.1098
23:00 |  | 90.714 |  | 797.2271 |  | 0.55913 | 69.7256 | 98.7567 | 0.89999 | 569409.5 | 438248.0799
23:30 |  | 87.5431 |  | 782.2914 |  | 0.55968 | 69.4917 | 98.7576 | 0.89999 | 574231.5625 | 442265.1495
24:00 |  | 90.0718 |  | 782.5719 |  | 0.52496 | 69.3729 | 98.7566 | 0.89999 | 571297.5 | 440153.6504
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 |  | 0 |  | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie