## denny
Denný protokol za |  | 2023-02-15
|  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 48.51 |  |  | F | 0.39981 | 65.4403 | 99.7102 | 5 | 36661.1169 | 27663.0532
N platných SPH |  | 47 |  | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 1 / 2,1 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 1 / 2,1 |  |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 31.3662 |  | 0 |  | 0.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 331.9566 |  |  |  | 331.9566 |  |  |  |  | 331.9566
Výroba |  | x |  | x |  | 0
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 4.7745 |  |  | F | 0.38203 | 71.6591 | 99.8181 | 5 | 39352.4141 | 29182.1535
01:00 |  | 2.7292 |  |  | F | 0.38203 | 71.2634 | 99.8087 | 5 | 38688.0898 | 28719.7853
01:30 |  | 3.695 |  |  | F | 0.38203 | 70.118 | 99.8033 | 5 | 38685.418 | 28812.0664
02:00 |  | 10.4492 |  |  | F | 0.38203 | 68.757 | 99.7887 | 5 | 38651.8398 | 28897.4183
02:30 |  | 46.1905 |  |  | F | 0.39262 | 67.2941 | 99.7812 | 5 | 38129.9375 | 28627.56
03:00 |  | 88.5836 |  |  | F | 0.42889 | 65.8469 | 99.7675 | 5 | 38041.0273 | 28678.8142
03:30 |  | 111.6431 |  |  | F | 0.39612 | 64.4813 | 99.7546 | 5 | 37935.9688 | 28711.5499
04:00 |  | 121.899 |  |  | F | 0.38507 | 63.2956 | 99.7339 | 5 | 37135.9453 | 28199.2596
04:30 |  | 128.5231 |  |  | F | 0.38454 | 62.2556 | 99.7311 | 5 | 37199.3125 | 28334.1915
05:00 |  | 43.5544 |  |  | F | 0.39149 | 61.4297 | 99.7342 | 5 | 36996.0469 | 28249.7966
05:30 |  | 18.3825 |  |  | F | 0.44154 | 61.0324 | 99.7338 | 5 | 36981.1289 | 28271.8543
06:00 |  | 18.0962 |  |  | F | 0.465 | 60.5914 | 99.7357 | 5 | 36937.7969 | 28276.5861
06:30 |  | 17.8014 |  |  | F | 0.41974 | 60.2074 | 99.7319 | 5 | 36883.7227 | 28266.6326
07:00 |  | 21.5146 |  |  | F | 0.38601 | 59.8789 | 99.7335 | 5 | 36918.6055 | 28321.7433
07:30 |  | 29.0855 |  |  | F | 0.38202 | 59.6206 | 99.7463 | 5 | 36913.5625 | 28343.4688
08:00 |  | 40.9366 |  |  | F | 0.38201 | 59.335 | 99.7595 | 5 | 36984.0742 | 28425.7603
08:30 |  | 42.6389 |  |  | F | 0.382 | 59.039 | 99.762 | 5 | 37130.1836 | 28564.2307
09:00 |  |  | F |  | F | 0.382 | 59.0186 | 99.757 | 5 | 37107.6523 | 28547.2024
09:30 |  | 59.6674 |  |  | F | 0.38201 | 59.3237 | 99.7491 | 5 | 37451.9062 | 28783.326
10:00 |  | 8.2564 |  |  | F | 0.38204 | 59.9909 | 99.739 | 5 | 37851.9336 | 29029.5554
10:30 |  | 18.0741 |  |  | F | 0.38204 | 60.4256 | 99.7374 | 5 | 37345.7461 | 28603.5612
11:00 |  | 26.3459 |  |  | F | 0.38199 | 60.872 | 99.7427 | 5 | 37098.6523 | 28377.8518
11:30 |  | 35.5295 |  |  | F | 0.382 | 61.5446 | 99.7458 | 5 | 36734.1211 | 28043.406
12:00 |  | 41.4516 |  |  | F | 0.43076 | 62.357 | 99.7408 | 5 | 36272.1133 | 27622.2716
12:30 |  | 47.626 |  |  | F | 0.5321 | 63.0471 | 99.7425 | 5 | 36252.8203 | 27551.3749
13:00 |  | 44.3759 |  |  | F | 0.41645 | 63.6776 | 99.7411 | 5 | 36207.5742 | 27465.0973
13:30 |  | 41.4332 |  |  | F | 0.38204 | 64.2728 | 99.7453 | 5 | 36218.1016 | 27425.7889
14:00 |  | 42.9532 |  |  | F | 0.38203 | 64.811 | 99.7495 | 5 | 36183.6133 | 27357.1715
14:30 |  | 67.422 |  |  | F | 0.38203 | 65.4127 | 99.7387 | 5 | 36480.668 | 27529.7792
15:00 |  | 29.8794 |  |  | F | 0.38205 | 66.1403 | 99.7247 | 5 | 36146.7188 | 27215.4568
15:30 |  | 47.598 |  |  | F | 0.38223 | 66.7426 | 99.7177 | 5 | 36153.0469 | 27170.0682
16:00 |  | 50.8359 |  |  | F | 0.38203 | 67.1774 | 99.7043 | 5 | 36202.9336 | 27169.1422
16:30 |  | 32.8565 |  |  | F | 0.38202 | 67.6536 | 99.6971 | 5 | 36324.8477 | 27220.5959
17:00 |  | 35.1754 |  |  | F | 0.38203 | 67.9603 | 99.6768 | 5 | 36129.5977 | 27044.4213
17:30 |  | 54.9962 |  |  | F | 0.38202 | 68.2431 | 99.6633 | 5 | 36228.5312 | 27092.3579
18:00 |  | 63.8924 |  |  | F | 0.38202 | 68.4314 | 99.6627 | 5 | 36096.1758 | 26978.3324
18:30 |  | 36.9339 |  |  | F | 0.38202 | 68.5642 | 99.6623 | 5 | 35640.3789 | 26627.2127
19:00 |  | 34.4538 |  |  | F | 0.38199 | 68.8616 | 99.6518 | 5 | 35656.1055 | 26612.9895
19:30 |  | 36.2235 |  |  | F | 0.38271 | 69.1419 | 99.6378 | 5 | 35640.8281 | 26576.0634
20:00 |  | 58.7952 |  |  | F | 0.48319 | 69.3885 | 99.6325 | 5 | 35590.1016 | 26517.7153
20:30 |  | 73.9475 |  |  | F | 0.50513 | 69.594 | 99.6311 | 5 | 35614.75 | 26519.8132
21:00 |  | 95.7289 |  |  | F | 0.43813 | 69.7448 | 99.6243 | 5 | 35646.3242 | 26529.8179
21:30 |  | 81.6031 |  |  | F | 0.43242 | 69.9453 | 99.6191 | 5 | 35666.3945 | 26527.8578
22:00 |  | 79.8712 |  |  | F | 0.40016 | 70.1948 | 99.6085 | 5 | 35647.1484 | 26491.4747
22:30 |  | 81.0423 |  |  | F | 0.38203 | 70.4045 | 99.6012 | 5 | 35423.1523 | 26307.0112
23:00 |  | 74.7365 |  |  | F | 0.38203 | 70.4961 | 99.5884 | 5 | 34689.9961 | 25752.3436
23:30 |  | 64.8982 |  |  | F | 0.38202 | 70.6492 | 99.5726 | 5 | 34854.832 | 25859.084
24:00 |  | 62.8712 |  |  | F | 0.38202 | 70.9432 | 99.5629 | 5 | 35611.7695 | 26395.5378
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 |  | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie