## denny
Denný protokol za |  | 2022-04-20
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 221.6087 |  | F | 0.47781
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 272.8802 |  |  | 0.58936
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1235.168 |  |  | 1235.168
Výroba |  | x | x |  | 285540
Emisný faktor |  | x | x |  | 2.064e-06
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 214.982 |  | F | 0.56275 | 76.4772 | 98.6507 | 5 | 71436.0859 | 51633.07
01:00 |  | 226.4721 |  | F | 0.3988 | 76.1489 | 98.6453 | 5 | 71372.8047 | 51633.0099
01:30 |  | 205.5622 |  | F | 0.39286 | 76.0156 | 98.636 | 5 | 71316.7656 | 51607.3023
02:00 |  | 210.9612 |  | F | 0.50587 | 76.1198 | 98.627 | 5 | 71390.4922 | 51640.5391
02:30 |  | 217.889 |  | F | 0.84583 | 76.3956 | 98.6275 | 5 | 71325.2031 | 51552.8449
03:00 |  | 212.6869 |  | F | 0.87092 | 76.7048 | 98.6222 | 5 | 71545.9141 | 51663.8617
03:30 |  | 207.9099 |  | F | 0.74867 | 77.0505 | 98.6262 | 5 | 71998.1953 | 51941.2887
04:00 |  | 197.626 |  | F | 0.4981 | 77.0869 | 98.6174 | 5 | 72285.9219 | 52138.7666
04:30 |  | 204.4112 |  | F | 0.37601 | 76.7602 | 98.6086 | 5 | 72431.3906 | 52287.8212
05:00 |  | 170.5865 |  | F | 0.37584 | 76.7058 | 98.6063 | 5 | 72116.1719 | 52067.1032
05:30 |  | 185.4837 |  | F | 0.37584 | 76.9455 | 98.6117 | 5 | 71903.9297 | 51881.1686
06:00 |  | 186.5393 |  | F | 0.37794 | 77.235 | 98.616 | 5 | 71686.875 | 51684.1042
06:30 |  | 189.7821 |  | F | 0.37851 | 77.5291 | 98.6245 | 5 | 71580.1016 | 51568.3072
07:00 |  | 207.3211 |  | F | 0.41364 | 77.3415 | 98.6359 | 5 | 70852.8906 | 51077.5711
07:30 |  | 184.7561 |  | F | 0.38417 | 76.7359 | 98.6403 | 5 | 70584.0859 | 50974.1561
08:00 |  | 200.0745 |  | F | 0.39238 | 76.8456 | 98.6355 | 5 | 71485.0859 | 51606.1626
08:30 |  | 167.1784 |  | F | 0.37785 | 77.1619 | 98.6357 | 5 | 73094.3828 | 52720.3665
09:00 |  | 157.8713 |  | F | 0.37585 | 77.6661 | 98.6228 | 5 | 73652.4062 | 53039.5724
09:30 |  | 148.8177 |  | F | 0.38876 | 77.513 | 98.6266 | 5 | 73009.1172 | 52601.3118
10:00 |  | 147.289 |  | F | 0.43762 | 77.4894 | 98.6261 | 5 | 78503.8125 | 56563.6331
10:30 |  | 281.3869 |  | F | 0.37585 | 77.6164 | 98.6234 | 5 | 72318.8984 | 52087.002
11:00 |  | 197.6747 |  | F | 0.46426 | 78.2462 | 98.6106 | 5 | 78603.3047 | 56504.4638
11:30 |  | 216.5333 |  | F | 0.39214 | 79.0751 | 98.613 | 5 | 79481.8203 | 57002.9029
12:00 |  | 217.4369 |  | F | 0.37757 | 78.9135 | 98.6191 | 5 | 79659.0781 | 57159.7881
12:30 |  | 223.4336 |  | F | 0.63299 | 78.7303 | 98.6215 | 5 | 79172.2344 | 56841.4347
13:00 |  | 230.9264 |  | F | 0.43963 | 78.6393 | 98.6308 | 5 | 74268.3594 | 53339.5522
13:30 |  | 241.3722 |  | F | 0.37869 | 78.6557 | 98.6372 | 5 | 70630.1875 | 50727.5224
14:00 |  | 250.8538 |  | F | 0.42881 | 78.6311 | 98.6323 | 5 | 68193.7109 | 48978.5811
14:30 |  | 255.4371 |  | F | 0.47497 | 78.9686 | 98.6278 | 5 | 69909.6875 | 50160.6208
15:00 |  | 256.1084 |  | F | 0.4873 | 79.5209 | 98.6329 | 5 | 71854.3047 | 51477.8372
15:30 |  | 252.0481 |  | F | 0.51346 | 79.0077 | 98.6392 | 5 | 71375.5078 | 51212.6002
16:00 |  | 251.4381 |  | F | 0.53658 | 77.9724 | 98.6434 | 5 | 70661.7656 | 50852.1395
16:30 |  | 258.2876 |  | F | 0.66833 | 77.4287 | 98.6522 | 5 | 68682.9766 | 49509.1851
17:00 |  | 258.5047 |  | F | 0.5571 | 77.3709 | 98.6643 | 5 | 69072.1562 | 49804.058
17:30 |  | 262.7607 |  | F | 0.66862 | 77.5848 | 98.6669 | 5 | 68879.1016 | 49635.8371
18:00 |  | 260.4694 |  | F | 0.65232 | 77.9077 | 98.6647 | 5 | 68854.5859 | 49571.4197
18:30 |  | 256.983 |  | F | 0.5905 | 78.3482 | 98.6644 | 5 | 68806.3359 | 49474.4667
19:00 |  | 255.786 |  | F | 0.59785 | 78.6937 | 98.6626 | 5 | 68484.1172 | 49193.5199
19:30 |  | 252.1004 |  | F | 0.54845 | 78.472 | 98.6626 | 5 | 68427.1328 | 49183.5697
20:00 |  | 248.4897 |  | F | 0.55297 | 78.0487 | 98.6781 | 5 | 68577.5547 | 49358.8572
20:30 |  | 240.6373 |  | F | 0.40261 | 77.7356 | 98.6846 | 5 | 68802.9766 | 49568.5489
21:00 |  | 250.5482 |  | F | 0.37587 | 77.5474 | 98.6892 | 5 | 68932.6719 | 49690.9902
21:30 |  | 245.6897 |  | F | 0.37882 | 77.3687 | 98.6815 | 5 | 68778.5469 | 49601.2828
22:00 |  | 240.171 |  | F | 0.43892 | 77.1697 | 98.6626 | 5 | 69118.4297 | 49865.1611
22:30 |  | 231.4101 |  | F | 0.38923 | 76.8214 | 98.6423 | 5 | 68994.5156 | 49815.0313
23:00 |  | 224.348 |  | F | 0.37587 | 76.6452 | 98.6344 | 5 | 68505.3984 | 49482.8383
23:30 |  | 218.5157 |  | F | 0.37587 | 76.4643 | 98.6283 | 5 | 68532.7188 | 49525.1204
24:00 |  | 213.6664 |  | F | 0.38106 | 76.2932 | 98.626 | 5 | 67538.8359 | 48829.6756
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie