## denny
Denný protokol za |  | 2022-04-20
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 91.9133 | 1111.3 | 0.44209
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1551.1139 | 18732.2705 | 7.4645
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 16860.2728 | 16860.2728 | 16860.2728
Výroba |  | x | x | 285540
Emisný faktor |  | x | x | 2.6142e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 129.48 | 1098.642 | 0.58203 | 81.6599 | 97.7797 | 0.79999 | 973135.1875 | 717347
01:00 |  | 123.9568 | 1104.601 | 0.57309 | 81.4192 | 97.7759 | 0.79999 | 974003.1875 | 718446.8125
01:30 |  | 111.778 | 1112.8621 | 0.53699 | 81.3893 | 97.7789 | 0.79999 | 970842.625 | 716196.375
02:00 |  | 106.9805 | 1116.129 | 0.57493 | 80.6886 | 97.7773 | 0.79999 | 974800.875 | 720527.6875
02:30 |  | 103.2932 | 1141.083 | 0.60635 | 79.922 | 97.7861 | 0.79999 | 973655 | 721309.1875
03:00 |  | 101.2113 | 1150.897 | 0.60168 | 79.5578 | 97.7833 | 0.79999 | 972772.375 | 721379.875
03:30 |  | 97.1919 | 1147.391 | 0.57214 | 79.2752 | 97.7884 | 0.79999 | 971115.625 | 720764.875
04:00 |  | 94.1432 | 1136.738 | 0.57827 | 79.0607 | 97.7816 | 0.79999 | 972955.8125 | 722522.125
04:30 |  | 87.6483 | 1130.368 | 0.54733 | 78.9006 | 97.777 | 0.79999 | 972859.3125 | 722744.3125
05:00 |  | 88.6874 | 1125.3879 | 0.53029 | 78.6263 | 97.7783 | 0.79999 | 972207.875 | 722832.8125
05:30 |  | 91.6848 | 1111.493 | 0.53305 | 78.4732 | 97.7841 | 0.79999 | 971918.6875 | 722976.3125
06:00 |  | 90.4736 | 1106.673 | 0.53035 | 78.4155 | 97.7918 | 0.79999 | 973192.875 | 724099.8125
06:30 |  | 95.0131 | 1088.6999 | 0.52687 | 77.9814 | 97.8101 | 0.79999 | 976111.125 | 727303.6875
07:00 |  | 104.4509 | 1082.7159 | 0.52083 | 78.1749 | 97.8267 | 0.79999 | 975232.8125 | 726375.375
07:30 |  | 105.9279 | 1082.861 | 0.544 | 78.4573 | 97.8291 | 0.79999 | 976736.625 | 726928.8125
08:00 |  | 105.0707 | 1083.6899 | 0.59501 | 79.0678 | 97.8203 | 0.79999 | 974937.375 | 724268.875
08:30 |  | 112.9676 | 1064.157 | 0.57138 | 79.8597 | 97.8168 | 0.79999 | 971797.625 | 720291
09:00 |  | 107.9855 | 1081.202 | 0.46332 | 80.5983 | 97.7981 | 0.79999 | 971900.125 | 718724.8125
09:30 |  | 108.1657 | 1096.223 | 0.38129 | 80.814 | 97.7982 | 0.79999 | 956955.875 | 707246.875
10:00 |  | 107.0053 | 1077.832 | 0.45154 | 81.3789 | 97.798 | 0.79999 | 936444.625 | 690976.8125
10:30 |  | 107.3123 | 1102.113 | 0.54216 | 81.6453 | 97.779 | 0.79999 | 931710.125 | 686849.625
11:00 |  | 108.7812 | 1138.782 | 0.52287 | 84.1876 | 97.738 | 0.79999 | 928458.375 | 679288.375
11:30 |  | 108.9011 | 1151.912 | 0.52775 | 85.1059 | 97.7234 | 0.79999 | 928420.375 | 677416.5
12:00 |  | 110.1719 | 1171.663 | 0.586 | 85.7974 | 97.7092 | 0.79999 | 927078.8125 | 675035.125
12:30 |  | 114.5189 | 1158.632 | 0.56916 | 86.5284 | 97.6933 | 0.79999 | 927576.3125 | 673915.875
13:00 |  | 114.8236 | 1145.818 | 0.5877 | 86.9972 | 97.6827 | 0.79999 | 928150.625 | 673380.3125
13:30 |  | 108.8065 | 1147.285 | 0.55241 | 87.2845 | 97.668 | 0.79999 | 928230.125 | 672799.375
14:00 |  | 80.8531 | 1156.865 | 0.46093 | 87.3492 | 97.6382 | 0.79999 | 926551.125 | 671256.3125
14:30 |  | 79.9136 | 1128.1851 | 0.41539 | 87.3414 | 97.6212 | 0.79999 | 926297.375 | 670972.125
15:00 |  | 78.8855 | 1116.4561 | 0.40472 | 87.9449 | 97.6177 | 0.79999 | 927040.125 | 670362.3125
15:30 |  | 74.0126 | 1131.423 | 0.38413 | 88.1226 | 97.6178 | 0.79999 | 924871.375 | 668465.625
16:00 |  | 73.1821 | 1110.561 | 0.32341 | 86.457 | 97.6123 | 0.79999 | 947357.625 | 687924.6875
16:30 |  | 74.0187 | 1094.759 | 0.35597 | 87.1694 | 97.618 | 0.79999 | 965642.625 | 699786.3125
17:00 |  | 72.0566 | 1093.806 | 0.35243 | 87.8167 | 97.6287 | 0.79999 | 965661.375 | 698618.1875
17:30 |  | 71.9266 | 1090.5279 | 0.36123 | 88.2838 | 97.6331 | 0.79999 | 964740.3125 | 697080
18:00 |  | 70.8517 | 1091.385 | 0.35385 | 88.4616 | 97.6308 | 0.79999 | 966467.3125 | 697966.625
18:30 |  | 69.3589 | 1101.943 | 0.31301 | 88.1951 | 97.6241 | 0.79999 | 964919.8125 | 697315.375
19:00 |  | 72.6475 | 1082.3471 | 0.31173 | 88.2037 | 97.622 | 0.79999 | 964156.625 | 696733.375
19:30 |  | 73.8004 | 1080.719 | 0.30689 | 88.2779 | 97.6178 | 0.79999 | 964763.125 | 696997.625
20:00 |  | 70.5724 | 1089.739 | 0.3045 | 88.23 | 97.6584 | 0.79999 | 963053.125 | 696142.8125
20:30 |  | 70.4109 | 1079.111 | 0.33268 | 87.5902 | 97.6712 | 0.79999 | 964701.875 | 698661.3125
21:00 |  | 70.7124 | 1094.8471 | 0.3193 | 86.8172 | 97.6932 | 0.79999 | 964692.3125 | 700314.625
21:30 |  | 69.1817 | 1081.955 | 0.27913 | 86.389 | 97.6971 | 0.79999 | 964684.375 | 701169.6875
22:00 |  | 68.2172 | 1056.873 | 0.22756 | 85.8751 | 97.6876 | 0.79999 | 965338.375 | 702581.625
22:30 |  | 75.5416 | 1091.898 | 0.17917 | 84.7437 | 97.6723 | 0.79999 | 967762.875 | 706461.125
23:00 |  | 81.4346 | 1129.806 | 0.16492 | 84.1352 | 97.6753 | 0.79999 | 970308.3125 | 709548.625
23:30 |  | 83.742 | 1132.828 | 0.17884 | 83.7381 | 97.6827 | 0.79999 | 970066 | 710214.375
24:00 |  | 84.0894 | 1150.517 | 0.1818 | 83.6647 | 97.6941 | 0.79999 | 969494.3125 | 710024.3125
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie