## denny
Denný protokol za |  | 2022-05-20
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 194.6943 |  | F | 0.46442
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 198.2069 |  |  | 0.47281
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1017.6019 |  |  | 1017.6019
Výroba |  | x | x |  | 278975
Emisný faktor |  | x | x |  | 1.6948e-06
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 315.2616 |  | F | 0.37589 | 80.9877 | 99.6667 | 5 | 58657.0547 | 42287.6509
01:00 |  | 268.7502 |  | F | 0.3759 | 80.3879 | 99.6512 | 5 | 56144.6367 | 40538.7394
01:30 |  | 259.7093 |  | F | 0.37851 | 79.7018 | 99.6423 | 5 | 54903.5039 | 39716.1034
02:00 |  | 251.216 |  | F | 0.41675 | 79.514 | 99.6197 | 5 | 55133.0664 | 39894.3757
02:30 |  | 234.6677 |  | F | 0.38163 | 79.5267 | 99.592 | 5 | 56445.4648 | 40831.2092
03:00 |  | 208.4358 |  | F | 0.37588 | 79.2508 | 99.5734 | 5 | 60413.6328 | 43727.7214
03:30 |  | 228.9388 |  | F | 0.37588 | 79.5117 | 99.5571 | 5 | 62932.2656 | 45509.5402
04:00 |  | 264.4558 |  | F | 0.38668 | 79.8687 | 99.5394 | 5 | 63805.0625 | 46085.8731
04:30 |  | 226.2258 |  | F | 0.51269 | 79.7977 | 99.5356 | 5 | 65863.3281 | 47580.2965
05:00 |  | 203.8758 |  | F | 0.67723 | 79.4326 | 99.52 | 5 | 64933.8125 | 46949.9988
05:30 |  | 273.4124 |  | F | 0.73736 | 78.9839 | 99.5131 | 5 | 57537.9023 | 41652.5474
06:00 |  | 240.355 |  | F | 0.64307 | 78.5057 | 99.5016 | 5 | 56616.5703 | 41036.59
06:30 |  | 194.6624 |  | F | 0.51962 | 78.7376 | 99.4755 | 5 | 63129.3828 | 45715.0206
07:00 |  | 194.1022 |  | F | 0.48132 | 79.4993 | 99.4649 | 5 | 64914.0586 | 46900.8691
07:30 |  | 196.7411 |  | F | 0.47072 | 80.0881 | 99.4792 | 5 | 61598.1914 | 44437.3348
08:00 |  | 204.4851 |  | F | 0.71159 | 80.5285 | 99.5091 | 5 | 57011.1602 | 41089.377
08:30 |  | 197.2993 |  | F | 0.6518 | 80.4058 | 99.509 | 5 | 57036.6641 | 41121.9737
09:00 |  | 178.2235 |  | F | 0.42535 | 80.539 | 99.503 | 5 | 63179.8828 | 45531.1573
09:30 |  | 177.2342 |  | F | 0.37597 | 80.5654 | 99.497 | 5 | 62726.1289 | 45198.0746
10:00 |  | 177.9343 |  | F | 0.37598 | 80.316 | 99.5052 | 5 | 58664.7188 | 42304.8894
10:30 |  | 184.1974 |  | F | 0.376 | 80.3601 | 99.5206 | 5 | 56269.5195 | 40578.8511
11:00 |  | 174.3626 |  | F | 0.376 | 80.9218 | 99.5133 | 5 | 59300.9023 | 42693.9763
11:30 |  | 176.5287 |  | F | 0.5211 | 81.6355 | 99.5107 | 5 | 58448.75 | 41994.7043
12:00 |  | 185.936 |  | F | 0.76271 | 82.3125 | 99.5104 | 5 | 57359.6172 | 41133.5449
12:30 |  | 186.9615 |  | F | 0.45634 | 82.8758 | 99.4973 | 5 | 56591.7812 | 40513.3747
13:00 |  | 184.7531 |  | F | 0.37605 | 82.9366 | 99.4971 | 5 | 57531.7305 | 41179.1726
13:30 |  | 182.8057 |  | F | 0.37606 | 82.6458 | 99.5037 | 5 | 57258.8438 | 41020.0512
14:00 |  | 177.2159 |  | F | 0.37608 | 82.3191 | 99.503 | 5 | 57373.418 | 41139.6481
14:30 |  | 182.5653 |  | F | 0.37604 | 82.3772 | 99.5115 | 5 | 57204.3789 | 41015.2302
15:00 |  | 178.0196 |  | F | 0.37712 | 82.7453 | 99.5086 | 5 | 57553.4453 | 41221.6125
15:30 |  | 174.5673 |  | F | 0.41534 | 83.3777 | 99.4903 | 5 | 60353.3828 | 43142.4282
16:00 |  | 172.1974 |  | F | 0.53771 | 84.0253 | 99.4726 | 5 | 60599.9844 | 43232.4684
16:30 |  | 174.2162 |  | F | 0.58549 | 84.0774 | 99.4739 | 5 | 58969.1758 | 42063.4273
17:00 |  | 167.1581 |  | F | 0.43524 | 83.9719 | 99.4679 | 5 | 58947.3906 | 42057.7886
17:30 |  | 164.9803 |  | F | 0.39058 | 83.8393 | 99.4467 | 5 | 59040.1953 | 42130.6631
18:00 |  | 161.5457 |  | F | 0.5716 | 83.4436 | 99.4269 | 5 | 58563.7539 | 41828.7407
18:30 |  | 172.4941 |  | F | 0.48334 | 83.1779 | 99.4061 | 5 | 57219.5938 | 40890.589
19:00 |  | 172.5188 |  | F | 0.44825 | 83.139 | 99.3898 | 5 | 57450.2812 | 41053.2159
19:30 |  | 163.2441 |  | F | 0.48734 | 83.2646 | 99.3684 | 5 | 59013.9883 | 42146.6568
20:00 |  | 171.6918 |  | F | 0.59402 | 83.2183 | 99.345 | 5 | 59286.9688 | 42337.1499
20:30 |  | 166.3798 |  | F | 0.59788 | 83.0598 | 99.3199 | 5 | 59044.7812 | 42172.2791
21:00 |  | 172.8201 |  | F | 0.46534 | 82.8872 | 99.3119 | 5 | 58133.1367 | 41537.9439
21:30 |  | 175.4614 |  | F | 0.37684 | 82.317 | 99.289 | 5 | 57212.6172 | 40936.3258
22:00 |  | 164.1011 |  | F | 0.37599 | 81.7959 | 99.2826 | 5 | 57556.3086 | 41240.0455
22:30 |  | 181.2863 |  | F | 0.376 | 81.6202 | 99.2676 | 5 | 58063.5938 | 41617.8668
23:00 |  | 159.6571 |  | F | 0.37598 | 81.7731 | 99.2529 | 5 | 58818.0312 | 42134.1886
23:30 |  | 156.1617 |  | F | 0.37599 | 81.8333 | 99.2289 | 5 | 58618.0625 | 41973.6798
24:00 |  | 165.5131 |  | F | 0.37597 | 81.8161 | 99.1876 | 5 | 58828.332 | 42108.7691
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie