## denny
Denný protokol za |  | 2022-05-20
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 104.25 | 1004.8733 | 0.46848
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1895.3254 | 18283.9217 | 8.4739
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 18197.0904 | 18197.0904 | 18197.0904
Výroba |  | x | x | 278975
Emisný faktor |  | x | x | 3.0375e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 106.627 | 1030.082 | 0.32084 | 89.9582 | 98.9856 | 0.79999 | 1059061 | 772253.8125
01:00 |  | 102.9622 | 1037.187 | 0.35108 | 89.6234 | 98.9743 | 0.79999 | 1058563 | 772514.375
01:30 |  | 95.897 | 1054.062 | 0.36596 | 89.0001 | 98.9795 | 0.79999 | 1058424 | 773781.125
02:00 |  | 96.2282 | 1059.335 | 0.37687 | 88.2822 | 98.9611 | 0.79999 | 1059085 | 775658.8125
02:30 |  | 92.3206 | 1060.911 | 0.37485 | 87.7063 | 98.9408 | 0.79999 | 1058092 | 776010.125
03:00 |  | 90.1542 | 1047.615 | 0.34962 | 87.1784 | 98.9317 | 0.79999 | 1059848 | 778363.875
03:30 |  | 91.0118 | 1027.448 | 0.33623 | 86.6071 | 98.9269 | 0.79999 | 1059602 | 779381.125
04:00 |  | 86.4058 | 1010.72 | 0.31378 | 86.3268 | 98.9108 | 0.79999 | 1058356 | 778947
04:30 |  | 83.3731 | 998.7609 | 0.30224 | 86.0585 | 98.9102 | 0.79999 | 1058688 | 779768.1875
05:00 |  | 85.5036 | 981.6809 | 0.30239 | 86.0452 | 98.8939 | 0.79999 | 1058608 | 779610.375
05:30 |  | 86.9756 | 986.8894 | 0.30213 | 85.9306 | 98.8892 | 0.79999 | 1060201 | 780995.375
06:00 |  | 93.7364 | 973.5492 | 0.30229 | 85.908 | 98.8866 | 0.79999 | 1060927 | 781558.875
06:30 |  | 104.5699 | 975.0012 | 0.34205 | 85.8481 | 98.869 | 0.79999 | 1059460 | 780470.3125
07:00 |  | 100.6209 | 965.0372 | 0.35772 | 85.8508 | 98.8537 | 0.79999 | 1059077 | 780060.6875
07:30 |  | 102.4278 | 960.366 | 0.35719 | 86.0327 | 98.8706 | 0.79999 | 1058141 | 779111.375
08:00 |  | 105.2786 | 972.5812 | 0.34816 | 86.4026 | 98.9042 | 0.79999 | 1058992 | 779200.3125
08:30 |  | 106.3597 | 977.3781 | 0.31002 | 87.5823 | 98.8902 | 0.79999 | 1058089 | 775884.125
09:00 |  | 110.0911 | 974.871 | 0.31745 | 88.8567 | 98.877 | 0.79999 | 1058923 | 773659.8125
09:30 |  | 105.8679 | 995.6109 | 0.35314 | 89.6123 | 98.852 | 0.79999 | 1057857 | 771071.8125
10:00 |  | 107.9074 | 975.688 | 0.36867 | 90.344 | 98.841 | 0.79999 | 1056390 | 768368.875
10:30 |  | 109.0359 | 963.9605 | 0.40204 | 91.418 | 98.8474 | 0.79999 | 1054792 | 764999.125
11:00 |  | 104.6356 | 999.7723 | 0.41462 | 92.7189 | 98.8208 | 0.79999 | 1054158 | 761612.625
11:30 |  | 105.0481 | 1016.235 | 0.44164 | 93.3957 | 98.7833 | 0.79999 | 1055335 | 760764.1875
12:00 |  | 113.284 | 1015.943 | 0.45543 | 93.5969 | 98.7656 | 0.79999 | 1054571 | 759659.625
12:30 |  | 112.4096 | 1010.961 | 0.47791 | 94.5204 | 98.7187 | 0.79999 | 1052385 | 755824.8125
13:00 |  | 111.2786 | 992.6136 | 0.48657 | 95.4911 | 98.6811 | 0.79999 | 1051007 | 752563.6875
13:30 |  | 113.3 | 983.8032 | 0.55641 | 96.6984 | 98.655 | 0.79999 | 1049548 | 748864.8125
14:00 |  | 113.7459 | 997.4723 | 0.59224 | 97.512 | 98.6288 | 0.79999 | 1051326 | 748286
14:30 |  | 108.6176 | 1008.646 | 0.6103 | 98.1659 | 98.608 | 0.79999 | 1049338 | 745400.125
15:00 |  | 102.3587 | 994.0723 | 0.57942 | 98.9719 | 98.5852 | 0.79999 | 1046602 | 741673.625
15:30 |  | 98.4752 | 1010.133 | 0.60272 | 99.558 | 98.5463 | 0.79999 | 1047680 | 740977.8125
16:00 |  | 97.2144 | 1026.783 | 0.64799 | 100.0576 | 98.5108 | 0.79999 | 1048021 | 739960.125
16:30 |  | 97.0204 | 1039.817 | 0.67274 | 100.4599 | 98.481 | 0.79999 | 1048114 | 739003.625
17:00 |  | 98.54 | 1026.979 | 0.69098 | 100.7598 | 98.4558 | 0.79999 | 1045833 | 736618.125
17:30 |  | 107.6831 | 1031.421 | 0.7031 | 101.0109 | 98.4313 | 0.79999 | 1046921 | 736702.8125
18:00 |  | 108.0599 | 1035.51 | 0.70683 | 101.4033 | 98.3992 | 0.79999 | 1046615 | 735476.1875
18:30 |  | 99.8963 | 1021.277 | 0.69172 | 101.4038 | 98.3686 | 0.79999 | 1045734 | 734627.375
19:00 |  | 99.5965 | 1017.47 | 0.67766 | 101.2204 | 98.3486 | 0.79999 | 1045338 | 734560
19:30 |  | 96.7355 | 1018.694 | 0.60005 | 101.2509 | 98.3296 | 0.79999 | 1047055 | 735563.3125
20:00 |  | 97.1201 | 1017.283 | 0.56224 | 100.9208 | 98.3187 | 0.79999 | 1047004 | 736093.8125
20:30 |  | 102.4415 | 1004.271 | 0.53177 | 100.4016 | 98.3017 | 0.79999 | 1047649 | 737443.3125
21:00 |  | 104.4849 | 996.7511 | 0.54237 | 99.8868 | 98.3001 | 0.79999 | 1047956 | 738664.875
21:30 |  | 111.5338 | 993.4538 | 0.52605 | 99.2489 | 98.2672 | 0.79999 | 1047717 | 739514.625
22:00 |  | 111.7201 | 967.5426 | 0.48507 | 98.6488 | 98.2613 | 0.79999 | 1049362 | 741825.375
22:30 |  | 123.5572 | 986.4104 | 0.47113 | 97.2077 | 98.2596 | 0.79999 | 1049153 | 744549.125
23:00 |  | 132.7475 | 985.1697 | 0.50496 | 96.7936 | 98.2528 | 0.79999 | 1051123 | 746733.875
23:30 |  | 134.1707 | 1002.303 | 0.53763 | 96.1695 | 98.2374 | 0.79999 | 1052902 | 749143.875
24:00 |  | 134.9722 | 1004.397 | 0.56288 | 95.7249 | 98.1896 | 0.79999 | 1053913 | 750403.625
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie