## denny
Denný protokol za |  | 2022-05-29
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 79.7932 | 700.2692 | 0.35617
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1076.3503 | 9450.1418 | 4.8183
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 13493.6071 | 13493.6071 | 13493.6071
Výroba |  | x | x | 283700
Emisný faktor |  | x | x | 1.6984e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 93.3716 | 721.9154 | 0.26497 | 74.106 | 98.9429 | 0.89999 | 552910.8125 | 547934.6875
01:00 |  | 96.2283 | 697.1395 | 0.34997 | 73.7369 | 98.9321 | 0.89999 | 551373.625 | 546411.3125
01:30 |  | 96.0896 | 683.8067 | 0.42891 | 73.513 | 98.915 | 0.89999 | 553168.8125 | 548190.1875
02:00 |  | 96.6415 | 686.5992 | 0.45861 | 73.5833 | 98.9195 | 0.89999 | 552534.375 | 547561.625
02:30 |  | 97.0054 | 695.3292 | 0.54903 | 73.572 | 98.8988 | 0.89999 | 552245.625 | 547275.375
03:00 |  | 55.194 | 680.238 | 0.48515 | 73.2776 | 98.8829 | 0.89999 | 551081.375 | 546121.8125
03:30 |  | 42.8305 | 693.6522 | 0.3057 | 72.7461 | 98.8723 | 0.89999 | 553382.5 | 548402.125
04:00 |  | 37.3372 | 702.4112 | 0.19579 | 72.3031 | 98.8797 | 0.89999 | 551667.125 | 546702.125
04:30 |  | 56.3318 | 697.8024 | 0.15706 | 72.1642 | 98.8759 | 0.89999 | 552177.625 | 547208.125
05:00 |  | 65.0605 | 675.0532 | 0.13548 | 71.8276 | 98.8661 | 0.89999 | 552613.625 | 547640.125
05:30 |  | 71.9898 | 674.2945 | 0.11619 | 71.5664 | 98.8583 | 0.89999 | 559280.3125 | 554246.6875
06:00 |  | 79.4082 | 672.6765 | 0.13545 | 71.2987 | 98.8602 | 0.89999 | 555949.3125 | 550945.6875
06:30 |  | 81.3995 | 682.9109 | 0.14803 | 70.8313 | 98.8678 | 0.89999 | 557651.125 | 552632.1875
07:00 |  | 87.0525 | 680.0657 | 0.16376 | 70.8705 | 98.8523 | 0.89999 | 555642.625 | 550641.875
07:30 |  | 78.3255 | 693.86 | 0.19683 | 71.621 | 98.8567 | 0.89999 | 554001.3125 | 549015.3125
08:00 |  | 89.9105 | 704.5252 | 0.22572 | 72.4123 | 98.8582 | 0.89999 | 553914.125 | 548928.875
08:30 |  | 93.4865 | 693.403 | 0.29831 | 73.6481 | 98.8459 | 0.89999 | 550902.875 | 545944.8125
09:00 |  | 93.3894 | 685.968 | 0.3375 | 74.7365 | 98.8249 | 0.89999 | 548725.3125 | 543786.8125
09:30 |  | 94.8922 | 694.0521 | 0.39538 | 75.795 | 98.8075 | 0.89999 | 548758.625 | 543819.8125
10:00 |  | 98.6996 | 701.3958 | 0.51086 | 76.8971 | 98.7996 | 0.89999 | 549331.375 | 544387.375
10:30 |  | 99.275 | 713.7719 | 0.58394 | 77.5832 | 98.7785 | 0.89999 | 546722.125 | 541801.625
11:00 |  | 104.9411 | 733.1461 | 0.65158 | 78.4584 | 98.7515 | 0.89999 | 548549.875 | 543613.125
11:30 |  | 100.5193 | 725.9439 | 0.66116 | 79.0825 | 98.719 | 0.89999 | 555189.3125 | 550192.625
12:00 |  | 91.2544 | 716.9144 | 0.5664 | 79.1254 | 98.7099 | 0.89999 | 584059.875 | 578803.3125
12:30 |  | 98.2105 | 685.3848 | 0.54599 | 79.3096 | 98.6893 | 0.89999 | 587160.3125 | 581875.6875
13:00 |  | 100.493 | 686.8932 | 0.66029 | 79.6015 | 98.6549 | 0.89999 | 582068.875 | 576830.1875
13:30 |  | 96.2023 | 703.8862 | 0.67869 | 79.9106 | 98.6511 | 0.89999 | 585526.8125 | 580257.125
14:00 |  | 103.0047 | 686.6311 | 0.717 | 80.1504 | 98.6403 | 0.89999 | 587177.375 | 581892.875
14:30 |  | 115.7598 | 689.3578 | 0.73521 | 79.7933 | 98.6192 | 0.89999 | 586083.3125 | 580808.375
15:00 |  | 124.0076 | 694.0203 | 0.75581 | 79.9066 | 98.6213 | 0.89999 | 587384.3125 | 582097.8125
15:30 |  | 122.9924 | 694.5787 | 0.8206 | 80.1242 | 98.6025 | 0.89999 | 584466.375 | 579206.125
16:00 |  | 96.8515 | 715.9033 | 0.73947 | 80.3079 | 98.5811 | 0.89999 | 583386.6875 | 578136.1875
16:30 |  | 76.0569 | 737.6658 | 0.56226 | 80.5535 | 98.5761 | 0.89999 | 578241 | 573036.8125
17:00 |  | 60.2693 | 746.8795 | 0.44542 | 80.2587 | 98.5585 | 0.89999 | 579115.8125 | 573903.8125
17:30 |  | 53.4512 | 754.7322 | 0.35052 | 80.0655 | 98.5559 | 0.89999 | 577409.3125 | 572212.625
18:00 |  | 49.3464 | 754.6463 | 0.28289 | 79.8885 | 98.537 | 0.89999 | 582326.8125 | 577085.8125
18:30 |  | 46.3926 | 758.0204 | 0.23912 | 79.2913 | 98.5312 | 0.89999 | 577527.875 | 572330.125
19:00 |  | 46.8092 | 741.1217 | 0.21093 | 78.8374 | 98.5194 | 0.89999 | 578476.8125 | 573270.625
19:30 |  | 43.9817 | 726.5572 | 0.16296 | 78.5696 | 98.5266 | 0.89999 | 578661.875 | 573454
20:00 |  | 45.9072 | 703.71 | 0.118 | 78.2082 | 98.5336 | 0.89999 | 580524.625 | 575299.875
20:30 |  | 56.0962 | 718.3546 | 0.11501 | 78.0701 | 98.5345 | 0.89999 | 578983.625 | 573772.6875
21:00 |  | 62.3828 | 702.4039 | 0.08841 | 77.9244 | 98.5191 | 0.89999 | 574076 | 568909.3125
21:30 |  | 64.5759 | 696.2855 | 0.09027 | 77.6067 | 98.4999 | 0.89999 | 579710.6875 | 574493.3125
22:00 |  | 67.5377 | 692.3533 | 0.09231 | 77.1637 | 98.5217 | 0.89999 | 576301.125 | 571114.3125
22:30 |  | 71.6504 | 666.155 | 0.0871 | 76.8557 | 98.5092 | 0.89999 | 575290.8125 | 570113.125
23:00 |  | 73.9732 | 654.0432 | 0.09764 | 76.7384 | 98.5006 | 0.89999 | 578904.8125 | 573694.6875
23:30 |  | 74.8508 | 650.4506 | 0.09505 | 76.6666 | 98.4762 | 0.89999 | 578208.1875 | 573004.1875
24:00 |  | 78.6356 | 646.0115 | 0.08339 | 76.5026 | 98.467 | 0.89999 | 583457.875 | 578206.875
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie