## denny
Denný protokol za |  | 2024-01-02
|  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 155.4188 |  |  | F | 0.41195 | 71.8989 | 98.3231 | 5 | 36227.899 | 26444.605
N platných SPH |  | 45 |  | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 3 / 6,3 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 3 / 6,3 |  |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 92.9916 |  | 0 |  | 0.26125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 317.3353 |  |  |  | 317.3353 |  |  |  |  | 317.3353
Výroba |  | x |  | x |  | 0
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 132.5793 |  |  | F | 0.38584 | 68.5168 | 98.5126 | 5 | 35209.1094 | 26005.1417
01:00 |  | 136.7479 |  |  | F | 0.41552 | 68.9243 | 98.5123 | 5 | 35212.6484 | 25976.7112
01:30 |  | 139.9186 |  |  | F | 0.38928 | 69.2721 | 98.5142 | 5 | 35251.1836 | 25979.2208
02:00 |  | 143.8945 |  |  | F | 0.42557 | 69.6808 | 98.5267 | 5 | 35183.9961 | 25902.0679
02:30 |  | 136.5543 |  |  | F | 0.45648 | 70.0393 | 98.5272 | 5 | 35176.8516 | 25869.9007
03:00 |  | 138.6093 |  |  | F | 0.40341 | 70.3514 | 98.5218 | 5 | 35206.8008 | 25866.9784
03:30 |  | 192.0122 |  |  | F | 0.46813 | 70.6711 | 98.5067 | 5 | 35233.4219 | 25858.5167
04:00 |  | 212.2661 |  |  | F | 0.39106 | 70.9465 | 98.5015 | 5 | 35173.8945 | 25792.8095
04:30 |  | 240.4988 |  |  | F | 0.44681 | 71.2357 | 98.504 | 5 | 35278.7773 | 25848.6282
05:00 |  | 137.5842 |  |  | F | 0.38684 | 71.4682 | 98.5009 | 5 | 35168.3789 | 25749.5513
05:30 |  | 124.2492 |  |  | F | 0.43469 | 71.8478 | 98.5125 | 5 | 35118.4688 | 25687.7293
06:00 |  | 123.4797 |  |  | F | 0.45899 | 72.0798 | 98.5194 | 5 | 35212.9492 | 25741.3367
06:30 |  | 160.5239 |  |  | F | 0.43243 | 72.4158 | 98.5269 | 5 | 35239.8242 | 25737.907
07:00 |  | 126.2758 |  |  | F | 0.39575 | 72.6527 | 98.5302 | 5 | 35158.5703 | 25661.8356
07:30 |  | 113.5019 |  |  | F | 0.38495 | 72.9373 | 98.5282 | 5 | 35136.7969 | 25624.3371
08:00 |  | 114.8276 |  |  | F | 0.48818 | 73.1946 | 98.5345 | 5 | 35175.1328 | 25634.8779
08:30 |  | 114.7119 |  |  | F | 0.38607 | 73.5466 | 98.54 | 5 | 35089.1406 | 25547.6601
09:00 |  | 129.9931 |  |  | F | 0.39773 | 73.8858 | 98.5331 | 5 | 35143.3359 | 25560.3105
09:30 |  | 139.2909 |  |  | F | 0.42028 | 74.1839 | 98.5169 | 5 | 35139.1406 | 25531.1242
10:00 |  |  | F |  | F | 0.42409 | 74.4432 | 98.5133 | 5 | 35139.6367 | 25511.5189
10:30 |  |  | F |  | F | 0.39804 | 74.2805 | 98.5096 | 5 | 35084.5352 | 25482.4958
11:00 |  |  | F |  | F | 0.48676 | 73.49 | 98.5164 | 5 | 35040.9805 | 25510.6561
11:30 |  | 134.8638 |  |  | F | 0.43952 | 73.27 | 98.4928 | 5 | 36281.707 | 26424.3656
12:00 |  | 149.0043 |  |  | F | 0.39557 | 73.4614 | 98.4563 | 5 | 35586.6328 | 25894.2181
12:30 |  | 155.0622 |  |  | F | 0.40254 | 73.6429 | 98.4215 | 5 | 36007.8438 | 26177.7428
13:00 |  | 165.716 |  |  | F | 0.38592 | 74.2259 | 98.3805 | 5 | 36905.1602 | 26773.8976
13:30 |  | 167.2813 |  |  | F | 0.39701 | 74.7848 | 98.336 | 5 | 36947.0391 | 26749.1237
14:00 |  | 169.824 |  |  | F | 0.41703 | 74.3622 | 98.3103 | 5 | 37034.5391 | 26838.0803
14:30 |  | 168.0329 |  |  | F | 0.38759 | 73.854 | 98.2789 | 5 | 36986.582 | 26833.9871
15:00 |  | 171.4443 |  |  | F | 0.38716 | 73.8756 | 98.2586 | 5 | 36920.3359 | 26778.7435
15:30 |  | 172.5791 |  |  | F | 0.38646 | 74.2903 | 98.2241 | 5 | 36939.2227 | 26751.0553
16:00 |  | 172.4822 |  |  | F | 0.38863 | 74.7805 | 98.2074 | 5 | 36932.7148 | 26704.1378
16:30 |  | 175.5561 |  |  | F | 0.38515 | 74.4455 | 98.1816 | 5 | 36980.5859 | 26757.4783
17:00 |  | 170.3364 |  |  | F | 0.38366 | 73.5581 | 98.1875 | 5 | 36996.0625 | 26838.7933
17:30 |  | 173.5734 |  |  | F | 0.38618 | 73.3942 | 98.201 | 5 | 36975.7812 | 26840.4624
18:00 |  | 174.0041 |  |  | F | 0.39045 | 73.6325 | 98.1746 | 5 | 36957.4883 | 26801.546
18:30 |  | 193.3846 |  |  | F | 0.3868 | 74.2408 | 98.15 | 5 | 36967.7305 | 26755.3107
19:00 |  | 241.4646 |  |  | F | 0.39069 | 74.4273 | 98.1218 | 5 | 37080.4297 | 26814.7664
19:30 |  | 222.6688 |  |  | F | 0.41328 | 73.2757 | 98.1012 | 5 | 39506.4727 | 28658.1272
20:00 |  | 234.5136 |  |  | F | 0.41789 | 72.2957 | 98.0644 | 5 | 38088.875 | 27697.7924
20:30 |  | 238.3575 |  |  | F | 0.39666 | 71.259 | 98.0445 | 5 | 37651.6016 | 27456.652
21:00 |  | 190.8628 |  |  | F | 0.39176 | 70.1212 | 98.0205 | 5 | 37556.875 | 27471.6234
21:30 |  | 117.1239 |  |  | F | 0.428 | 69.106 | 97.9828 | 5 | 37493.3906 | 27495.9548
22:00 |  | 105.7191 |  |  | F | 0.45346 | 68.1421 | 97.9599 | 5 | 37442.9023 | 27530.0401
22:30 |  | 94.6325 |  |  | F | 0.48837 | 67.0921 | 97.9229 | 5 | 37447.6016 | 27608.0559
23:00 |  | 92.3697 |  |  | F | 0.38957 | 66.0567 | 97.8935 | 5 | 37437.6172 | 27676.6169
23:30 |  | 92.9791 |  |  | F | 0.41012 | 65.1657 | 97.8757 | 5 | 37199.1406 | 27567.7139
24:00 |  | 92.4926 |  |  | F | 0.39737 | 64.3221 | 97.8495 | 5 | 36841.2461 | 27363.4372
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 |  | 0 |  | 0.0083273 | 69.6983 | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie