## denny
Denný protokol za |  | 2022-12-16
|  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 70.805 | 440.1404 | 0.23177 | 39.1494 | 97.288 | 0.79999 | 184498.7988 | 153762.488
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 261.4869 | 1624.4954 | 0.85425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1845.1499 | 1845.1499 | 1845.1499 |  |  |  |  | 1845.1499
Výroba |  | x | x | 19830
Emisný faktor |  | x | x | 4.3079e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 60.2215 | 494.6151 | 0.13763 | 39.5442 | 97.4621 | 0.79999 | 185414.0938 | 154583.5
01:00 |  | 62.6061 | 459.8375 | 0.13294 | 39.5205 | 97.4346 | 0.79999 | 184341.2969 | 153657
01:30 |  | 60.4153 | 466.2686 | 0.12527 | 39.4448 | 97.3958 | 0.79999 | 185780.2031 | 154832
02:00 |  | 60.9295 | 458.9523 | 0.11437 | 38.4579 | 97.3947 | 0.79999 | 183847.0938 | 153704.2969
02:30 |  | 64.0292 | 449.4578 | 0.11891 | 38.3048 | 97.3834 | 0.79999 | 184391.5938 | 154218
03:00 |  | 60.6401 | 445.5906 | 0.12276 | 38.1869 | 97.334 | 0.79999 | 184426.0938 | 154227
03:30 |  | 60.5037 | 441.9933 | 0.1275 | 38.2391 | 97.2901 | 0.79999 | 183750.5938 | 153567
04:00 |  | 62.8935 | 416.8199 | 0.14768 | 38.2762 | 97.2092 | 0.79999 | 183609.4062 | 153303.2969
04:30 |  | 62.4694 | 412.508 | 0.16688 | 38.4334 | 97.1421 | 0.79999 | 183621.5 | 153130.2969
05:00 |  | 61.7931 | 413.1467 | 0.1732 | 38.729 | 97.1105 | 0.79999 | 184134.0938 | 153362
05:30 |  | 61.6175 | 425.8475 | 0.17105 | 38.7831 | 97.0957 | 0.79999 | 183616 | 152880.9062
06:00 |  | 61.805 | 424.1469 | 0.16939 | 38.9706 | 97.0382 | 0.79999 | 182945.2031 | 152141
06:30 |  | 58.6719 | 407.8375 | 0.16418 | 39.0009 | 96.9796 | 0.79999 | 184344.2031 | 153196.5938
07:00 |  | 65.4061 | 436.2908 | 0.15846 | 38.8523 | 96.9784 | 0.79999 | 183468.5 | 152539.5
07:30 |  | 70.1513 | 413.6105 | 0.17123 | 37.9216 | 96.9958 | 0.79999 | 186796.7969 | 155804.2969
08:00 |  | 81.0165 | 418.0148 | 0.19005 | 34.7028 | 97.0055 | 0.79999 | 189306.7031 | 159558.2031
08:30 |  | 84.3064 | 423.1328 | 0.20708 | 33.3263 | 97.0107 | 0.79999 | 190701.0938 | 161465.2969
09:00 |  | 89.8232 | 413.767 | 0.22525 | 32.4151 | 97.0473 | 0.79999 | 190614.5 | 161934.0938
09:30 |  | 81.3607 | 475.5334 | 0.24589 | 31.985 | 97.0802 | 0.79999 | 191213.2969 | 162727.5938
10:00 |  | 78.2462 | 477.4689 | 0.26783 | 32.5114 | 97.1129 | 0.79999 | 191289.2969 | 162566.5
10:30 |  | 72.4228 | 463.0656 | 0.26594 | 33.3113 | 97.1424 | 0.79999 | 188317.5 | 159672.2031
11:00 |  | 70.1649 | 491.9715 | 0.23934 | 35.9345 | 97.1342 | 0.79999 | 183693.4062 | 154423
11:30 |  | 70.5549 | 465.369 | 0.22484 | 38.5347 | 97.1428 | 0.79999 | 183327.2031 | 152838
12:00 |  | 70.0658 | 460.624 | 0.23264 | 39.6934 | 97.1444 | 0.79999 | 183109.5 | 152092.4062
12:30 |  | 71.0129 | 457.9061 | 0.23591 | 40.3779 | 97.147 | 0.79999 | 182705.2031 | 151428.7031
13:00 |  | 72.5777 | 460.0246 | 0.24247 | 40.791 | 97.1478 | 0.79999 | 183158.7969 | 151606.2031
13:30 |  | 71.9813 | 454.3764 | 0.2379 | 40.8813 | 97.1596 | 0.79999 | 182739.7031 | 151233.9062
14:00 |  | 73.1329 | 444.2635 | 0.23117 | 40.9094 | 97.1856 | 0.79999 | 183175.7969 | 151621.7969
14:30 |  | 74.0597 | 439.7896 | 0.24034 | 41.0011 | 97.2128 | 0.79999 | 184098 | 152383.4062
15:00 |  | 74.3956 | 456.9363 | 0.23319 | 40.6566 | 97.2589 | 0.79999 | 183120.5938 | 151812.7031
15:30 |  | 77.8447 | 452.5969 | 0.23369 | 40.6332 | 97.2633 | 0.79999 | 182930.5938 | 151673.2031
16:00 |  | 79.1109 | 440.6998 | 0.25179 | 40.8471 | 97.2935 | 0.79999 | 183587.2969 | 152161.5
16:30 |  | 82.3083 | 419.7217 | 0.28119 | 41.0127 | 97.323 | 0.79999 | 182736.2969 | 151421.7969
17:00 |  | 80.6654 | 417.9828 | 0.29852 | 41.0036 | 97.4025 | 0.79999 | 183162.4062 | 151903.5
17:30 |  | 80.4841 | 415.4875 | 0.30932 | 41.162 | 97.4311 | 0.79999 | 182438.2969 | 151271.2031
18:00 |  | 79.3516 | 416.3621 | 0.32441 | 41.0762 | 97.4318 | 0.79999 | 183425.2969 | 152132.4062
18:30 |  | 78.9318 | 420.5053 | 0.33085 | 41.1934 | 97.4441 | 0.79999 | 183634.9062 | 152268.4062
19:00 |  | 73.0717 | 414.2125 | 0.32417 | 41.0376 | 97.4657 | 0.79999 | 183609.5 | 152356.2969
19:30 |  | 75.0623 | 426.9539 | 0.31081 | 40.758 | 97.4785 | 0.79999 | 183469.2969 | 152395.9062
20:00 |  | 74.689 | 429.3078 | 0.33381 | 41.1353 | 97.4907 | 0.79999 | 184005.5 | 152677.2031
20:30 |  | 69.4299 | 455.6881 | 0.31941 | 41.4105 | 97.5217 | 0.79999 | 183427.7031 | 152113
21:00 |  | 68.7994 | 444.7518 | 0.30101 | 41.6131 | 97.5412 | 0.79999 | 183690.5938 | 152262.7969
21:30 |  | 68.2767 | 427.4752 | 0.3053 | 41.6216 | 97.5538 | 0.79999 | 183999.2969 | 152534.5938
22:00 |  | 68.109 | 425.4705 | 0.30631 | 41.6248 | 97.554 | 0.79999 | 183223.0938 | 151889.7031
22:30 |  | 69.1189 | 430.2734 | 0.29224 | 41.5407 | 97.5856 | 0.79999 | 183079.5 | 151860.5
23:00 |  | 68.4973 | 441.602 | 0.29635 | 41.3126 | 97.6119 | 0.79999 | 183647.2031 | 152482.9062
23:30 |  | 67.3908 | 438.7014 | 0.29093 | 41.2277 | 97.6223 | 0.79999 | 183379.2969 | 152318
24:00 |  | 68.2235 | 439.7783 | 0.29361 | 41.2629 | 97.6321 | 0.79999 | 183439 | 152365.7969
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3464 | 606.1158 | 0.36911 | 87.0647 | 98.1045 | 0 | 0 | 760775.2239
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie