## denny
Denný protokol za |  | 2024-09-28
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 189.5268 |  | F | 0.4918 |  | 66.534 |  | 98.5714 | 5 | 78164.9238 | 58104.6239
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 264.5769 | 0 |  | 0.011613 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 697.2555 |  |  | 697.2555 | [6 empty] | 697.2555
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 269.2328 |  | F | 0.52106 |  | 66.3444 |  | 98.301 | 5 | 78644.7266 | 58332.4585
01:00 |  | 83.257 |  | F | 0.52698 |  | 66.4495 |  | 98.3404 | 5 | 77748.7812 | 57673.1578
01:30 |  | 95.9737 |  | F | 0.47093 |  | 66.4761 |  | 98.3599 | 5 | 77196.3594 | 57270.2597
02:00 |  | 130.0259 |  | F | 0.51331 |  | 66.7227 |  | 98.3863 | 5 | 77505.5469 | 57473.3107
02:30 |  | 168.78 |  | F | 0.5021 |  | 66.9015 |  | 98.393 | 5 | 77862.8984 | 57711.8882
03:00 |  | 254.5755 |  | F | 0.41482 |  | 66.6586 |  | 98.3815 | 5 | 78481.875 | 58205.4784
03:30 |  | 243.0886 |  | F | 0.51322 |  | 66.2735 |  | 98.4025 | 5 | 78479.2891 | 58282.0111
04:00 |  | 171.9347 |  | F | 0.52343 |  | 66.1746 |  | 98.4131 | 5 | 78219.75 | 58112.4838
04:30 |  | 187.1908 |  | F | 0.46564 |  | 66.4107 |  | 98.4243 | 5 | 78229.9453 | 58086.2729
05:00 |  | 153.0973 |  | F | 0.47284 |  | 66.7803 |  | 98.4163 | 5 | 78199.0156 | 57995.4231
05:30 |  | 173.4184 |  | F | 0.54712 |  | 66.7094 |  | 98.4202 | 5 | 77870.4922 | 57766.1167
06:00 |  | 238.1047 |  | F | 0.46137 |  | 66.353 |  | 98.4348 | 5 | 77713.1641 | 57718.4739
06:30 |  | 262.1676 |  | F | 0.45839 |  | 65.8406 |  | 98.4464 | 5 | 75018.5547 | 55807.9852
07:00 |  | 228.6815 |  | F | 0.45269 |  | 65.5991 |  | 98.4454 | 5 | 74385.3672 | 55375.8069
07:30 |  | 125.7802 |  | F | 0.51471 |  | 66.1391 |  | 98.4534 | 5 | 75403.6406 | 56049.1014
08:00 |  | 211.9233 |  | F | 0.57051 |  | 66.4574 |  | 98.483 | 5 | 75255.2734 | 55903.1865
08:30 |  | 249.1805 |  | F | 0.52838 |  | 66.514 |  | 98.5053 | 5 | 74727.5781 | 55514.4903
09:00 |  | 275.0595 |  | F | 0.46489 |  | 66.3999 |  | 98.5227 | 5 | 74041.8438 | 55033.2753
09:30 |  | 132.4219 |  | F | 0.43498 |  | 66.3752 |  | 98.5443 | 5 | 74558.3984 | 55433.3784
10:00 |  | 176.0823 |  | F | 0.4586 |  | 66.2716 |  | 98.5422 | 5 | 74495.75 | 55402.5062
10:30 |  | 175.8034 |  | F | 0.43434 |  | 66.4484 |  | 98.5629 | 5 | 74690.6953 | 55530.2877
11:00 |  | 245.9135 |  | F | 0.43564 |  | 66.7432 |  | 98.5953 | 5 | 75359.1641 | 55997.0412
11:30 |  | 211.2473 |  | F | 0.46989 |  | 66.8557 |  | 98.5785 | 5 | 75670.1172 | 56199.9477
12:00 |  | 243.3088 |  | F | 0.53846 |  | 66.5987 |  | 98.5915 | 5 | 75864.3047 | 56394.1968
12:30 |  | 274.2345 |  | F | 0.45049 |  | 66.1445 |  | 98.6139 | 5 | 76059.6797 | 56627.9834
13:00 |  | 71.9914 |  | F | 0.49657 |  | 66.3421 |  | 98.597 | 5 | 75177.1484 | 55928.7706
13:30 |  | 6.4588 |  | F | 0.58703 |  | 66.9984 |  | 98.5758 | 5 | 74675.2891 | 55436.3221
14:00 |  | 49.6108 |  | F | 0.4673 |  | 67.3922 |  | 98.6097 | 5 | 79212.4531 | 58756.7009
14:30 |  | 116.0011 |  | F | 0.41791 |  | 67.1207 |  | 98.586 | 5 | 80047.3125 | 59409.0973
15:00 |  | 185.1175 |  | F | 0.69528 |  | 66.8216 |  | 98.6034 | 5 | 80379.6406 | 59718.7632
15:30 |  | 212.5482 |  | F | 0.53104 |  | 66.6534 |  | 98.6241 | 5 | 80701.625 | 60000.247
16:00 |  | 160.8598 |  | F | 0.40922 |  | 67.0746 |  | 98.6209 | 5 | 80498.3359 | 59773.0557
16:30 |  | 191.0547 |  | F | 0.4245 |  | 67.2415 |  | 98.6286 | 5 | 80616.2422 | 59835.905
17:00 |  | 221.6094 |  | F | 0.45191 |  | 67.0271 |  | 98.6431 | 5 | 80226.8984 | 59593.2182
17:30 |  | 224.3599 |  | F | 0.6275 |  | 66.7897 |  | 98.6566 | 5 | 80420.8906 | 59787.2394
18:00 |  | 241.8683 |  | F | 0.57196 |  | 66.5696 |  | 98.6561 | 5 | 80434.0469 | 59835.4531
18:30 |  | 265.2166 |  | F | 0.59481 |  | 66.3293 |  | 98.6668 | 5 | 80611.5859 | 60016.5305
19:00 |  | 166.0117 |  | F | 0.571 |  | 66.614 |  | 98.6852 | 5 | 80203.0547 | 59673.4112
19:30 |  | 158.4598 |  | F | 0.61017 |  | 67.0964 |  | 98.6971 | 5 | 80262.8438 | 59640.406
20:00 |  | 213.3361 |  | F | 0.52352 |  | 67.0456 |  | 98.7218 | 5 | 80572.0391 | 59894.1204
20:30 |  | 155.3666 |  | F | 0.42817 |  | 66.8812 |  | 98.7379 | 5 | 80452.8516 | 59844.2083
21:00 |  | 147.4032 |  | F | 0.39824 |  | 66.6705 |  | 98.7473 | 5 | 80396.3203 | 59844.8998
21:30 |  | 213.9571 |  | F | 0.48166 |  | 66.3096 |  | 98.762 | 5 | 80662.0547 | 60115.5114
22:00 |  | 240.037 |  | F | 0.44882 |  | 65.9901 |  | 98.7664 | 5 | 80644.8906 | 60162.0229
22:30 |  | 255.4675 |  | F | 0.42673 |  | 65.7857 |  | 98.7912 | 5 | 80727.0156 | 60274.6884
23:00 |  | 239.8757 |  | F | 0.39833 |  | 66.0996 |  | 98.8154 | 5 | 80877.0859 | 60345.6533
23:30 |  | 187.3697 |  | F | 0.44868 |  | 66.3632 |  | 98.8321 | 5 | 81305.4688 | 60628.4395
24:00 |  | 192.8239 |  | F | 0.45124 |  | 65.7742 |  | 98.8464 | 5 | 81129.0391 | 60610.7603
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 |  | 69.6983 |  | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie