## Hárok1
| Denný protokol výsledkov emisného monitorovania zo : | [9 empty] | 2004-08-13
Prevádzkovateľ : |  | SLOVALCO a.s. |  |  |  | Meracie miesto: |  |  | AN
množstvo vyrobeného Al [t] | [5 empty] | 426.115
ZL | SPH 30min |  | CO | SO2 |  | HF
EL |  | [mg*mn3 ] | 250 | 400 |  | 10
CC / TC [ % EL] |  |  |  | 5 / 10
N SPH > 2EL +TC |  |  | 0 | 0 |  | 0
PDH |  | [mg*mn3 ] | 0 | 27.368 |  | 0.17761
% E/ F z Nstabil (< 50%) |  |  | 0 | 0,0/0,0 |  | 0,0/0,0
Počet SPH pre sledovanie EL : |  |  | 46 | 46 |  | 48
c - vážený priem. |  | [mg*mn-3 ] | 0 | 34.7693 |  | 0.22552
množstvo ZL |  | [kg] | 0 | 27.6684 |  | 0.17946
Objem spalín |  | [mn3] | 795771.6223 | 1010738.2718
HF - EF- limit [kg/t] | [5 empty] | <- - - >
HF - EF- denná hodnota [kg/t] | [5 empty] | 0.00042116
2004-08-13 | Zariadenie | Spaliny | Výkon | SO2 |  | HF |  | Teplota |  | Tlak
čas | Stav | [mn3/h] | [MW] | mg*mn-3 | S | mg*mn-3 | S | °C |  | kPa | Poznámky
38212.0208 |  | 42017.8953 | 0.0046707 | 29.1029 |  | 0.21376 |  | 78.0626 |  | 97.339
38212.0417 |  | 42002.6969 | 0.0043188 | 20.8398 |  | 0.10166 |  | 77.8878 |  | 97.3106
38212.0625 |  | 41971.883 | 0.0024221 | 24.5004 |  | 0.0046061 |  | 77.9003 |  | 97.235
38212.0833 |  | 42018.9355 | 0.007321 | 26.9152 |  | 0.0026746 |  | 77.8723 |  | 97.2057
38212.1042 |  | 42185.3605 | 0.0049351 | 27.8934 |  | 0.013195 |  | 77.364 |  | 97.2579
38212.125 |  | 42243.318 | 0.0034012 | 31.2683 |  | 0 |  | 76.1693 |  | 97.2679
38212.1458 |  | 42215.3871 | 0.0060549 | 28.0205 |  | 0.054328 |  | 75.7172 |  | 97.2332
38212.1667 |  | 42157.9041 | 0.0023579 | 16.7037 |  | 0.063161 |  | 75.8118 |  | 97.192
38212.1875 |  | 42119.3965 | 0.0050352 | 11.347 |  | 0.065313 |  | 76.1248 |  | 97.1563
38212.2083 |  | 42092.8987 | 0.0050757 | 10.1713 |  | 0.073556 |  | 76.3019 |  | 97.1796
38212.2292 |  | 42045.1758 | 0.0061273 | 8.4755 |  | 0.073976 |  | 76.5959 |  | 97.1767
38212.25 |  | 42019.817 | 0.0056306 | 11.0245 |  | 0.069131 |  | 76.9738 |  | 97.187
38212.2708 |  | 42059.2244 | 0.0053225 | 7.4437 |  | 0.027804 |  | 77.2176 |  | 97.2097
38212.2917 |  | 42117.0314 | 0.007117 | 10.0617 |  | 0.026831 |  | 76.9761 |  | 97.2107
38212.3125 |  | 42187.7107 | 0.0058905 | 18.0097 |  | 0.033687 |  | 76.4935 |  | 97.202
38212.3333 |  | 42234.3202 | 0.0053469 | 17.739 |  | 0.087632 |  | 75.879 |  | 97.2417
38212.3542 |  | 42261.0103 | 0.0054204 | 19.4316 |  | 0.064481 |  | 75.6317 |  | 97.2723
38212.375 |  | 42269.998 | 0.0054865 | 22.1535 |  | 0.036505 |  | 75.5218 |  | 97.2823
38212.3958 |  | 42261.9253 | 0.0034292 | 23.183 |  | 0.040626 |  | 75.471 |  | 97.3019
38212.4167 |  | 42252.326 | 0.0073918 | 24.0117 |  | 0.030017 |  | 75.6283 |  | 97.3269
38212.4375 |  | 42217.2878 | 0.0029808 | 26.5922 |  | 0.095031 |  | 75.7997 |  | 97.3329
38212.4583 |  | 42166.7451 | 0.0052081 | 29.0351 |  | 0.30616 |  | 76.1108 |  | 97.3359
38212.4792 |  | 42139.8496 | 0.0035089 | 28.7075 |  | 0.33011 |  | 76.5341 |  | 97.3628
38212.5 |  | 42095.6227 | 0.0037459 | 28.862 |  | 0.24386 |  | 76.8688 |  | 97.3643
38212.5208 |  | 42066.7885 | 0.0052898 | 29.799 |  | 0.33386 |  | 77.2653 |  | 97.3815
38212.5417 |  | 42044.9746 | 0.0062013 | 28.6374 |  | 0.41985 |  | 77.5737 |  | 97.3916
38212.5625 |  | 42024.5657 | 0.004778 | 30.1592 |  | 0.3396 |  | 77.8125 |  | 97.4018
38212.5833 |  | 41981.1641 | 0.0078363 | 30.3693 |  | 0.2546 |  | 78.0111 |  | 97.3802
38212.6042 |  | 41948.7744 | 0.0081077 | 32.6161 |  | 0.29094 |  | 78.3072 |  | 97.3801
38212.625 |  | 41909.2304 | 0.0062219 | 32.9998 |  | 0.22631 |  | 78.6002 |  | 97.3784
38212.6458 |  | 41866.7522 | 0.0046862 | 33.0547 |  | 0.11315 |  | 78.9338 |  | 97.395
38212.6667 |  | 41814.4666 | 0.0073329 | 35.2846 |  | 0.10837 |  | 79.3606 |  | 97.3823
38212.6875 |  | 41782.2687 | 0.0072422 | 34.7982 |  | 0.24267 |  | 79.77 |  | 97.3876
38212.7083 |  | 41740.2336 | 0.0048424 | 34.114 |  | 0.25359 |  | 80.0696 |  | 97.3631
38212.7292 |  | 41788.0329 | 0.0059122 | 31.3905 |  | 0.27933 |  | 80.3359 |  | 97.344
38212.75 |  | 41905.4413 | 0.0062442 | 30.2326 |  | 0.36665 |  | 79.8662 |  | 97.3422
38212.7708 |  | 42003.6663 | 0.0052209 | 29.063 |  | 0.3832 |  | 78.87 |  | 97.345
38212.7917 |  | 42070.8792 | 0.0037569 | 29.1954 |  | 0.44079 |  | 78.0519 |  | 97.3446
38212.8125 |  | 42134.3646 | 0.0045107 | 26.9681 |  | 0.39972 |  | 77.4692 |  | 97.3648
38212.8333 |  | 42188.4271 | 0.0058313 | 28.8164 |  | 0.23733 |  | 77.0203 |  | 97.3851
38212.8542 |  | 42232.5054 | 0.0053662 | 29.312 |  | 0.040341 |  | 76.6329 |  | 97.3839
38212.875 |  | 42269.9679 | 0.0028103 | 31.6263 |  | 0.0021596 |  | 76.2527 |  | 97.3833
38212.8958 |  | 42344.4057 | 0.0062416 | 31.901 |  | 0.016267 |  | 75.9271 |  | 97.3596
38212.9167 |  | 42381.216 | 0.0064345 | 40.4963 |  | 0.13292 |  | 75.2149 |  | 97.3448
38212.9375 |  | 42402.9148 | 0.0054806 | 42.996 |  | 0.23912 |  | 74.8419 |  | 97.3554
38212.9583 |  | 42412.031 | 0.0055012 | 42.6789 |  | 0.45614 |  | 74.6824 |  | 97.3507
38212.9792 |  | 42416.6256 | 0.0055994 | 47.0491 |  | 0.4548 |  | 74.5707 |  | 97.3424
24:00 |  | 42393.1272 | 0.0053053 | 48.6129 |  | 0.43526 |  | 74.488 |  | 97.3337